## 表紙
ごみ処理施設整備運営事業
提案仕様記載用フォーマット
設計建設業務編
-1
※注意事項※
【記載方法】
①要求水準書を元に提案する施設の仕様を空欄等に記載すること。
②必要に応じて、項目の追加等の修正を行うこと。（原則として、列は追記しないこと。）
③要求水準書通りの項目については、「要求水準書通り」と記載すること。
【提出方法】
本ファイルに赤字にて、追記したExcelファイルデータを提出のこと。

## 1-1、2
第1章 総 則
第1節 本要求水準書の位置づけ
本「三沢市ごみ焼却施設整備運営事業要求水準書（設計建設業務編）」（以下「本要求水準書」という。）は、三沢市（以下「市」という。）が「三沢市ごみ焼却施設整備運営事業」（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者の募集・選定にあたり応募者を対象に交付する入札説明書等と一体のものであり、本事業において整備する「三沢市ごみ焼却施設」（以下「本施設」という。）の設計建設業務に関して、市が発注する本事業の設計建設（以下「本工事」という。）に適用する。本工事に関して、市が本事業に係る事業契約を締結する民間事業者（以下「請負者」という。）に対して要求するサービスの水準を示し、応募者の提案に具体的な指針を与えるものである。
なお、市は本要求水準書の内容を、事業者選定における評価及び選定事業者の事業実施状況評価の基準として用いる。
第2節 計画概要
1 事業概要
市では、昭和55年3月に清掃センター焼却工場が竣工し、既存の1施設のみで三沢市の可燃ごみを処理している。既存の施設は稼働から30年以上が経過し、老朽化等の懸念から、公共の根幹的な責務である廃棄物処理事業を滞りなく実施し、市の適切な廃棄物処理体制を確保するために、本施設の建設を計画するに至ったものである。
なお、本事業は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条に基づいた防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金（以下「補助金」という）を受けて実施するものである。
2 施設整備基本方針
本施設は、「安全・安心な施設」、「環境に配慮した施設」、「経済性に優れた施設」とすることを基本コンセプトする。
各機能は、合理的な動線計画と諸室及び各設備の適切な配置より、それぞれの機能が十分に発揮できるものとする。特に、諸室は、十分な面積及び容積をとり、諸設備の稼働、維持管理が容易にできるものとする。また、施設から発生する公害の防止については、最新技術の採用により対応する。
3 事業名
ごみ焼却施設整備運営事業
4 対象施設及び施設規模
|  | (1) | 対象施設：本施設（ごみ焼却施設、計量棟、洗車場、駐車場、構内道路、植栽、門・囲障等）及び解体施設（現ごみ焼却施設管理棟、車庫棟、産業廃棄物混焼施設）
|  | (2) | 施設規模：52t/日（26t/24h×2炉）
5 建設場所
三沢市大字三沢字戸崎101-1016地内
6 敷地面積（建設計画位置）
約0.4ha ※計量機の配置等により変更することもある。
7 立地条件
|  | (1) | 地形条件等
（別添図面参照）
|  | (2) | 都市計画事項
|  |  | 1) | 用途地域：無指定
|  |  | 2) | 防火地区：なし
|  |  | 3) | 高度地区：なし
|  |  | 4) | 建ぺい率 ：70%
|  |  | 5) | 容積率 ：200%
|  |  | 6) | 日影規制 ：適用なし
|  |  | 7) | 電波伝搬路：電波法102条の2の規定に基づく「伝搬障害防止区域」に該当しない
|  |  | 8) | 高度制限 ：該当なし
|  | (3) | 気象条件
|  |  | 1) | 気温 ：年平均 10.4℃ （最高 34.0℃ 最低 -7.7℃）-2016年
|  |  | 2) | 降水量 ：平均 1,230.5mm（日最大 134.5mm）-2016年
|  |  | 3) | 積雪量 ：最深積雪 59cm（2005年）
|  | (4) | 都市計画事項
|  |  | 1) | 電気：受電電圧 6.6kV 1 回線
|  |  | 2) | 用水：生活用水 | 上水
|  |  |  | プラント用水 | 地下水を原則とし、非常時は上水も使用できるものとする。 なお、さく井工事は本工事の所掌とする。
|  |  | 3) | ガス：LPG（必要な場合）
|  |  | 4) | 排水：生活用水 | 合併浄化槽処理後、管理事務所近傍の集水枡へ送水し、最終処分場の水処理施設に送水
|  |  |  | プラント用水 | 無放流
|  |  | 5) | 電話：公道部より引込
8 工期
契約締結日の翌日～平成35年3月

## 1-3
第1章 総 則
第3節 一般事項
1 所掌区分
施工における所掌区分は、本書記載の分類による。
2 監督員
監督職員とは、市より監督職員として指名された市職員及び委託職員をいう。
3 関係法令等の遵守
本事業にあたっては、関係法令、基準、規格等を遵守しなければならない。
表 1 関係法令等の例示一覧
|  | ・環境基本法 | ・文化財保護法
|  | ・循環型社会形成推進基本法 | ・建築物用地下水の採取の規制に関する法律
|  | ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | ・圧力容器構造規格
|  | ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | ・クレーン構造規格
・内線規程
|  | ・エネルギーの使用の合理化に関する法律 | ・日本工業規格(JIS)
・電気規格調査会標準規格(JEC)
|  | ・大気汚染防止法 | ・日本電機工業会標準規格(JEM)
|  | ・水質汚濁防止法 | ・日本電線工業会標準規格(JCS)
|  | ・騒音規制法 | ・日本照明器具工業会規格(JIL)
|  | ・振動規制法 | ・日本油圧工業会規格(JOHS)
|  | ・悪臭防止法 | ・ごみ処理施設性能指針
|  | ・ダイオキシン類対策特別措置法 | ・廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編、その他一般廃棄物処理施設編）
・土壌汚染対策法
・都市計画法
|  | ・森林法 | ・廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱
・河川法
|  | ・砂防法 | ・国土交通省建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）
・宅地造成等規制法
|  | ・道路法 | ・官庁施設の基本的性能基準
|  | ・農地法 | ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
|  | ・建築基準法 | ・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 建築構造設計基準
・消防法
|  | ・航空法 | ・ごみ処理施設整備の計画・設計要領
|  | ・労働基準法 | ・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
・建設業法
|  | ・計量法 | ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
・電波法
|  | ・有線電気通信法 | ・平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境への汚染への対処に関する特別措置法
・高圧ガス保安法
・電気事業法
・水道法
|  | ・下水道法 | ・事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン
・労働安全衛生法
|  | ・景観法 | ・青森県環境の保全及び創造に関する基本条例
|  | ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | ・青森県環境基本条例
・その他諸法令、規格、県・三沢市の関係条例等
・景観法
4 許認可申請
設計・施工にあたっては関係官庁の指導に従い、許認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続きを請負者はすみやかに行い市に報告する。
また、市が関係官庁へ許認可申請、報告、届出（補助金申請等を含む）を必要とする場合、請負者は市の指示に従って必要な資料・書類等の作成を行い、提出する。許認可申請に係る経費はすべて請負者が負担するものとする。
5 生活環境影響調査
設計・施工にあたり「三沢市ごみ焼却施設整備事業に伴う生活環境影響調査」を遵守する。
6 提出書類
着手届等の市が必要とする書類については、市の指示に従って作成し、提出する。

## 1-4、5
第1章 総 則
第4節 機能の確保
1 適用範囲
本書は、設計建設業務の基本的内容について定めるものであり、本書に明記されていない事項であっても、施設の目的達成のために必要な設備等、又は工事の性質上当然必要と思われるものについては記載の有無にかかわらず、請負者の責任において全て完備しなければならない。
2 疑義
請負者は、本書を熟読吟味し、本書及び市が提示する資料等について疑義ある場合は、市に照会し、市の指示に従うものとする。また、工事中に疑義が生じた場合は、その都度書面にて市と協議し、その指示に従うとともに、その記録を提出し承諾を得ること。
3 性能の確保と経済性
本施設に採用する設備・装置及び機器類は、本施設の目的達成のために必要な性能を有し、かつ運営経費の節減を十分考慮したものでなければならない。
第5節 材料及び機器
1 材料及び機器
|  | (1) | 本工事で使用する材料及び機器の肝要なものは、あらかじめ試験成績証明書、製品証明書及び見本品等を提出し、監督職員の承諾を得ること。
|  | (2) | 本工事に使用する資材・機器等は、できるだけ地元で調達することが望ましい。
2 使用材料規格
使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品でかつすべて新品とし、日本工業規格（JIS）、電気学会電気規格調査会標準規格（JEC）、日本電気工業会標準規格（JEM）、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(HASS)、日本塗料工事規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。また、使用材料及び機器は極力汎用品や市場調達の可能なものを採用すること。なお監督職員が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うものとする。
また、海外調達材料及び機器等を使用する場合は、下記を原則とし、事前に監督職員の承諾を得るものとする。
|  | (1) | 本書で要求される機能（性能・耐久性を含む）を確実に満足すること。
|  | (2) | 原則としてJIS等の国内の基準や規格に合致するものであること。
|  | (3) | 検査立会を要する機器・材料については、監督職員が承諾した検査要領書に基づく検査を原則として国内において実施すること。
|  | (4) | 請負者の検査担当員が製作期間中において、原則として現地にて常駐管理等十分かつ適切な管理を行うこと。なお、製作承諾図の提出前に、機器製作会社概要、品質管理体制、品質管理項目、部品調達やメンテナンス対応等の維持管理に関する項目等を記載した海外製品品質管理計画書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
|  | (5) | 竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
|  | (6) | 請負者により施工された日本国内にあるごみ処理施設において、計画する装置の納入実績があること。
3 使用材質
|  | (1) | 高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものでなければならない。また、酸、アルカリ等腐食性のある条件下で使用する材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮したものでなければならない。
|  | (2) | 屋外に設置される器材、器具の材料・仕様は、原則ステンレス製とすること。
|  | (3) | アスベスト及びアスベスト製品は使用しないこと。
|  | (4) | 省エネルギータイプ・節水タイプの機器の選択等、環境に配慮した材料・機器の優先的採用を考慮すること。
4 使用材料・機器の統一
使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定し、極力メーカー統一に努め互換性を持たせること。原則として、事前にメーカーリストを監督職員に提出し、承諾を得ること。
5 器材製作者
本工事における器材の製作者は、器材指定製作者一覧表（建築本体、建築機械設備、建築電気設備、プラント工事）を提出し、監督職員の承諾を得た後に一覧表に記載されたものから選定する。使用器材メーカー選定に当たっては、アフターサービス等に万全を期するように考慮すること。
6 鉄骨製作工場の選定
建築本体工事における鉄骨製作工場は、付属施設等軽微な建築物（工作物）を除き下記のいずれかに該当するものから選定する。
|  | (1) | 株式会社日本鉄骨評価センターの工場認定基準によるMグレード以上
|  | (2) | 株式会社全国鉄骨評価機構の工場認定基準によるMグレード以上

## 1-6
第1章 総 則
第6節 試運転及び運転指導
1 試運転
|  | (1) | 炉本体及び各機器の据付工事、静調整完了後、工期内に試運転を行うものとする。試運転の期間は、無負荷調整・負荷調整、軽負荷運転試験、予備性能試験、引渡性能試験、安定稼働試験完了までとし、120日間以上を原則とする。
|  | (2) | 試運転は、請負者が監督職員と予め協議のうえ作成した実施要領書に基づき、請負者が行うものとする。本要領書は、試運転に入る前に監督職員と十分打合せのうえ、請負者が作成し、監督職員の承諾を得るものとする。
|  | (3) | 請負者は、試運転期間中の日報を作成し提出するとともに、試運転終了後は、試運転報告書を5部提出する。
|  | (4) | 試運転の実施において支障が生じた場合は、請負者は、監督職員との協議を踏まえ、その指示に従い、速やかに対処する。
|  | (5) | 発見された補修を要する箇所及び物件については、その補修内容を監督職員に報告しなければならない。なお、補修に際して、請負者はあらかじめ手直し補修実施要領書を作成し、監督職員の承諾を得ること。
|  | (6) | 管理責任
|  |  | 1) | 試運転期間中における建築物及び設備の管理責任は、請負者とする。ただし、市が引渡しを受けた部分についてはこの限りではない。
|  |  | 2) | 試運転期間中の運転管理は、試運転実施要領書に基づき請負者が実施する。
2 運転指導
請負者は、本施設に配置される運転要員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い（点検整備業務含む）について、あらかじめ監督職員の承諾を得た教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を行う。なお、「教育指導計画書」、「取扱い説明書」及び「手引き書等の教材」等はあらかじめ請負者が作成し、監督職員の承諾を受けなければならない。
本施設の運転指導期間は90日間とし、試運転期間中に設けるものとする。この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果的と判断される場合には、市と請負者の協議のうえ実施することができる。
運転指導員については、必要な資格及び免許等の経歴を記載した名簿を作成し、監督職員に提出し、承諾を得ること。
3 試運転及び運転指導に係る費用
正式引渡しまでの試運転及び運転指導に関連する経費分担は次の通りとする。
|  | (1) | 市の費用負担範囲
試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む）のための処理対象物の提供に要する費用。
試運転により発生するごみ焼却施設からの主灰及び飛灰処理物等の運搬及び処分に要する費用。
|  | (2) | 建設事業者の費用負担範囲
前項に記載された項目以外の試運転に関連するすべての費用。なお、性能保証事項を満たさない場合に追加で発生する処分費等の費用については、請負者の負担とする。

## 1-7
第1章 総 則
第7節 性能保証
ごみ処理性能指針をもとに性能保証事項の確認は、施設を引き渡す際に行う引渡性能試験に基づいて行う。実施条件等は以下に示すとおりである。
1 保証事項
|  | (1) | 責任設計・施工
本施設の性能及び機能は、すべて請負者の責任で発揮させるものとし、請負者は、本書に明示されていない事項であっても性能保証という工事契約の性質上必要なものは、市の指示に従い請負者の負担で施工しなくてはならない。
|  | (2) | 性能保証事項
本工事の性能保証事項と引渡性能試験の要領基本部分は、次の通りとする。
ごみ焼却施設に関する性能保証事項は「表 2 ごみ焼却施設 性能保証項目」に規定する。
2 予備性能試験
|  | (1) | 予備性能試験条件
引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を行うため、請負者は引渡性能試験の前ににあっては3日以上予備性能試験を行う。
|  | (2) | 予備性能試験要領
請負者は、試験内容及び運転計画を記載した予備性能試験要領書を作成し、監督職員の承諾を得た後、試験を実施する。予備性能試験要領書は5部提出する。なお、条件方法等については、引渡性能試験に準ずる。
|  | (3) | 予備性能試験報告書の提出
予備性能試験報告書は、この期間中の本施設の各種試験分析結果、処理実績及び運転データを収録、整理して作成する。予備性能試験報告書は、引渡性能試験前に5部提出する。
3 引渡性能試験
|  | (1) 引渡性能試験条件 | 引渡性能試験条件
引渡性能試験は、次の条件で行うものとする。
|  |  | 1) | 予備性能試験報告書において引渡性能試験の実施に問題が無いことを監督職員に報告、受理後に行う。
|  |  | 2) | 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、必要な測定項目について所定の計量証明事業登録者とする。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、監督職員の承諾を受けて他の適切な機関に依頼することができるものとする。
|  |  | 3) | ダイオキシン類の分析は、国が行う精度管理指針に基づき、適切に精度管理が行われ、計量法に基づく特定計量証明事業者として認定を受けている機関で実施する。
|  | (2) | 引渡性能試験方法
請負者は、引渡性能試験を行うにあたって、引渡性能試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、監督職員の承諾を得ること。
性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法) は、それぞれ項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行うものとする。ただし、該当する試験方法のない場合は、もっとも適切な試験方法を監督職員と協議し、承諾を得て実施する。なお、性能試験における試料の採取、計測、分析、記録等は、請負者の所掌とする。
引渡性能試験は、定格運転及び軽負荷運転についても含むものとする。
|  |  | 1) | 試験に先立って2日前からほぼ全炉定格運転に入るものとする。
|  |  | 2) | 計画ごみ質及び実施設計図書の処理能力曲線に見合った処理量を確認するため、各炉連続24時間以上の試験を行う。
|  |  | 3) | 試験は、「表 2 ごみ焼却施設 性能保証項目」に規定する性能保証事項について実施する。試料採取の時刻は、「表 2 ごみ焼却施設 性能保証項目」を踏まえ監督職員の指示によるものとする。
|  | (3) | 引渡性能試験報告書の提出
請負者は、この期間中の本施設の各種試験分析結果、処理実績及び運転データを収録、整理して引渡性能試験報告書を作成する。引渡性能試験報告書は、引渡し前に5部提出する。
|  | (4) | 非常時対応の性能試験軽負荷運転試験
|  |  | 1) | 確認方法
本施設の受電を遮断し、非常用発電機の稼働時の試験を行う。
|  |  | 2) | 試験要領
請負者は、実施内容及び運転計画を記載した「非常時対応の引渡性能試験要領書」を作成し監督職員の承諾を受けた後、試験を実施する。
|  |  | 3) | 試験報告書の提出
請負者は、「非常時対応の引渡性能試験報告書」を作成し、引渡し前に5部提出する。
4 軽負荷運転試験
|  | (1) | 適用範囲
本試験は、ごみ焼却施設に適用する。
|  | (2) | 確認方法
性能試験期間中に、各炉について、設備能力の70％程度の軽負荷運転を実施する。実施時間は、連続12時間以上とする。
|  | (3) | 試験要領
請負者は、実施内容及び運転計画を記載した「軽負荷試験要領書」を作成し、監督職員の承諾を得た後、試験を実施する。試験にあたり、特に高カロリーごみだけを用いるなどしてはならない。軽負荷試験要領書は5部提出する。
|  | (4) | 試験報告書の提出
請負者は「軽負荷試験報告書」を作成し、引渡し前に5部提出する。
5 安定稼働試験
|  | (１) | 確認方法
請負者は、性能試験完了後の試運転期間中に全設備での安定稼働が可能であることを、運転員を指導しつつ立証しなければならない。
運転に当たっては、「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について (生衛発1572号)」に基づき、計画稼働日において90日以上の連続運転を実施する。
|  | (2) | 安定稼働試験要領
請負者は、安定稼動試験計画を記載した要領書を作成し、監督職員の承諾を得た後に実施する。安定稼動試験計画書は5部提出する。
|  | (3) | 安定稼働試験報告書の提出
請負者は、連続運転終了後、安定稼動試験報告書を作成し、5部提出する。

## 1-7 (表2)
第1章 総 則
第7節 性能保証
表 2 性能保証項目(次頁以降に続く)
| 番号 | 試 験 項 目 |  |  | 保 証 値 |  | 試 験 方 法 | 備 考
| 1 | ごみ処理能力 |  |  | 本書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載された処理能力曲線以上とする。 |  | (1) ごみ分析法
① サンプリング場所
ホッパステージ
② 測定頻度
2時間ごとにサンプリングを行う。
③ 分析法
「昭52.11.4環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」によるごみ質の分析方法に準じたもので、監督職員が指示する方法による。
(2) 処理能力試験方法
市が準備したごみを使用して、本書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載された処理能力曲線に見合った処理量について試験を行う。
| 2 | 排ガス | ばいじん |  | 0.01g/Nｍ3以下 乾きガス （酸素濃度12%換算値） |  | (1) 測定場所
ろ過式集じん機出口及び煙突において監督職員の指定する箇所
(2) 測定回数
各炉4時間ごとにサンプリングを行う。
(3) 測定方法
「JISZ8808」による。
|  |  | 硫黄酸化物塩化水素 窒素酸化物 |  | 硫黄酸化物 50ppm 以下 (酸素濃度12%換算値) 窒素酸化物 150ppm以下 (酸素濃度12%換算値) 塩化水素 100ppm以下 (酸素濃度12%換算値) |  | (1) 測定場所 | 吸引時間は、30分／回以上とする。
① 硫黄酸化物及び塩化水素については、ろ過式集じん器の入口及び出口以降において監督職員の指定する箇所
② 窒素酸化物については、ろ過式集じん器の出口以降において監督職員の指定する箇所
(2) 測定回数
各炉4時間ごとにサンプリングを行う。
(3) 測定方法
「大気汚染防止法｣による。
|  |  | 水銀等 |  | 30μg/Nm3 |  | (1) 測定場所
煙突において監督職員の指定する箇所、並びに参考としてろ過式集じん器入口及び出口濃度にて測定する。
(2) 測定回数
各炉4時間ごとにサンプリングを行う。
(3) 測定方法
「大気汚染防止法｣による。
|  |  | ダイオキシン類 |  | 0.1ng-TEQ/Ｎｍ3以下 乾きガス (酸素濃度12%換算値) |  | (1) 測定場所 | 平成12年厚生省令第1号及び第7号による。
煙突において監督職員の指定する箇所、並びに参考としてろ過式集じん器入口及び出口濃度にて測定する。
(2) 測定回数
各炉4時間ごとにサンプリングを行う。
(3)測定方法
「JIS K0311」による。
|  |  | 一酸化炭素 |  | 30ppm以下(4時間平均) 乾きガス (酸素濃度12%換算値) |  | (1) 測定場所 | 吸引時間は、４時間／回以上とする。
集じん装置出口以降において監督職員の指定する箇所
(2) 測定回数
各炉4時間ごとにサンプリングを行う。
(3) 測定方法
「JIS K 0098」による。
[5 empty] | 100ppm(1時間平均) |  | (1) 測定場所
煙突出口排ガス自動測定器
(2) 測定方法
煙突出口におけるCO濃度計による。
| 3 | 飛灰処理物 | ｱﾙｷﾙ水銀 水銀 カドミウム 鉛 六価クロム ひ素 セレン 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 昭48.2.17総理府令第5号「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」のうち、埋立処分の方法による。 |  | (1) サンプリング場所
飛灰処理物搬送装置の出口付近
(2) 測定頻度
2時間ごとにサンプリングを行う。
(3) 分析法
昭和48.2.17環境庁告示第13号「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」の埋立処分の方法による。
|  |  | ダイオキシン類 |  | 3ng-TEQ/g以下 |  | ダイオキシン類の測定回数はそれぞれ2回/箇所以上、測定方法は、｢ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法｣（環境省告示第80号）による。
| 4 | 主灰 | ｱﾙｷﾙ水銀 水銀 カドミウム 鉛 六価クロム ひ素 セレン 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | 昭48.2.17総理府令第5号「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」のうち、埋立処分の方法による。 |  | (1) サンプリング場所
灰コンベヤ出口付近（主灰については測定の目的の趣旨から、より合理的と認められる場合は協議による。）
(2) 測定頻度
4時間ごとにサンプリングを行う。
(3) 分析法
|  |  | 熱灼減量 |  | 5％以下 |  | 昭和48.2.17環境庁告示第13号「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」の埋立処分の方法による。 熱灼減量は、｢一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について（環整第95号）｣による。 ダイオキシン類は、｢ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法｣（環境省告示第80号）による。 | 本施設より最終的に搬出される主灰を対象とする
|  |  | ダイオキシン類 |  | 3ng-TEQ/g以下
| 5 | 悪臭 | 敷地境界 基準 |  | 市が定める自主基準項目と基準値による |  | (1) 測定場所（4箇所程度） | 測定は、清掃車搬入終了後、構内道路を散水した状態で行うものとする。
監督職員の指定する場所とする。
(2) 測定回数
同一測定点につき2時間ごとに4回以上とする。
(3) 測定方法
「悪臭防止法」による。
|  |  | 排出水の 基準 |  | 市が定める自主基準項目と基準値による |  | (1) サンプリング場所
処理水排出口付近
(2) 測定回数
2時間ごとに4回/箇所以上
(3) 測定方法
「悪臭防止法」による。
| 6 | 騒音 |  |  | 昼間 70dB 午前8時～午後7時 朝夕 65dB 午前7時～午前8時 午後7時～午後9時 夜間 55dB 午後9時～午前7時 |  | (1) 測定場所 | 定常運転時とする。
監督職員の指定する場所
(2) 測定回数
時間区分の中で、各1回以上測定する。
(3) 測定方法
「騒音規制法」による。
| 7 | 振動 |  |  | 昼間 65dB 午前8時～午後7時 夜間 55dB 午後7時～午前8時 |  | (1) 測定場所 | 定常運転時とする。
監督職員の指定する場所
(2) 測定回数
「振動規制法」による時間区分の中で、各1回以上測定する。
(3) 測定方法
「振動規制法」による。
| 8 | 燃焼ガス温度 | 主燃焼室 出口温度 |  | 指定ごみ質の範囲内において850℃以上、滞留時間2秒以上 |  | (1) 測定方法 | 測定開始前に、計器の校正を監督職員立会いのもとに行う。
|  |  | 集じん設備ろ過式集じん機入口温度 |  | 200℃以下 |  | 主燃焼室出口、ろ過式集じん機入口及び煙突出口に設置する温度計による。
| 9 | 炉体、ケーシング等外表面温度 |  |  | 原則として80℃以下 |  | 測定場所、測定回数は、監督職員が指示する。
| 10 | 非常用発電装置 |  |  |  |  | (1) 負荷しゃ断試験及び負荷試験を行う。
(2) 発電機計器盤と必要な測定計器により測定する。
(3) 「JIS B 8041」により行う。
| 11 | 緊急作動試験 |  |  | 電力会社の受電、非常用発電装置が同時に10分間停止してもプラント設備が安全であること。非常用発電機作動時にあたっては安定して施設を停止できること。 |  | 定常運転時において、全停電緊急作動試験を行う。
| 12 | 炉室内温度 |  |  | 45℃以下 | 外気温 35℃に おいて | (1) 測定場所 | 試験時の外気温が異なる場合は監督職員と協議する。
排気口
(2) 測定回数
監督職員が指示する。
|  | 炉室局部温度 |  |  | 50℃以下 |  | (1) 輻射熱を排除して測定する。
(2) 測定場所、測定回数は、監督職員が指示する。
| 13 | 電気関係諸 室内温度 |  |  | 40℃以下 |  | (1) 測定場所
排気口
(2) 測定回数
監督職員が指示する。
|  | 電気関係諸室内局部温度 |  |  | 44℃以下 |  | 測定場所、測定回数は、監督職員が指示する。
| 14 | 機械関係諸 室内温度 |  |  | 42℃以下 |  | (1) 測定場所：排気口
(2) 測定回数：監督職員が指示する。
|  | 機械関係諸室 内局部温度 |  |  | 50℃以下 |  | 測定場所、測定回数は、監督職員が指示する。
| 15 | 非常用発電機室 |  |  | 45℃以下 |  | (1) 測定場所：排気口
(2) 測定回数：監督職員が指示する。
| 16 | 空調設備 |  | 夏季 | 室内温度 26℃ 湿度 50％ (外気温30.4℃DB、湿度62.2％RH） |  | 測定場所、測定回数は、監督職員が指示する。 | 試験時の外気温が異なる場合は監督職員と協議する。
|  |  |  | 冬季 | 室内温度 22℃ 湿度 40％ (外気温-4.9℃DB湿度73.5％RH） |  | 測定場所、測定回数は、監督職員が指示する。
| 17 | 副資材 用役薬品類 (電力、燃料、水) |  |  | 提案書、実施設計図書で記載した使用量 |  | 測定方法、測定条件、測定期間は監督職員が指示する。
| 18 | 作業環境中のダイオキシン類濃度 |  |  | 炉室及び機械室（装置内等を除く）について管理区分を第１管理区域とする。 |  | (1)測定場所
炉室、主灰搬送コンベヤ室、飛灰処理室、飛灰処理物搬出場、灰搬出場、中央制御室
(2)測定回数
測定回数は場所ごとに3回以上とする。
(3)測定方法
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露対策要綱」別紙1「空気中のダイオキシン類濃度の測定方法」（平成13年4月厚生労働省通達）による。
| 19 | その他 | [5 empty] | 市が必要と認めるもの。

## 1-8、9
第1章 総 則
第8節 かし担保
設計、施工及び材質ならびに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等は請負者の負担にて速やかに補修、改造、改善又は取り換えを行わなければならない。本業務は性能発注（設計施工契約）という発注方式を採用しているため、請負者は施工のかしに加え、設計のかしについても担保する責任を負う。
かしの改善等に関しては、かし担保期間を定め、この期間内に性能、機能、耐用等に関して疑義が発生した場合、市は請負者に対しかし改善を要求できる。
かしの有無については、適時かし検査を行い、その結果に基づいて判定する。
1 かし担保
|  | (1) | 設計のかし担保
|  |  | 1) | 設計のかし担保期間は10年とする。この期間内に発生した設計のかしは、設計図書に記載した施設の性能及び機能、主要装置の耐用に対して、すべて請負者の責任において改善すること。なお、設計図書とは、実施設計図書、製作承諾申請書、施工承諾申請書、工事関連図書、完成図書とする。
|  |  | 2) | 引渡後、施設の性能及び機能、装置の耐用について疑義が生じた場合は、市と請負者との協議の下に、請負者が作成した性能試験要領書に基づき両者が合意した時期に試験を実施する。原因究明に必要な調査費用及びこれに要する費用は、請負者の負担とする。
|  |  | 3) | 性能試験の結果、所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、請負者の責任において速やかに改善すること。
|  | (2) | 施工のかし担保
|  |  | 1) | プラント工事関係
プラント工事関係のかし担保期間は引渡後3年とする。但し、市と請負者が協議のうえ、別に定める消耗品についてはこの限りでない。また、次の対象物については、それぞれ示した期間とする。
|  |  |  | ① | 燃焼炉及び関連部品等 |  | 3年
|  |  |  | ② | 可動部分及び耐火物 |  | 3年
可動部分とは、プラントを構成する各要素のうち、そのもの本来の機能を発揮させるために機械的に連続して駆動する機構を有するものをいう。
|  |  |  | ③ | ごみその他クレーンバケット |  | 3年
|  |  | 2) | 建築工事関係（建築機械設備、建築電気設備を含む）
建築工事関係のかし担保期間は引渡後3年とする。但し、市と請負者が協議のうえ、別に定める消耗品についてはこの限りでない。
|  |  | 3) | 防水工事等については、「建築工事共通仕様書（最新版）」を基本とし、保証年数を明記した保証書を提出すること。また、次の対象物については、それぞれ示した期間とする。
|  |  |  | ① | アスファルト防水
[5 empty] | a） | コンクリート（モルタル）保護アスファルト防水 | 10年
[5 empty] | b） | 断熱アスファルト防水 | 10年
[5 empty] | c） | 露出アスファルト防水 | 10年
[5 empty] | d） | 浴室アスファルト防水 | 10年
|  |  |  | ② | 合成高分子ルーフィング防水 |  | 5年
|  |  |  | ③ | 塗膜防水 |  | 5年
|  |  |  | ④ | モルタル防水 |  | 5年
|  |  |  | ⑤ | 躯体防水 |  | 5年
|  |  |  | ⑥ | 仕上塗材吹き付け |  | 5年
|  |  |  | ⑦ | シーリング材 |  | 5年
|  |  |  | ⑧ | 水槽類の防食層 |  | 5年
2 かし検査
市は施設の性能、機能、耐用等に疑義が生じた場合は、請負者に対し、かし検査を行わせることができるものとする。請負者は市と協議したうえで、かし検査を実施し、その結果を報告すること。かし検査にかかる費用は、請負者の負担とする。かし検査によるかしの判定は、かし確認要領書により行うものとする。本検査でかしと認められる部分については、請負者の責任において改善、補修すること。
3 かし確認要領書
請負者は、竣工までにあらかじめ「かし確認要領書」を市に提出しその承諾を得るものとする。
4 かし確認の基準
|  | (1) | かし確認の基本的考え方
かし担保期間における、かし確認の基本的考え方は、以下の通りとする。
|  |  | 1) | 運転上支障のある事態が発生した場合。
|  |  | 2) | 構造上、施工上の欠陥が発見された場合。
|  |  | 3) | 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等を発生し、著しく機能が損なわれた場合。
|  |  | 4) | 性能に著しい低下が認められた場合。
|  |  | 5) | 主要装置の耐用年数が著しく短い場合。
|  |  | 6) | 用役の使用量に著しい増加が認められた場合。
|  | (2) | 各設備のかし判定基準
かし担保期間において、各設備の判定基準については以下の通りとする。なお、ここで示した設備以外については、請負者が提出するかし確認要領書の内容を市と協議により決定するものとする。
|  |  | 1) | ごみクレーンバケット
|  |  |  | ① | 下記に例示する主要部品に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合。なお、主要部品とは、爪、シェル、軸、ブッシュ、支持金具、オイルタンク、油圧シリンダ、油圧ポンプ、ケーブルコンセント、ケーブルリール等を指す。また、確認にあたっては、支持金具関連の軸、ブッシュは全て分解すること。
|  |  |  | ② | 運転上支障のある事態が発生した場合。
|  |  | 2) | 火格子部分(火格子枠、火格子片)及び散気装置
|  |  |  | ① | 火格子とその関連部品の腐食、摩耗、焼損、破損等による重量の減少量が当初測定重量に対し12％を越えた場合。なお、火格子部品は、市との協議なしに設置場所を移動させてはならない。
|  |  |  | ② | 運転上支障がある事態が発生した場合。
|  |  | 3) | 焼却炉、焼却炉二次燃焼室等の耐火物
|  |  |  | ① | 耐火物壁内面の摩耗、剥離、化学的浸食等による損耗量が当初基準面(完成時)より50mmを越えた場合。
|  |  |  | ② | 耐火物壁の一部のずれ(せり出し、陥没)が当初基準面と50mm以上差が出た場合。
|  |  |  | ③ | 運転上支障がある事態が発生した場合。
|  |  |  | ④ | 施工上の欠陥が発見された場合。
なお、築炉完工時及び乾燥だき終了時に、築炉部主要計測データ(スケッチ、写真等を含む。)を提出すること。
|  |  | 4) | バグフィルタのろ布
|  |  |  | ① | 性能に著しい低下が認められた場合。
|  |  |  | ② | 外観上に変形、穴あき、亀裂等が認められた場合。
|  |  |  | ③ | 運転上支障がある事態が発生した場合。
|  |  | 5) | 排ガス処理設備
|  |  |  | ① | 性能に著しい低下が認められた場合。
|  |  |  | ② | 外観上に変形、われ、亀裂等が認められた場合。
|  |  |  | ③ | 運転上支障ある事態が発生した場合。
5 かしの改善、補修
かし担保期間中に生じたかしは、市の指定する時期に請負者が無償で改善、補修すること。改善、補修にあたっては、改善・補修要領書を提出し、承諾を得ること。
第9節 業務範囲
本書に定める設計・施工の業務範囲は次のとおりとする。
1 ごみ焼却施設機械設備工事
|  | (1) | 受入供給設備
|  | (2) | 燃焼設備
|  | (3) | 燃焼ガス冷却設備
|  | (4) | 排ガス処理設備
|  | (5) | 通風設備
|  | (6) | 灰出設備
|  | (7) | 給水設備
|  | (8) | 排水処理設備
|  | (9) | 電気設備
|  | (10) | 計装制御設備
|  | (11) | 余熱利用設備
|  | (12) | 雑設備
2 土木建築工事
|  | (1) | 土木工事及び外構工事
|  | (2) | 建築機械設備工事
|  | (3) | 建築電気設備工事
3 解体工事
|  | (1) | 準備工事
|  | (2) | 付着物撤去工事
|  | (3) | 解体撤去工事

## 1-10
第1章 総 則
第10節 設計業務
1 設計業務
|  | (1) | 請負者は監督職員の指示に従い、関係法令に基づいて、業務を実施すること。
|  | (2) | 請負者は業務の詳細及び当該工事の範囲について、監督職員と連絡をとり、かつ十分に打合せをして、事業の目的を達成すること。
|  | (3) | 請負者は業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに監督職員に、設計図書等を提出するなどの中間報告をし、十分な打合せをすること。
|  | (4) | 請負者は業務に必要な調査等を行うこと。
|  | (5) | 図面、工事内訳書等の用紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、監督職員の指示に従うこと。また、図面は、工事ごとに順序よく整理統合して作成し、各々一連の整理番号を付けること。
|  | (6) | 建築基準法及び防災評定並びに構造評定等にかかる諸費用を含め、設計業務に要する費用は請負者の負担とする。
2 手続書類の提出
請負者は業務に着手する時は、次の書類を提出して監督職員の承諾を得ること。
|  | (1) | 設計事務所の経歴並びに建築士法関係写し
|  | (2) | 設計業務着手届
|  | (3) | 主任技術者届（設計経歴書添付）
|  | (4) | 管理技術者等届
|  | (5) | 重要事項説明書（重要事項の説明を行うこと）
|  | (6) | 設計業務完了届（業務の完了時）
|  | (7) | その他必要な書類
3 生活環境影響調査
設計にあたっては、「三沢市ごみ焼却施設整備に伴う生活環境影響調査書」（現在手続中）を遵守し、調査の結果を踏まえ設計・計画すること。
4 実施設計
請負者は、契約後直ちに実施設計に着手するものとし、実施設計は次の図書に基づいて設計する。
|  | (1) | 本書
|  | (2) | 提案書
|  | (3) | その他市の指示するもの
実施設計は、次の図書（最新版）を参考に設計する。
|  | (1) | 敷地測量図
|  | (2) | 地質調査報告書
|  | (3) | 建築構造設計基準及び同解説
|  | (4) | 国土交通省公共建築工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編他）
|  | (5) | 日本建築学会（各種設計基準、設計指針）
|  | (6) | コンクリート標準示方書
|  | (7) | 空気調和衛生工学便覧
|  | (8) | その他
なお、実施設計にあたって上記の図書の記載内容によりがたいものは、監督職員の承諾を得ると共に、工事仕様書に記載すること。
また、プラント機械設備、プラント電気設備においても、上記図書によることが適切である場合は準拠すること。
監督職員の指示により、実施設計図書並びに｢完成図書｣等をあわせて保管・管理するために必要な保管庫・検索システム等をあらかじめ必要数納入する。
5 実施設計図書の提出
実施設計完了後、次の図書類（以下、実施設計図書という。）を実施設計図書として原則5部提出し、監督職員の承諾を得ること。なお、提出部数については監督職員と協議し、変更も可能とする。図書の図版の大きさ、装丁、提出媒体は「完成図書」に準じたものとし、全ての電子ファイル（ＰＤＦへの変換版及びＣＡＤ、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等原版）1 式を提出する。なお図面については、原図を提出し、監督職員の承諾を得ること。なお、監督するために必要な部数をA4製本で提出すること。
また、透視図等で著作権が生じるものについては、著作権は著作者に保留される。ただし、市は、請負者から提出された情報等については全面的に利用権を持ち、著作権の譲渡については制限を設け、著作者人格権についても、一定の制限を設けるものとする。また、知的所有権の権利の取得が必要なものは手続きを行うこと。
|  | (1) | ごみ焼却施設 機械設備関係
|  |  | 1) | 工事仕様書（仮設工事、安全計画を含む） |  | 5部
|  |  | 2) | 設計計算書 |  | 5部
|  |  |  | ① | 性能曲線図
|  |  |  | ② | 物質収支
|  |  |  | ③ | 熱収支
|  |  |  | ④ | 用役収支
|  |  |  | ⑤ | 燃焼計算書（有害ガス発生量含む）
|  |  |  | ⑥ | 火格子燃焼率、各面積負荷
|  |  |  | ⑦ | 燃焼室熱負荷
|  |  |  | ⑧ | 煙突拡散計算書
|  |  |  | ⑨ | 主要機器容量計算、性能計算、構造計算
|  |  | 3) | 施設全体配置図、主要平面、断面、立面図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 4) | 各階機器配置図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 5) | 主要設備組立平面図、断面図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 6) | 計装制御系統図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 7) | 電算機システム構成図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 8) | 電気設備図
|  |  |  | （主要機器姿図、単線結線図、主要幹線図） |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 9) | 配管設備図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 10) | 負荷設備一覧表 |  | 5部
|  |  | 11) | 工事工程表 |  | 5部
|  |  | 12) | 実施設計工程表（各種届け出書提出日含む） |  | 5部
|  |  | 13) | 内訳書（各工事別内訳明細書） |  | 5部
|  |  | 14) | 予備品、消耗品、工具リスト |  | 5部
|  | (2) | 土木建築工事関係
|  |  | 1) | 建築関係図面 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 2) | 建築各階平面設計図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 3) | 建築立面図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 4) | 建築断面図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 5) | 建築意匠図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 6) | 建築構造図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 7) | 電気・電話設備設計図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 8) | 機械設備設計図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 9) | 外構設計図 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 10) | 透視図（異なる2視点から各1葉） |  | 5部
|  |  | 11) | 鳥瞰図・日影図（異なる2視点から各1葉） |  | 5部
|  |  | 12) | 各工事計算書（構造計算書含む） |  | 5部
|  |  | 13) | 工事仕様書（仮設計画、安全計画を含む） |  | 5部
|  |  | 14) | 工事工程表 |  | 5部
|  |  | 15) | 内 訳 書（各工事別内訳明細書） |  | 5部
|  | (3) | 解体工事関係
|  |  | 1) | 工事仕様書（解体工事に係る設計、仮設計画、保全、清掃、解体、撤去、処理、運搬、処分方法、リサイクル等の各計画及び労働基準監督署等への届出計画を含む。） |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 2) | 内訳書 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  |  | 3) | ダイオキシン類濃度等測定計画・結果等報告書 |  | 5部（内縮刷版3部）
|  | (4) | その他指示する図書 |  |  | 5部
|  | (5) | 許認可関連図書（防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金にかかる諸手続を続き含む）
6 実施設計の変更
| (1) | 提出済の提案書の内容については、原則として変更は認めないものとする。ただし、市の指示により変更する場合はこの限りではない。
| (2) | 実施設計期間中、提案書の中に本書に適合しない箇所が発見された場合及び提案書によっては、工事対象施設の性能をまっとうすることが出来ない箇所が発見された場合、提案書に対する改善変更を請負者の負担において行うものとする。
| (3) | 実施設計完了後に、設計図書に本書に適合しない箇所が発見された場合には、請負者の負担において設計図書に対する改善変更を行うものとする。
| (4) | 実施設計は、原則として「第1章 第10節 4 実施設計」によるものとする。提案書に対して部分的な変更を必要とする場合には、機能及び運営上の内容が同等以上の場合において、市の指示又は承諾を得て変更することができる。
| (5) | その他、本工事にあたって変更の必要が生じた場合は、本事業の建設工事請負契約の契約条項によるものとする。
7 本書の記載事項
|  | (1) | 施設機能の確保及び記載事項の補足等
本書で記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上回って設計・施工することを妨げるものではない。提案条件書に明記されていない事項であっても、施設の性能及び機能を発揮するために当然必要と思われるものについては、全て請負者の責任において補足・完備させなければならない。
|  | (2) | 参考図等の取扱
提案条件書の図・表等で「（参考）」と記載されたものは、一例を示すものである。請負者は「（参考）」と記載されたものについて、実施設計図書で補足・完備させなければならない。
8 契約金額の変更
前記6、７項の場合、契約金額の増額等の手続きは行わない。
9 先行承諾
実施設計は、一部を先行して承諾することがある。
10 疑義の解釈
|  | (1) | 本書及び市が提示する資料等に定める事項について疑義、誤記等があった場合の解釈及び施工の細目については、市と協議し、その指示に従わなければならない。
|  | (2) | 図面等に明記してないものも本工事の目的のために機能及び保守上必要なものは、全て請負者の負担で施工又は整備しなければならない。
11 内訳書の作成
請負者は、部分払及び工事変更設計のため、必要となる内訳書を作成する。これらの書式及び項目などについては、実施設計図書の一部とし、市の定めるところによる。
また、本事業は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条に基づいた防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金を受けて実施するものである。翌年度の事業計画書は、5月上旬に提出をすることとなっており、工事に関しては内示後に着手することとする。
平成31年度国債の対象は実施設計費分及び一部工事費、平成31年度～平成32年度国債、平成32年度～平成33年度国債、平成33年度～平成34年度国債の対象は工事費とし、出来高で翌年度支払いとする予定である。

## 1-11
第1章 総 則
第11節 建設業務
1 建設業務の基本的な考え方
事業契約に定める期間内に、解体施設の解体及び本施設の建設を行う。その際、特に以下の点について留意し、施工計画を立て、監督職員の承諾を得ること。
|  | (1) | 建設業法等の関連法令を遵守するとともに、本工事に係る市の施策等を十分理解の上、工事を実施する。
|  | (2) | 工事関係者の安全確保と環境保全に十分配慮する。
|  | (3) | 工事に伴い近隣地域に及ぼす影響を最小限にとどめるよう努める。
|  | (4) | 各年度の出来高における工事着工は、防衛省補助金の交付決定後とし、事前着工は出来ないものとする。
|  | (5) | 無理のない工事工程を立てるとともに、適宜近隣住民等に周知し、作業時間に関する了解を得る。
|  | (6) | 市の行う敷地周辺設備工事等で本工事への取り合いがある部分の調整については、請負者が主として調整を行い、調整により費用負担が生じた場合は、明確に市が負担すべき費用以外は、本工事の費用にて負担する。
2 着工前業務
|  | (1) | 請負者は業務に着手する時は、次の書類を提出すること。
|  |  | 1) | 建設業法関係写し
|  |  | 2) | 建設業務着手届
|  |  | 3) | 現場代理人届
|  |  | 4) | 監理技術者・主任技術者届
|  |  | 5) | 管理技術者等届
|  |  | 6) | 工程表
|  |  | 7) | その他必要な書類
|  | (2) | 本工事に必要な各種申請等の手続を事業スケジュールに支障がないように実施し、必要に応じ各種許認可等の書類の写しを市に提出すること。
3 施工
|  | (1) | 図書
本事業は次の図書に基づき施工する。
|  |  | 1) | 市が承諾した実施設計図書
|  |  | 2) | 本書
|  |  | 3) | 提案書
|  |  | 4) | 国土交通省公共工事建設工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）
|  |  | 5) | その他市が指示するもの
|  | (2) | 施工基本条件
本工事施工に際しては、次の事項を遵守する。
|  |  | 1) | 安全衛生管理
工事中の危険防止対策を十分行い、あわせて、作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努める。
|  |  | 2) | 現場管理
|  |  |  | ① | 本工事には、現場代理人及び必要に応じて副現場代理人を配し、責任を持って工事を管理すること。現場代理人は、工事の管理に必要な知識と経験及び資格を有するものとする。
|  |  |  | ② | 工事現場で工事担当技術者、下請者等が工事関係者であることを着衣、記章等で明瞭に識別できるようにする。工事現場において、常に清掃を行うこととし、材料、工具その他の整理を実施する。また火災、盗難その他災害事故の予防対策について万全を期しその対策を監督職員に報告する。
|  |  |  | ③ | 建設業法に基づき、各工事に必要となる主任技術者又は監理技術者を配置し必要な資料等を提出する。
|  |  |  | ④ | 資格を必要とする作業は、監督職員に資格者の証明の写しを提出する。また、各資格を有する者が施工しなければならない。
|  |  |  | ⑤ | 資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては、監督職員と十分協議のうえ現施設の運営への支障が生じないように計画する。また、入口に警備員等を配置し部外者の立入について十分注意する。なお、監督職員との協議によっては敷地外についても使用可能とする。
|  |  |  | ⑥ | 請負者は、着工に先立ち近隣住民等との調整及び電波障害や近隣建築物等の状態等の事前調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保する。
|  |  |  | ⑦ | 通勤車両、資機材等の運搬車両は通行証を提示により、安全運転の徹底を図る。
|  |  |  | ⑧ | 請負者は、需要設備の電気事業法上の責任を持って設計施工を監督するため、保安規程及び工事計画の提出前に電気技術者を配置するものとし、市が選任する電気主任技術者の指揮に従うものとする。各担当技術者は、市届出技術者の指揮のもと、ごみ焼却施設の保安規程と工事計画届等の作成、各種届出を行い、工事期間中について一貫して責任を持ち、自主保安体制の確立、電気事業法の技術基準を遵守し、保安の維持を行うものとする。
|  |  | 3) | 復 旧
他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は請負者の負担により速やかに復旧する。
また、工事用車両の通行等により民家・施設・道路等に損傷又は汚染等が発生した場合、速やかに復旧等の処置を行うものとし、復旧について明確に請負者が責を負う場合は請負者の負担とし、それ以外の家屋の復旧等については、市と協議を行い決定する。なお近隣等の住民より苦情があった場合、誠意をもってすみやかに対応し、市への報告を行うものとする。
|  |  | 4) | 設計変更
本事業で、施工中又は完了した部分であっても、実施設計の変更が生じた場合は、請負者の責任において変更しなければならない。この場合、請負金額の増額は行わない。
|  |  | 5) | 先行承諾
実施設計図書についてその一部を先行して承諾したときは、その範囲内に限り請負者の責任において工事を施工することができる。
4 施工承諾申請図書
請負者は、実施設計図書に基づき工事を行うものとする。工事施工に際しては、事前に承諾申請図書により、監督職員の承諾を得てから施工すること。図書は次の内容のものを原則各5部提出すること。
|  | (1) | 承諾申請図書一覧表
|  | (2) | 土木・建築及び設備機器詳細図(構造、断面、部分詳細、組立図、部品図、付属品)
|  | (3) | 施工要領書(搬入要領書、据付要領書含む)
|  | (4) | 検査要領書
|  | (5) | 計算書、検討書
|  | (6) | 打合せ議事録
|  | (7) | その他必要な図書
5 製作承諾申請図書
請負者は、実施設計図書に基づき機器の製作を行うものとする。機器の製作に際しては、原則として事前に承諾申請図書により、監督職員の承諾を得てから製作すること。図書は次の内容のものを原則各5部提出すること。
|  | (1) | 承諾申請図書一覧表
|  | (2) | 工事仕様（発注仕様書及び実施設計図書における仕様の当該箇所抜粋）
|  | (3) | 機器仕様（機器詳細仕様、能力計算書、機器概要他）
|  | (4) | 設備機器詳細図(全体図、組立図（構造、断面、部分詳細を含む）部品図、付属品)
|  | (5) | 基礎関係施工要領書(基礎選定に関する計算書、基礎図（据付要領書含む)）
|  | (6) | 各種計算書、検討書、カタログ等必要なもの
|  | (7) | 塗装仕様書
|  | (8) | その他必要な図書
6 施工管理
|  | (1) | 工事の責任者
請負者は、土木建築工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事、プラント電気設備工事の施工業者の社員の中から担当責任者を選任し、監督職員と協議のうえ必要な時期に現場に常駐させる。
|  | (2) | 電気主任技術者の配置
請負者は、本施設に必要な電気主任技術者を配置し、電気事業法に関する各種許認可手続きのための資料作成を行う。
|  | (3) | 日報及び月報の提出
請負者は、工事期間中の日報及び月報を作成し提出する。（工事関係車両台数の集計も含む。月報には、進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真（定点観測写真（上空よりの写真）を含む）を添付する。）
|  | (4) | 工事に関する許認可申請
請負者は、工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合、請負者は自らの経費負担により速やかに行い、監督職員に報告すること。また、工事範囲において市が関係官庁への許認可申請、報告、届出、申請等を必要とする場合は書類作成及び申請等について協力し、その経費を負担すること。
7 工事条件
|  | (1) | 残存工作物等
工事用地に何らかの工作物等があった場合は、監督職員の承諾を得て本工事の障害となるものを撤去処分する。なお、本工事により発生する残材等の場内での焼却処理は一切行わない。また、予期せぬ大規模な工作物が存在した場合は、別途協議を行う。
|  | (2) | 地中障害物
地中障害物の存在が確認された場合は、監督職員の承諾を受け請負者の負担において適切に処分する。また、予期せぬ大規模な工作物が存在した場合は、別途協議を行う。
|  | (3) | 建設発生土の処分
本工事では出来る限り残土が発生しない計画とする。なお、本工事に伴って残土が発生し、埋戻土として使用する場合は、原則として場内の適切な位置に運搬し仮置き保管する。なお、発生土の飛散・流出対策を講じること。万一、余剰な残土が生じた場合は、場外適正処分とする。また、運搬に当たっては発生土が飛散しないよう荷台をシートで覆う等、適切な措置を講じること。この処分及び運搬に係る費用は請負者の負担とする。
|  | (4) | 建設廃棄物
本工事で発生する廃棄物の処分は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設廃棄物処理指針」のマニフェストシステム等に基づき、請負者の責任において処分する。なお、発生する廃棄物の処分先については、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。場外処分を行った場合には、搬出先の受入証明書並びにマニフェストの写しを提出すること。
|  | (5) | 工事実績情報の登録
工事実績情報システム（CORINS）に基づき、｢工事カルテ｣の作成及び登録を行うものとする。
|  | (6) | 建設廃棄物抑制計画
本事業に伴って発生する廃棄物を極力抑制するため、あらかじめ「建設廃棄物抑制計画」を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。
|  | (7) | 再生資源利用計画書等の提出
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、施工計画書に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を添えて監督職員に提出するとともに、国土交通省地方整備局担当課に送付する。
また、工事完成後速やかに、実施状況を監督職員に提出する。
|  | (8) | 工事用車両の搬入出経路
既存施設の稼働・運営に支障がないよう仮設道路を整備すること。また、工事車両が交錯しないような動線とすること。
なお、原則として工事用車両の待機は工事用地内で行い、周辺道路に駐停車をしないこと。着工前に工事車両の運行計画を提示し監督職員の承諾を得ること。
|  | (9) | 計量機能の確保
管理棟解体前に現ごみ焼却施設の計量が継続可能となるような機能を確保すること。
|  | (10) | 仮設物
|  |  | 1) | 仮囲い（工事範囲境界）及び出入口ゲートを設置する。施工期間中の維持管理を十分に行う。なお、材料・意匠等については地域環境との調和を図る。
|  |  | 2) | 資材の仮置場、仮設事務所の設置場所及び工事用車両の駐車スペースは、監督職員の指示を受けて敷地内に設置する。
|  |  | 3) | 管理棟解体前に、既存ごみ焼却施設の運転管理を継続するための仮設管理棟を設置すること。また、仮設管理棟の解体・撤去も本工事範囲とする。
|  |  | 4) | 場内に仮設物を設ける場合は、あらかじめ仮設計画書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
|  | (11) | 施工方法及び建設公害対策
|  |  | 1) | 工事用車両は、最新規制適合車両を用いること。
|  |  | 2) | 工事用車両は、洗車を行い、構内で車輪・車体等に付着した土砂を十分除去したことを確認した後退出する。なお、汚水は工事用調整池等に集水する。
|  |  | 3) | 騒音・振動が発生しやすい工事については、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し、建設作業に係る騒音・振動の勧告基準を遵守するとともに、できるだけ低減をはかる。
|  |  | 4) | ほこりが発生する恐れのある場合は、適時散水を行う等必要な措置を行う。
|  |  | 5) | 工事車両が通行する道路等に対する養生を十分行う。本工事に起因する車両の不適切な使用方法により、通行する公共道路において道路補修等が必要となった場合は、監督職員の承諾を得て適切に補修する。
|  |  | 6) | 工事範囲境界の排水は、周辺環境に充分配慮し、全て工事中調整池等に集水し、周辺への環境を損なうことなく、また外観からも水質変化が見られないように、排水処理装置等を設け十分な濁水対策を行い排水する。
|  | (12) | 安全・保安
|  |  | 1) | 工事用車両の出入口では、交通整理を行い、一般通行者の安全を図る。また、出入口以外においても必要に応じ交通整理を行う。
|  |  | 2) | 労働安全衛生法に基づく総括安全衛生責任者を設置する。
|  | (13) | 作業日及び作業時間
作業日は、原則として、日曜日、国民の祝日及び年末・年始を除いた日とする。作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。なお、この場合、緊急作業、中断が困難な作業、交通処理上止むを得ない作業又は騒音・振動を発する恐れの少ない作業については適用しない。
|  | (14) | 工事に伴う環境調査
工事上の騒音・振動・粉じんを正確に把握するため、騒音・振動・粉じん及び敷地周辺の地盤変形等の環境モニタリング等調査を行う。
調査要領及び仕様は、「工事に伴う環境調査要領」を提出し、監督職員と十分協議し実施する。
|  | (15) | 工事説明リーフレットの提出
工事・施設概要等を記載した広報・説明用リーフレットを作成し、工事着手時期にデータ（電子媒体）とともに提出する。作成部数は500部とする。なお、説明用リーフレットの著作権は市に帰属する。
|  | (16) | 工事経過の記録
請負者は、工事の経過について、住民説明のため、工事の状況を静止画（定点撮影を含む）で記録すること。
記録内容及び記録頻度については、実施設計期間中に監督職員と協議を行い決定する。
工事の状況を記録した静止画は、監督職員による指導のもと編集を行い、施設が竣工するまでに編集済データ（電子媒体）を市へ提出すること。
|  | (17) | 負担金
本施設に関するユーティリティの敷地境界までの引込みに伴う負担金については、請負者が負担する。その他、建築確認申請等にかかる手数料等を含むすべての負担金、工事費等については請負者の負担とする。
|  | (18) | 説明会支援
請負者は、市が行う住民説明会等に出席し、施設に関する事項、施工方法に関する事項、その他、市が求める説明を行うこと。また、説明会開催に必要な資料及び機材等の準備を行うものとする。なお、説明会への出席、資料作成については、請負者負担とする。
|  | (19) | 地域貢献
本工事にあたっては、土木建築関連、プラント関連等、各工事において地元業者（市圏域）を積極的に採用すること。
8 部分使用
工事竣工前に部分使用する場合は、市の承諾を得て行う。

## 1-12、13、14、15
第1章 総 則
第12節 完成図書
請負者は、工事竣工に際して、完成図書として次のものを提出し、合わせて全ての電子ファイル1式を提出する。著作権が生じるものについては市に帰属させるものとする。なお、電子データについては、建築CAD図面作成要領等による。また、知的所有権の権利の取得が必要なものは手続きを行うこと。
|  | (1) | 竣工図
|  |  | 1) | 金文字製本（A4版） |  | 5部
|  |  | 2) | 見開き製本（見開きA2版） |  | 5部
|  |  | 3) | 縮刷版見開き製本（見開きA3版） |  | 5部
|  | (2) | 竣工図縮小版 |  |  | 5部
|  | (3) | 竣工原図(電子媒体含む) |  |  | 1式
|  | (4) | 施工・製作承諾申請図書(電子媒体) |  |  | 1式
|  | (5) | 取扱説明書 |  |  | 20部
|  | (6) | 試運転報告書 |  |  | 5部
|  | (7) | 引渡性能試験報告書 |  |  | 5部
|  | (8) | 単体機器試験成績書 |  |  | 5部
|  | (9) | 機器台帳(電子媒体含む) |  |  | 1式
|  | (10) | 機器履歴台帳(電子媒体含む) |  |  | 1式
|  | (11) | 打合せ議事録 |  |  | 1式
|  | (12) | 各工程の工事写真及び竣工写真(各カラー) |  |  | 1式
|  | (13) | その他、関係する図書並びに指示する図書 |  |  | 1式
第13節 検査及び試験
工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記による。
1 立会検査及び立会試験
指定主要機器・材料、施工検査及び試験は、監督職員の立会のもとで行うが、監督職員が認めた場合は請負者が示す試験成績書をもって代えることができる。また、出来高検査及び出来高に関係する工場検査は、市の検査の担当が立会うものとする。
2 検査及び試験の方法
検査及び試験は、あらかじめ監督職員の承諾を得た検査(試験)要領書に基づいて行うこと。
3 検査及び試験の省略
公的又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については検査及び試験を省略できる場合がある。
4 経費の負担
工事に係る検査及び試験の手続きは請負者が行い、その経費は請負者の負担とする。但し、市の職員又は市が指示する監督職員の旅費等は除く。
第14節 正式引渡し
工事竣工後、本施設を正式引渡しする。
工事竣工とは、工事範囲の工事をすべて完了し、引渡性能試験報告書により所定の性能が確認された後、契約書に規定する竣工検査を受け、これに合格した時点とする。
また、正式引渡し前に部分使用を可能とする。
第15節 その他
1 予備品及び消耗品
予備品及び消耗品として必要なものを納入する。
| (1) | 予備品の数量
請負者は、引渡し時において、予備品を納入するものとし、本施設正式引渡し後2年間に必要な数量とする。
| (2) | 消耗品の数量
請負者は、引渡し時において、消耗品を納入するものとし、本施設正式引渡し後1年間に必要な数量とする。
また、消耗品には、潤滑油、薬品、キレート樹脂及び脱臭装置用吸着剤は含まれない。
2 付属品
付属品として次のものを納入すること。
|  | (1) | 共 通 |  | 機器製作メーカー付属予備品、消耗品 |  | 1式
|  | (2) | 建築設備工事 |  | 各機器の標準付属工具及び特殊工具 |  | 1式
|  | (3) | プラント工事 |  | 各機器の標準付属工具及び特殊工具 |  | 1式

## 2
第2章 計画概要
第1節 ごみ焼却施設 計画主要目
1 処理能力
|  | (1) | ごみ質範囲において、公称能力52t/日（26t/24h×2炉）の処理能力を有すること。
|  | (2) | 計画ごみ質
|  |  | 1) | ごみの概要
計画処理量（平成35年度）
可燃ごみ：12,309t/年
可燃残渣（不燃ごみ･粗大ごみ）：113t/年
可燃残渣（紙・布・カン・ペットボトル類）：59t/年
米軍系可燃物 ：318t/年
し尿汚泥 ：29t/年
災害廃棄物 ：1,285t/年
|  |  | 2) | 計画ごみ質
表 3 可燃ごみ及び可燃残渣のごみ質
[11 empty] | 低質ごみ |  | 基準ごみ |  |  |  | 高質ごみ
| 三成分組成 |  |  |  |  | 水 分 |  | ％ |  |  | 57.57 |  | 49 |  |  |  | 40.5
[6 empty] | 可燃分 |  |  |  |  | 36.68 |  | 45.08 |  |  |  | 53.31
[6 empty] | 灰 分 |  |  |  |  | 5.75 |  | 5.92 |  |  |  | 6.19
| 単位体積重量 | [6 empty] | kg/m3 |  |  | 218 |  | 156 |  |  |  | 119
| 低位発熱量 | [6 empty] | kJ/kg |  |  | 6500 |  | 9300 |  |  |  | 12000
[8 empty] | kcal/kg |  |  | 1600 |  | 2200 |  |  |  | 2900
| 種類別組成 (湿ベース%) |  |  |  |  | 紙布類 |  | ％ |  |  |  |  | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.46
[6 empty] | 合成樹脂 | [6 empty] | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
[6 empty] | 草木類 | [6 empty] | 7.16
[6 empty] | 厨芥類 | [6 empty] | 19.15
[6 empty] | 不燃物 | [6 empty] | 1.29
[6 empty] | その他 | [6 empty] | 2.64
| 可燃分元素組成 |  |  |  |  | 炭 素 |  | ％ |  |  |  |  | 52.05
[6 empty] | 水 素 | [6 empty] | 7.22
[6 empty] | 窒 素 | [6 empty] | 1.39
[6 empty] | 酸 素 | [6 empty] | 29.88
[6 empty] | 硫 黄 | [6 empty] | 0.01
[6 empty] | 塩 素 | [6 empty] | 0.53
|  | (3) | 搬入出車両
|  |  | 1) | 搬入車両
表 4 搬入車両
| 区分 |  |  |  | 搬 入 車 両
[5 empty] | 機械式ごみ収集車 （2～4t） |  |  | 乗用車含む各種 |  |  |  | ウイング車（12t）
分別種類
| 収集ごみ |  |  |  | ○
| 持ち込みごみ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○
※上記の収集車両のほかに、軽トラックや一般車による直接搬入や災害時にダンプ車（10t）による受入れを対応可能とすること。
|  |  | 2) | 搬出車両
表 5 搬出車両
| 区分 |  |  |  | 施設内貯留方法 |  | 搬 出 車 両
[5 empty] | 貯留 バンカ |  | 天蓋付き ダンプ車 （10t） |  |  | 平ボディ車 (トラック) （10t） |  |  | 脱着式コンテナ（4t）
搬出物
| 焼却主灰 |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
| 飛灰処理物 |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
2 炉形式及び炉数
|  | 全連続式ストーカ炉方式 | [6 empty] | 2炉
3 燃焼ガス冷却方式
水噴射式
4 稼働時間
1日24時間運転
5 主要設備方式
|  | (1) | 運転方式
本施設は、1炉1系列とし、1炉単独でも稼働可能なものとする。また、定期整備、補修整備の場合は、1炉のみ停止し、他は原則として常時運転するものとする。また、受電設備、余熱利用設備などの共通部分を含む機器については、定期整備時等最低限の全炉休止期間をもって安全作業が十分確保できるよう配慮する。なお、ごみ焼却施設として、90日以上の連続運転可能とし、年間280日以上運転できるようにする。
|  | (2) | 設備方式
表 6 設備方式
| 設 備 名 |  |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 方 式
| 受入供給設備 | [9 empty] | 可燃ごみ：ピット＆クレーン方式
| 燃焼設備 | [9 empty] | ストーカ方式
| 燃焼ガス冷却設備 | [9 empty] | 水噴射式
| 排ガス処理設備 |  |  |  |  | 集じん設備 |  |  |  |  | ろ過式集じん器
[6 empty] | HCl、SOx除去設備 |  |  |  |  | 乾式消石灰噴霧式
[6 empty] | ダイオキシン除去設備 |  |  |  |  | 活性炭吹込式
[6 empty] | 脱硝設備 |  |  |  |  | 尿素あるいはアンモニア直接噴射法
[6 empty] | 水銀除去設備 |  |  |  |  | ろ過式集じん器+活性炭吹込式
| 通風設備 | [9 empty] | 平衡通風方式
| 余熱利用設備 | [9 empty] | 給湯・暖房(場内)
| 灰処理設備 | [9 empty] | 飛灰：薬剤処理
| 給水設備（プラント・生活） | [9 empty] | 上水、井水
| 残さ貯留搬出設備 |  |  |  |  | 主灰 |  |  |  |  | バンカ方式 |  |  | → |  | 最終処分場へ
[6 empty] | 飛灰処理物 |  |  |  |  | バンカ方式 |  |  | → |  | 最終処分場へ
| 排水処理設備 |  |  |  |  | ごみピット汚水 |  |  |  |  | 炉内噴霧
[6 empty] | プラント排水 |  |  |  |  | 処理後再利用（無放流）
[6 empty] | 生活排水 |  |  |  |  | 合併浄化槽処理後、管理事務所近傍の集水枡へ送水し、最終処分場の水処理施設へ送水
6 余熱利用計画
回収エネルギーを用いて、本施設内への熱供給を行う。
7 焼却条件
|  | (1) | 燃焼室出口温度 | [5 empty] | 850℃以上
|  | (2) | 滞留時間 | [5 empty] | 2sec以上
|  | (3) | 煙突出口一酸化炭素濃度 | [5 empty] | 常時30ppm以下（4時間平均値）
|  | (4) | 安定燃焼 | [5 empty] | 100ppmを超えるCO濃度のピークを5回／1ｈ以下とする。
|  | (5) | 集じん器入口温度 | [5 empty] | 温度200℃以下
8 ごみ焼却施設の処理フロー（参考）

## 2-2~4
第2章 計画概要
第2節 環境保全に関わる計画主要目
1 公害防止基準
|  | (1) | 排ガス
本施設の排ガスは、以下の自主基準を遵守できること。
表 7 排ガス基準値
基準値
|  | ばいじん量 |  |  |  |  | 0.01g/Nｍ3以下
|  | 硫黄酸化物 |  |  |  |  | 50ppm以下
|  | 窒素酸化物 |  |  |  |  | 150ppm以下
|  | 塩化水素 |  |  |  |  | 100ppm以下
|  | ダイオキシン類 |  |  |  |  | 0.1ng-TEQ/Ｎｍ3以下
|  | 一酸化炭素 |  |  |  |  | 30ppm未満（4h平均値）
※上記基準値は、酸素濃度12%換算値とする。
|  | (2) | 排水基準
本施設は、プラント排水は処理後冷却室内へ噴霧するものとし、施設外へ放流はしない。生活排水については、合併浄化槽処理後に管理事務所近傍の集水枡へ送水し、隣接する最終処分場の水処理施設へ送水する。以下の自主基準を遵守できること。
表8 浄化槽に係る排水基準値
|  |  |  | 項目 |  |  | 基準値
|  |  |  | 生物化学的 酸素要求量 （BOD） |  | 濃度 | 20 mg/L以下
[6 empty] | 除去率 | 90%以上
|  |  |  | 大腸菌群数 |  |  | 3,000個/cm3以下
|  | (3) | 振動・騒音関係
|  |  | 1) | 騒音関係
本施設においては、騒音規制法第四種区域に準拠した自主基準とする。
表 9 騒音基準値
（Ａ特性）
|  | 区域 |  |  | 時間の区分
[5 empty] | 昼 |  | 朝・夕 |  |  | 夜
[5 empty] | 午前8時～ 午後７時 |  | 午前6時～午前8時 |  |  | 午後9時～ 午前6時
午後7時～午後9時
|  | 第四種区域 |  |  | 70dB以下 |  | 65dB以下 |  |  | 55dB以下
|  |  | 2) | 振動関係
本施設においては、振動規制第二種区域に準拠した自主基準とする。
表 10 振動基準値
|  | 区域 |  |  | 時間の区分
[5 empty] | 昼 |  |  | 夜
[5 empty] | 午前8時～午後7時 |  |  | 午後7時～午前8時
|  | 第二種区域 |  |  | 65dB以下 |  |  | 55dB以下
|  | (4) | 悪臭基準
本施設においては、以下の自主基準を遵守できること。
表 11 敷地の境界線における悪臭基準値
|  | アンモニア：1ppm |  |  |  |  | イソバレルアルデヒド：0.003ppm
|  | メチルメルカプタン：0.002ppm |  |  |  |  | イソブタノール：0.9ppm
|  | 硫化水素：0.02ppm |  |  |  |  | 酢酸エチル：3ppm
|  | 硫化メチル：0.01ppm |  |  |  |  | メチルイソブチルケトン：1ppm
|  | 二硫化メチル：0.009ppm |  |  |  |  | トルエン：10ppm
|  | トリメチルアミン：0.005ppm |  |  |  |  | スチレン：0.4ppm
|  | アセトアルデヒド：0.05ppm |  |  |  |  | キシレン：1ppm
|  | プロピオンアルデヒド：0.05ppm |  |  |  |  | プロピオン酸：0.03ppm
|  | ノルマルブチルアルデヒド：0.009ppm |  |  |  |  | ノルマル酪酸：0.001ppm
|  | イソブチルアルデヒド0.02ppm |  |  |  |  | ノルマル吉草酸：0.0009ppm
|  | ノルマルバレルアルデヒド：0.009ppm |  |  |  |  | イソ吉草酸：0.001ppm
表 12 排出口（事業場の煙突等）における悪臭基準値
|  | 悪臭物質の種類 |  |  |  |  | 流量の許容限度
|  | アンモニア |  |  |  |  | q＝0.108×He２・Cm この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。 q：流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した 立方メートル毎時) He：悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第2条第2項の規定により補正された排出口の高さ(単位 メートル) Cm：敷地境界の規制基準として定められた値(単位 百万分率) 補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合についてはこの式は適用しないものとする。
硫化水素
トリメチルアミン
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
チルイソブチルケトン
トルエン
キシレン
表 13 排水口における悪臭基準値
|  | 項目 |  |  | 排出水の量Q（m3/s） |  |  | 規制基準値（mg/l）
|  | メチルメルカプタン |  |  | Q≦0.001 |  |  | 0.03
[5 empty] | 0.001＜Q≦0.1 |  |  | 0.007
[5 empty] | 0.1＜Q |  |  | 0.002
|  | 硫化水素 |  |  | Q≦0.001 |  |  | 0.1
[5 empty] | 0.001＜Q≦0.1 |  |  | 0.02
[5 empty] | 0.1＜Q |  |  | 0.005
|  | 硫化メチル |  |  | Q≦0.001 |  |  | 0.3
[5 empty] | 0.001＜Q≦0.1 |  |  | 0.07
[5 empty] | 0.1＜Q |  |  | 0.01
|  | 二硫化メチル |  |  | Q≦0.001 |  |  | 0.6
[5 empty] | 0.001＜Q≦0.1 |  |  | 0.1
[5 empty] | 0.1＜Q |  |  | 0.03
|  | (5) | 主灰及び飛灰処理物の重金属溶出基準
本施設は、主灰及び飛灰処理物の重金属溶出基準について以下の自主基準を遵守できること。
表 14 主灰・飛灰処理物溶出基準
|  | 項目 |  |  |  | 基準値
|  | アルキル水銀 |  |  |  |  | 検出されないこと
|  | 水銀 |  |  |  |  | 0.005mg/L |  | 以下
|  | カドミウム |  |  |  |  | 0.09mg/L |  | 以下
|  | 鉛 |  |  |  |  | 0.3mg/L |  | 以下
|  | 六価クロム |  |  |  |  | 1.5mg/L |  | 以下
|  | 砒素 |  |  |  |  | 0.3mg/L |  | 以下
|  | セレン |  |  |  |  | 0.3mg/L |  | 以下
|  | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.5mg/L |  | 以下
1 環境保全
公害防止関係法令、ダイオキシン類発生防止等ガイドライン等に適合するとともに、前記公害防止基準を遵守できるものとすること。
|  | (1) | 粉じん対策
粉じんの発生する設備、機器には、十分な能力を有する集じん設備や散水設備を設けるなど、粉じん対策を十分考慮する。
|  | (2) | 振動対策
振動を発生する機器は、振動の伝播を防止できるよう独立基礎とし、防振装置を設けるなど、十分対策を講じること。
|  | (3) | 防音対策
騒音発生機械設備は、騒音の少ない機種を選定するほか必要により防音構造の室内に収納し、また、必要により消音器を設けるなど、対策を講じること。
|  | (4) | 悪臭対策
悪臭発生個所には、必要な対策を講じること。特に、見学者・外来者が立ち入る見学者ルートや各諸室、市事務所室等については、十分に悪臭防止対策を行うこと。
|  | (5) | 排水対策
必要な処理機能を確保するために排水処理設備を設け、クローズド処理し、施設外への排水は無いものとする。
2 作業環境保全
本施設の運転管理に関し、作業の安全と作業環境保全を十分留意すること。関係法令、諸規則に準拠して安全衛生設備を完備するほか、換気、騒音防止、必要照度の確保、作業スペースの確保を考慮し、有害ガス対策を完備する。また、作業環境中のダイオキシン類濃度は2.5pg-TEQ/m3以下とする。
3 居室騒音基準
工場内機器に起因する居室騒音の設計基準値は、法令によるほか下表の各室騒音基準値を目途とする。
表 15 居室騒音基準
|  |  |  | 室 名 |  |  |  | 騒音基準値
|  |  |  | 中央制御室 |  |  |  | PNC50
|  |  |  | 市事務室、職員控室、見学者説明室、 管理施設 |  |  |  | PNC45
|  |  |  | 見学者用廊下・ホール |  |  |  | PNC50
|  |  |  | 会議室 |  |  |  | PNC45
4 本施設の設計対象人員
表 16 設計対象人員
|  |  |  | 区 分 |  |  | 人数
|  |  |  | 市事務職員 |  |  | 5人
|  |  |  | 本施設要員 |  |  | 本施設の管理・運営に必要な人員数
|  |  |  | 見学者及び外来者 |  |  | 最大100人／回

## 3-1
第3章 機械設備工事
第1節 各設備共通事項
1 歩廊・階段・点検床等（見学者動線部は除く）
プラントの点検及び保全のため、機器等の周囲に歩廊、階段、点検床、点検台等を設け、これらの設置については次のとおりとする。
|  | (1) | 歩廊・階段・点検床及び通路
|  |  | 1) | 構造 | グレーチング及び必要によりチェッカープレート使用
|  |  | 2) | 幅 | 主要部1,200mm以上 その他900mm以上
|  | (2) | 手摺
|  |  | 1) | 構造 | 鋼管溶接構造
|  |  | 2) | 高さ | 階段部 900mm その他 1,100mm
|  | (3) | 耐加重 |  | 1800N/mm2以上
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 通路は段差を極力なくし、つまずくことのないように仕上げること。特に作業床については突出部分をなくすこと。
|  |  | 2) | 歩廊、階段はグレーチングとするが、灰等がこぼれ落ちる恐れのある部分は、チェッカープレートとする。
|  |  | 3) | 障害物が通路をふさぐ場合は、渡り階段又は踏台を設けること。
|  |  | 4) | 階段の高さが4ｍを超える場合は、4m以内毎に踊り場を設けること。
|  |  | 5) | 梯子はできるだけ使用を控える。
|  |  | 6) | 主要通路に行き止まりを設けてはならない。(二方向避難の確保)
|  |  | 7) | 主要通路の傾斜角は、原則として水平に対し45度以下とし、階段の傾斜角、蹴上、踏面等の寸法は極力統一すること。
|  |  | 8) | 手摺の支柱間隔は、1,100mmとすること。
|  |  | 9) | 歩廊にはトープレート（H＝100mm）を設置すること。
|  |  | 10) | プラント内の機械所掌と建築所掌の手摺階段等の仕様は、原則として機械所掌の仕様に統一すること。
|  |  | 11) | 歩廊は作業場所、内容等を充分考慮し、不便のないよう設置箇所を考慮すること。
|  |  | 12) | 通路上のクリアランス（床面から頭上取り付け物間）は、2,200mm以上確保すること。
2 防熱、保温
炉本体、高温で人が触れ火傷するおそれのあるもの及び集じん器、風道、煙道等、低温腐食を生ずるおそれのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工し、夏季において機器の表面温度を原則として80℃以下とすること。ただし、防熱目的で、非常時のみ高温となるもので、人が容易に触れる恐れのないものについては別途協議とする。保温材は目的に適合するものとし、原則として外装材は、炉本体、集じん器等の機器は鋼板製、風道、煙道、配管等はカラー鋼板又はステンレス鋼板（屋外部）、塗装溶融亜鉛メッキ鋼板（屋内部）、アルミガラスクロス（小配管）とする。また、保温材は、排ガス系はグラスウール又はロックウールとする。なお、上水については、屋内配管も結露防止として保温を行うこと。
3 配管
| (1) | 勾配、保温、火傷防止、防露、防振、防錆、凍結防止、ドレンアタック防止、エア抜き等を考慮して計画し、つまりが生じ易い流体用の配管には、掃除が容易なように考慮すること。
| (2) | 汚水系統や薬剤等の配管材質は、管(内面)の腐食等に対して、硬質塩化ビニル管等適切な材質を選択すること。
| (3) | 管材料は、以下の表を参考に、使用目的に応じた最適なものとすること。
表 17 管材料一覧表（参考）
| 規格 |  |  | 名 称 | 材質記号 |  | 適用流体 |  | 適用圧力 |  | 備 考
| JIS G 3454 |  |  | 圧力配管用 | STPG370S |  | 高圧油系統 |  | 4.9-13.7MPa
|  |  |  | 炭素鋼鋼管 | STSSCH80
| JIS G 3455 |  |  | 高圧配管用 | STPG370S |  | 高圧油系統 |  | 20.6MPa以下
|  |  |  | 炭素鋼鋼管 | SCH140
| JOHS102 |  |  | 油圧配管用 | OST-2 |  | 高圧油系統 |  | 34.3MPa以下
精密炭素鋼鋼管
| JIS G 3452 |  |  | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-E SGP-B |  | 雑用空気系統 |  | 980kPa未満 |  | 一般配管用
燃料油系統
排水・汚水系統
| JIS G 3459 |  |  | 配管用 | SUS304 |  | 温水系統
|  |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | TP-A |  | 純水系統
| JIS G 3457 |  |  | 配管用アーク溶接 | STPY400 |  | 排気系統 |  | 980kPa未満 |  | 大口径用
炭素鋼鋼管
| JIS G 3452 |  |  | 配管用 | SGP |  | 用水・冷却水系統 |  | 980kPa未満 |  | 亜鉛メッキ用
|  |  |  | 炭素鋼鋼管 | SGP-ZN |  | 計装用空気系統
| JIS K 6741 |  |  | 硬質塩化 | HIVP |  | 酸・アルカリ系統 |  | 980kPa未満
|  |  |  | ビニル管 | VP、VU |  | 水道用上水系統
|  |  |  | 樹脂ライニング | SGP+樹脂 |  | 酸・アルカリ系統 |  |  |  | 流体により選定
|  |  |  | 鋼管 |  |  | 水道用上水系統
| JIS G 3442 |  |  | 水道用 | SGP-W |  | 排水系統 |  | 静水頭 |  | 排水用
|  |  |  | 亜鉛メッキ鋼管 |  |  |  |  | 100mﾏﾃﾞ
4 塗装
|  | (1) | 塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮すること。
|  | (2) | 施工に当たっては、事前に建築機械設備工事との工程調整を行い実施すること。塗料の選定に当たっては、使用環境に適した材料、配色を選択するとともに「塗装要領書」及び「配管識別表」を提出し、監督職員の承諾を得ること。
|  | (3) | 塗料は原則として、第2種ケレン後、錆止塗料2回中塗り1回上塗り1回とすること。
|  | (4) | 高温部には適正な耐熱性を有する塗料を使用すること。
|  | (5) | 保温等を施工する機器、ダクト類、配管類（メッキ処理をしたもの、又は、錆の発生する恐れのないものは除く）は、錆止塗料2回塗りを施工すること。
|  | (6) | 機器及び配管等の仕上げ塗装色は、原則として監督職員の指示によること。また、塗装材料で、日本工業規格に制定あるものは、その規格品又は同等品以上と認められる国際規格品を使用し、特に規格のない場合には、その製造者名、製品名等についてあらかじめ監督職員の承諾を得ること。
|  | (7) | 購入機器については、原則としてメーカー標準の塗装とするが、特に監督職員が指示する場合は、その指示に従うこと。
|  | (8) | 現場にて組み立てる大型機器については、原則として製作工場にて錆止め2回塗りを行い、現地にて錆止め補修を行った後、中塗り上塗りを施工すること。この場合、実施設計における内訳書の内容について仕上げ塗装費についても据付費として見込むこと。
|  | (9) | 屋外機器屋外施設その他でエポキシ樹脂系塗料にて塗装するものは、第1種のケレンを施工し、錆止塗装を行わないこと。
|  | (10) | 配管の塗装については、各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記すること。
|  | (11) | 配管塗装のうち、法規等で全塗装が規定されているもの以外は、識別リボン方式とすること。
|  | (12) | 薬品配管、薬品タンク、その他薬品関係機器等については耐薬品塗料を使用すること。
5 機器構成
|  | (1) | 各機器に故障が生じた場合も、極力施設全体には影響を及ぼさないよう構成すること。
|  | (2) | 主要な機器の運転操作については、操作室から遠隔操作と現場操作切替が可能とすること。
|  | (3) | 振動・騒音の発生する機器は、独立基礎又は防振装置を設けるなど、防振・防音対策に十分配慮すること。
|  | (4) | 粉じんが発生する場所には、集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮すること。また粉じん発生箇所近傍にはインバータ等の電気部品を収納した盤を配置しないこと。
|  | (5) | 臭気が発生する個所には、負圧管理、密閉化、炉停止時の脱臭等を行い、また電気・空調設備等の各諸室の関連に配慮する等適切な臭気対策を講じること。
|  | (6) | 可燃性ガスの発生する恐れがある箇所には防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、爆風を逃せるように配慮し、二次災害を防止すること。
|  | (7) | 電気設備等の盤を配置する場所については、温度上昇防止に配慮する等適切な対策を講じること。
6 コンベヤ
|  | (1) | ベルトコンベヤを採用する場合は、機側に緊急停止装置を設ける等安全対策を講じること。型式は、引縄式、押釦式とし、用途に合ったものとすること。また、前段の機器とのインターロックを設けること。ベルトコンベヤ以外のコンベヤにも必要な安全対策を講じること。
|  | (2) | コンベヤ全周にわたり原則として点検歩廊を設けること。
|  | (3) | 各コンベヤは、搬送する物質性状に適した型式のものを採用すること。
|  | (4) | コンベヤの尾部、乗継部分は、返りごみが散乱しない装置を設けること。やむをえず返りごみが出た場合は、容易に清掃できる器具を設けること。
7 ポンプ
|  | (1) | 電動機の容量は、ポンプ吐出弁全開の場合でも過電流とならない容量のものを選定すること。
|  | (2) | ポンプは、水中ポンプを含め、原則として交互運転とする。
|  | (3) | ポンプ基礎の周囲には必ず排水側溝を設けること。
|  | (4) | ポンプ軸シール部からのドレン水は、全て配管にて側溝へ排水すること。
|  | (5) | 各種ポンプの設置位置は原則として各水槽（他液体含む）の運転水位の下限レベル以下とする。
|  | (6) | 断続運転するポンプで、ポンプ揚程が30m以上のもの、又は、ウォーターハンマーを生ずる可能性がある場合には、衝撃吸収式の逆止弁を設けること。
|  | (7) | 清水用及び水中ポンプを除いて、ポンプには原則としてサクションストレーナを設けること。
|  | (8) | 汚水、汚物等でポンプが閉そくする恐れのあるものは、逆洗用の配管を設ける等適切な処置を講じておくこと。
|  | (9) | 脱着装置付水中ポンプのガイドパイプ、チェーン等は原則として強度や防錆を考慮したステンレス製とすること。また、定置型とする水中ポンプには、簡易着脱装置（ステンレス製）を設けること。
|  | (10) | 排水処理系統の汚水ポンプの吐出配管は、原則としてポンプ１台につき１系統を有すること。
|  | (11) | 水中ポンプのケーブルは、水槽躯体内に埋め込まない等ポンプ交換の容易性を図ること。また、必要に応じて槽の気密を保持すること。
|  | (12) | 水中ポンプのケーブルは、中継端子まで直接接続できる長さのものを使用し、途中での接続は厳禁とする。なお、中継端子盤は水没しない箇所に設置すること。
|  | (13) | 脱着装置付きの水中ポンプは、脱着装置は50kg以上かつ2m以上の深さに設置するものとする。
|  | (14) | 薬品（酸、アルカリ）ポンプは、用途毎に設け、それぞれ系統を分けること。また、配管やバルブの破損時に漏洩等に対し十分留意したシステム及び構造とすること。
8 電動機
|  | (1) | 0.75kW以上の電動機は、IE3対応のプレミアム効率を選定する。ただし、0.75kW未満でも高効率が可能な場合にはIE3対応のプレミアム効率を選定する。
|  | (2) | 電動機の絶縁種別は、原則として0.2kW以上の場合、「表 18 電動機の種別」によること。37kWを超えるものは、原則としてＦ種以上とすること。また、回転数制御(VVVF)を採用する場合は、低トルク時の電動機特性に基づき選定するとともに、電子計算機への雑音障害、騒音、電動機の過熱等支障のない構造とすること。
|  | (3) | 電動機の保護構造は、全閉外扇形とし、外扇形、防滴形の使い分けは、機器の設置場所、使用条件等により、適切なものを選定すること。
|  | (4) | 電動機の種別は以下によること。
表 19 電動機の種別
| 電圧 |  | 形式 |  |  | 絶縁種類 |  | 起動方法 |  | 備考
| 低圧 |  | 全閉外扇形三相誘導電動機 （保護方式JISC 4034、IP44・冷却方式IC411以上） |  |  | Ｅ種以上 |  | 各機器により最適な起動方法を選定する。 |  | 屋外設置の場合 (保護方式JISC 4034、IP54・冷却方式JC411以上）
37kw以上F種
| 高圧 |  |  |  |  | Ｆ種以上
9 支持金物
支持金物、ボルトナットは水中部、水槽内部及び湿気､腐食性雰囲気､屋外は全てをステンレス製とし､他は必要によりボルトナットをステンレス製とすること。
10 地震対策
建築基準法、消防法、労働安全衛生法、建築構造設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修）等の関係法令及び第4章土木建築工事の構造計画に準拠した設計及び用途係数I=1.25を考慮し、以下の点にも留意することとする。
|  | (1) | 感震器1基及び地震計（記録可能なもの）1基を設置し、一定規模以上の地震に対して自動的に助燃バーナ、アンモニア・尿素等の薬品類の供給装置及び焼却炉の燃焼装置等を停止させ、機器の損傷による二次災害を防止するような緊急停止システム等を基本とすること。
|  | (2) | A重油等のタンク(貯蔵タンク、サービスタンク)には、必要容量の防油堤を設けるとともに、タンクからの移送配管は、地震時に配管結合部に損傷を与えないようフレキシブルジョイントを必ず設置すること。
|  | (3) | 塩酸、苛性ソーダ、尿素等の薬品タンクについては、薬品種類毎に必要容量の防液堤を設けること。
|  | (4) | 油圧ユニット等の油タンクについては、必要容量の防油堤を設けること。
|  | (5) | プラントの架構及び据付ボルトや、配管サポートなど細部に至る設備関係も耐震性に優れた構造とすること。
|  | (6) | 電源あるいは計装用空気源が断たれた時は、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプロセスの安全側に働くものとすること。
|  | (7) | ＬＰＧを使用する場合は、専用のボンベ庫に配置すること。
11 その他
|  | (1) | 必要な個所に荷役用ハッチ、電動ホイストを設けること。
|  | (2) | 道路を横断する配管、ダクト類がある場合は道路面からの有効高さを6.0m以上とすること。なお、詳細については、所管官公署と協議の上、決定すること。
|  | (3) | 交換部品重量が、100kgを超える機器の上部には、必要に応じて吊りフック、ホイスト、及びホイストレールを設置すること。なお、100kg以下についても必要な箇所には対策を行うこと。
|  | (4) | 大型機器（クレーンバケット、過熱器、各種熱交換器、誘引送風機等）の搬入出ルートを考慮した機器配置とすること。
|  | (5) | 開口部は小動物の侵入防止を図るとともに、侵入による機器の故障や誤作動等への対応も検討すること。
|  | (6) | 油圧装置は原則として可変容量式油圧ポンプ等の省エネ機器とすること。

## 3-2
第3章 機械設備工事
第2節 受入供給設備
1 ごみ計量設備
搬入出車両動線上の合理的な位置に設置すること。また、前後にシャッター付きの建屋形式とする。また、全ての搬入車両の2回計量が可能なように便宜を図ること。また、設置位置は、原則、既存管理棟計量機解体前に、計量機能を確保できるよう整備すること。
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | ロードセル式(４点支持)
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 最大秤量 |  |  |  | 30t
|  |  | 2) | 最小目盛り |  |  |  | 10kg
|  |  | 3) | 積載台寸法 |  |  |  | 3.5m×7.5m以上
|  |  | 4) | 表示方式 |  |  |  | デジタル表示（重量・料金表示）
|  |  | 5) | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 6) | 印字方式 |  |  |  | 自動
|  |  | 7) | データ管理出力項目 |  |  |  | 年月日時分、搬入者、搬出者、ごみ・資源種別、総重量、積載重量、空車重量、車両番号、料金種別及び料金、カードナンバー、その他必要なもの。
(4) 特記事項
|  |  | 1) | 本設備は、ICカード方式を基本とし、料金計算、領収書発行を可能とする。なお、計量カードは200枚納入するものとする。また、データ処理装置及び計量カードには、計量に必要な登録車両のデータを事業者にて登録しておくこと。
|  |  | 2) | 計量用データ処理装置を設け、搬入・搬出の集計に必要な種別の集計、日報・月報の作成を行うこと。必要に応じ、搬入量・搬出量は中央制御室のデータ処理装置へ転送すること。
|  |  | 3) | カードリーダーポスト盤を2基設けること。
|  |  | 4) | 本計量装置に関して、一台が故障しても他基において、対応できるよう計画し、相互補完機能を持つものとすること。
|  |  | 5) | 搬入者に対して、レシートを発行し、また、集計データについて保存用ファイルを作成保管できるものとすること。
|  |  | 6) | 計量台は洗浄できる設備とし、洗浄水は排水処理設備処理対象とする。なお、雨水の流入を極力避け、排水設備は流入した雨水も含めて処理可能とすること。
|  |  | 7) | 停電時にも対応できるよう、非常用電源供給対象とすること。
|  |  | 8) | 基礎は周辺道路面より100mm以上高くし、車両動線方向は十分なスロープ（勾配1/10以下）を設けること。
|  |  | 9) | 計量台ごとに、赤青ランプ点灯方式の信号灯を設置すること。なお、計量台への2台の乗車防止の対策を講じること。
|  |  | 10) | 計量室に自動料金徴収装置を設置すること。
|  |  | 11) | 計量室内には空調設備及び電気式床暖房設備を設けること。
|  |  | 12) | 計量室付近に職員用便所を設けること。
|  |  | 13) | 出口部分には遮断機を設けること。
|  |  | 14) | 床はフリーアクセスフロア（二重床）とし表面は帯電防止タイル施工とすること。
|  |  | 15) | 秤量台上面はスリップ防止塗装またはエポキシ樹脂塗装仕上げとすること。
2 ごみ計量機出入口シャッター
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕mm × 高さ〔 〕mm
|  |  | 2) | 材質 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 駆動方式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 車両検知方式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 6) | 開閉時間 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 7) | 駆動装置 |  |  |  | 〔 〕
|  | (4) | 付属品 |  |  |  |  | 〔 〕
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 出入口扉は、ステンレス製とすること。
|  |  | 2) | 車両通過時は、扉が閉まらない安全対策を講じた構造とすること。検知方式の異なる車両感知センサーにより二重化し、安全に配慮した計画とすること。
|  |  | 3) | 駆動動力喪失時でも手動で開くことができるようにすること。
|  |  | 4) | 本装置の駆動動力は非常電源系統より給電すること。
|  |  | 5) | 一般連絡用扉を設けること。
|  |  | 6) | 車両管制及び安全対策として、車両入退場の案内表示盤を設置すること。
3 プラットホーム（土木建築工事に含む）
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | 屋内一方通行式
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 一式
|  | (3) | 構造 |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート構造
|  | (4) | 主要項目
|  |  | 1) | 幅員 |  |  |  | 有効20m程度
|  |  | 2) | 高さ |  |  |  | 7ｍ以上（梁下有効高さ7m以上）
|  |  | 3) | 床仕上げ |  |  |  | 〔 〕
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | プラットホーム床面は、滑りにくく十分な強度と耐久性を確保して施工すること。
|  |  | 2) | 外部に露出する鉄部は、ステンレス製とすること。
|  |  | 3) | 車両の持ち込む泥状物による汚れを速やかに清掃できるものとし、ごみ汚水は速やかに排出させるため、1.5%程度の水勾配を設けること。
|  |  | 4) | 十分な容量の排水設備及び散水設備を設け、排水桝には十分な容量の篭形ストレーナを設置すること。
|  |  | 5) | 直接搬入車両を含め各搬入車両（最大で12t車にも対応すること）の円滑な搬入－退出、安全かつ容易な投入作業が可能となる配置・スペースを計画すること。
|  |  | 6) | 車両の運行に障害にならない位置にプラットホーム監視室を設けること。
|  |  | 7) | ごみピット投入扉の投入部分には適切な高さの車止め、安全帯取付フックを設けること。
|  |  | 8) | 扉の両側に0.6ｍ以上の安全区域を確保すること。
|  |  | 9) | 自然光をできるだけ取り入れること。
|  |  | 10) | プラットホーム内に消火栓、洗浄栓、手洗い、便所を設けること。
|  |  | 11) | プラットホームを地上レベルとしない場合の斜路の勾配は8％以下とし、路面の舗装はコンクリート舗装とし、滑りにくい仕上げとすること。また、プラットホーム下階に部屋を設ける場合は、床面を防水仕上げシンダーコンクリート押さとすること。
|  |  | 12) | プラットホームの照明は、停電時でも最低限の明るさが確保できるよう非常電源系統より給電すること。
4 プラットホーム出入口扉
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | 横引き自動扉
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕mm × 高さ〔 〕mm
|  |  | 2) | 材質 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 駆動方式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 車両検知方式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 6) | 開閉時間 |  |  |  | 10sec以内
|  |  | 7) | 駆動装置 |  |  |  | 〔 〕
|  | (4) | 付属品 |  |  |  |  | 〔 〕
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 出入り口扉は、ステンレス製とすること。
|  |  | 2) | 出入口扉は、建屋外部への臭気の漏洩防止に配慮した開閉速度とすること。
|  |  | 3) | 車両通過時は、扉が閉まらない安全対策を講じた構造とすること。検知方式の異なる車両感知センサーにより二重化し、安全に配慮した計画とすること。
|  |  | 4) | エアカーテンとプラットホーム出入口扉は連動で動作するものとし、手動操作も可能とすること。
|  |  | 5) | 駆動動力喪失時でも手動で開くことができるようにすること。
|  |  | 6) | 本装置の駆動動力は非常電源系統より給電すること。
|  |  | 7) | 一般連絡用扉を設けること。
|  |  | 8) | ごみ搬入車両がダンピング姿勢の状態で追突した場合を考慮し、防護対策等を行うこと。
|  |  | 9) | 車両管制及び安全対策として、車両入退場の案内表示盤を設置すること。
5 ごみ投入扉
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | 観音開き式
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 3門以上（ダンピングボックス用含む）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 開閉時間 |  |  |  | 10秒以内（全門同時）
|  |  | 2) | 有効開口幅 |  |  |  | 3.5ｍ以上
|  |  | 3) | 有効開口部高さ |  |  |  | 6.0m以上
|  |  | 4) | 操作方法 |  |  |  | 自動、現場・遠隔手動
|  |  | 5) | 駆動方法 |  |  |  | 油圧駆動方式又は電動駆動式
|  |  | 6) | 主要材質 |  |  |  | ステンレス製（両面4mm厚以上太鼓張り、扉内部には補強を行う）
|  |  | 7) | 付属品 |  |  |  | 〔 〕
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 転落防止措置を講じること。
|  |  | 2) | ピット内で投入扉の高さ以上にごみを積上げても破損、変形等を生じないこと。
|  |  | 3) | 駆動動力喪失時でも手動で開くことができるようにすること。
|  |  | 4) | 防臭対策を考慮し、全閉時の気密性を極力保てる構造とすること。
|  |  | 5) | プラットホーム側からの点検が容易に行えるようにすること。
|  |  | 6) | ゲートヒンジ部等給油の必要箇所については、無給油方式とすること。
|  |  | 7) | 電動駆動式とする場合は、インバータ制御とする。
|  |  | 8) | 扉に番号及び誘導表示灯（赤青点灯ランプ）を付けること。
|  |  | 9) | 操作は自動及び現場・遠隔手動とし、自動操作はループコイルと光電管の複数のセンサー併用とし、誤作動等による事故を確実に防げるように設置すること。
|  |  | 10) | 扉の両側に0.6ｍ以上の安全区域を確保すること。
|  |  | 11) | 投入扉の汚れ分の付着防止対策や汚れ時の容易な清掃が可能なよう、対策を講じること。
|  |  | 12) | 本装置の駆動動力は非常電源系統より給電すること。
6 ダンピングボックス
本設備は、主に直接搬入されたごみのピットへ投入及び搬入ごみの展開検査を実施するために設けること。
|  |  | (1) | 形式 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | (2) | 数量 |  |  |  | 1基
|  |  | (3) | 主要項目
|  |  |  | 1) | 投入容量 |  |  | 〔 〕
|  |  |  | 2) | 主要寸法 |  |  | 〔 〕
|  |  |  | 3) | 操作方法 |  |  | 現場手動
|  |  |  | 4) | 駆動方法 |  |  | 〔 〕
|  |  |  | 5) | 主要材質 |  |  | ごみと接触する部分の材質についてはステンレス製とすること。
|  |  | (4) | 特記事項
|  |  |  | 1) | 投入扉は機密性が確保できるよう計画すること。
|  |  |  | 2) | ダンピングボックスは車両通行に支障のない位置に設置すること。
|  |  |  | 3) | ごみ投入時の転落、噛み込み等に対して安全対策を施すこと。
|  |  |  | 4) | 底板は容易に交換できる構造とし、また水洗浄が可能な構造とすること。また、底板には磨耗対策を施すこと。
|  |  |  | 5) | ダンピングボックス専用の投入扉を設けること。また、扉寸法はダンピングボックス専用であることを踏まえ計画すること。
|  |  |  | 6) | 搬入ごみの展開検査にも配慮し計画すること。なお、ごみ搬入車から直接ダンピングボックスへの荷下ろしが可能なよう計画すること。
7 ごみピット（土木建築工事に含む）
有効容量は、7日分以上とし、ごみクレーンで十分な攪拌・混合ができるスペースとすること。ピットのごみ汚水は、ごみ汚水槽に一時貯留し、ろ過後ごみ汚水ポンプにて、ピット循環処理することを基本とするが、焼却炉内に圧送噴霧して処理することも可能とすること。
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | 水密鉄筋コンクリート造
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 1基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 容量 |  |  |  | 2,334m3以上
|  |  | 2) | 単位体積重量 |  |  |  | 0.156 t/ m3（ごみピット容量算定用）
|  |  | 3) | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m
|  | (4) | 付属品 |  |  |  |  | 〔 〕
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | ごみ搬入車両とクレーンバケットとの衝突を防ぐよう配置すること。
|  |  | 2) | 容量の算定は原則として、ごみ投入扉下端までとすること。
|  |  | 3) | ごみピット内より臭気が外部にもれないよう、建屋の密閉性を考慮すること。
|  |  | 4) | ピットの奥行きは自動運転を考慮し、クレーンバケットの開き寸法の2.5倍以上とすること。
|  |  | 5) | ごみ搬入車両の転落防止対策を施すこと。
|  |  | 6) | ごみ投入シュート部に厚さ9mm以上のステンレス製鋼板を同時打込とする。
|  |  | 7) | ピット内に露出する金属部はステンレス製又は溶融亜鉛メッキ塗装仕上げにしたものとする。
|  |  | 8) | ピットの汚水貯留槽への汚水流出口には、ステンレス製スクリーンを設けること。また、安全に脱着作業ができる室を設けること。
|  |  | 9) | 運転操作上の特殊性（バケットの衝撃、ごみの積上げ等）並びに使用目的に応じた構造上の配慮と十分な防水対策を施すこと。また、炉の休止時に積み上げることも十分配慮して計画すること。
|  |  | 10) | 底盤の排水勾配は1/50以上とし、排水受槽を設ける。また適当な位置に取外し可能な点検用タラップを取付けること。また、水勾配はスラブ勾配とすること。
|  |  | 11) | 底部の横断面隅各部は、半径1.5m程度の曲面とすること。
|  |  | 12) | ピット壁厚
|  |  |  | ① | ピットの底部からプラットホームの床レベルまで | [5 empty] | 500mm以上
|  |  |  | ② | プラットホーム床からごみ積み上げレベルまで | [5 empty] | 400mm以上
|  |  |  | ③ | ごみ積上げレベルからホッパステージレベルまで | [5 empty] | 300mm以上
|  |  |  | ④ | ホッパステージレベルからバケット巻き上げレベルまで | [5 empty] | 250mm以上
|  |  | 13) | 鉄筋かぶり
|  |  |  | ① | バケットの接触から保護するため、底部は100mm以上とすること。
|  |  |  | ② | ホッパステージレベルまでの壁は、70mm以上程度とすること。
|  |  | 14) | 底部の隅角部は、ごみクレーンバケット形状に合わせた角切り等により、構造上の補強及びひび割れによる漏水防止対策を行うこと。
|  |  | 15) | ピット側壁におよその貯留量を判断する目盛線を2ヶ所、1m毎に標示すること。
|  |  | 16) | 火災を有効に検知でき、火災場所が自動でモニタ上に表示できる装置を設置するものとし、万一の火災を考慮して、消火用放水銃をピット全面に対応できる基数を設けること。
|  |  | 17) | ごみ投入扉各門全開時において、ピット内を負圧に保てること。
|  |  | 18) | ごみピットの照明は停電時でも最低限の明るさが確保できるように、非常電源系統から給電すること。
|  |  | 19) | ごみピット室上部の壁等及び屋根面には結露防止対策を講じること。
8 ごみクレーン
本設備は、ごみピットに貯留されたごみをごみホッパへ投入するものである。なお、クレーン待機スペースは、稼働範囲に影響を与えない所に設けること。
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | 油圧バケット付天井走行クレーン
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 荷重
|  |  |  | ① | 吊上荷重 |  |  | 〔 〕t
|  |  |  | ② | 定格荷重 |  |  | 〔 〕t
|  |  | 2) | バケット主要項目
|  |  |  | ① | 形式 |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  | 2基
|  |  | 3) | 容量
|  |  |  | ① | 掴み容量 |  |  | 〔 〕m3
|  |  |  | ② | 閉切り容量 |  |  | 〔 〕m3
|  |  | 4) | 主要部材
表 19 ごみクレーンの主要部材
|  |  | 部 品 名 |  |  |  | 材 質 |  | 特 記
|  |  | つめ |  |  |  | SCM440 |  | 熱 処 理
|  |  | ブッシュ |  |  |  | LBC3
|  |  | シェル |  |  |  | SS400 |  | 主要部12mm厚以上
|  |  | 油圧シリンダ |  |  |  | STKM13 |  | ロッドはS45C
|  |  | 油タンク |  |  |  | SS400
|  |  | 5) | 主桁構造
|  |  |  | ① | 走行レール |  |  | 〔 〕 kg/m以上
|  |  |  | ② | 横行レール |  |  | 〔 〕 kg/m以上
巻上、走行、横行の各動作は、それぞれ単独の電動機により行うこと。ランウェイガーダとレールの間に、防音、防振対策を行うこと。
|  |  |  | ③ | ワイヤロープ
4本掛（2ドラム）JIS G 3525、 6×Fi(29)、普通Zより及び普通Sよりを使用すること。ワイヤドラム直径とワイヤロープの直径の比は、25倍以上とすること。
|  | (4) | ごみの単位体積重量
|  |  | 1) | 定格荷重算出用 |  |  |  | 0.5t/ m3
|  |  | 2) | 稼働率算出用 |  |  |  | 0.15t/ m3
|  | (5) | 各速度及び電動機
表 20 各速度
[6 empty] | 走 行 | 横 行 |  | 巻上げ | バケット開閉
|  | 速度 |  |  |  | 50m/min | 40m/min |  | 50m/min | 開8 sec、
閉12 sec 程度
電動機[%ED]
|  | 速度制御方式 |  |  |  | インバータ制御 | インバータ制御 |  | インバータ制御 | －
|  | (6) | 稼働率 |  |  |  |  | 33％以下
|  | (7) | 操作方式 |  |  |  |  | 遠隔手動、半自動、全自動（複数パターン対応及び中央制御室より確認・制御できるよう計画する。）
|  | (8) | 給電方式 |  |  |  |  | 第2種キャブタイヤケーブル・カーテンハンガ式
|  | (9) | 付属品 |  |  |  |  | 制御装置、計量装置、表示装置、操作卓 他
|  | (10) | ごみクレーン自動制御装置
ごみクレーンは自動制御装置を設け、ごみ貯留量に応じて、複数（10パターン程度）の投入・攪拌・貯留・積替パターンを選択でき、自動作動できる制御とすること。主な制御表示は以下とする。
|  |  |  | ① | ピット番地指定（投入・攪拌・貯留・積替エリア表示）
|  |  |  | ② | 番地毎に貯留高さ
|  |  |  | ③ | 投入・攪拌・貯留・積替パターン選択
|  |  |  | ④ | 貯留量
|  |  |  | ⑤ | クレーン位置
|  |  |  | ⑥ | クレーン作動累積時間
|  |  |  | ⑦ | 自動格納
|  | (11) | 荷重指示記録積算装置
クレーン別に計重装置を設け、積算機構は供用すること。計重値はデジタル表示とすること。
|  |  |  | ① | 日 付 6 桁
|  |  |  | ② | ホッパ番号 1 桁
|  |  |  | ③ | クレーン番号 1 桁
|  |  |  | ④ | 回 数 3 桁
|  |  |  | ⑤ | 時 刻 4 桁
|  |  |  | ⑥ | 計 重 値 4 桁
|  |  |  | ⑦ | 小計(中間計) 4 桁
|  |  |  | ⑧ | 合計(積算計) 4 桁(1 日及び1 月)
|  | (12) | 特記事項
|  |  | 1) | 法規に準拠した安全通路（幅600mm以上）を設けること。
|  |  | 2) | クレーン及びガーダ上に設ける電動機及び電気品は、防じん、防滴型とすること。
|  |  | 3) | クレーン及びガーダは操作中に生じる衝撃に耐えうるよう計画すること。
|  |  | 4) | ホッパへの投入時、ごみの飛散を回避し得る開閉動作機能を装備すること。
|  |  | 5) | 交互運転用バケット置き場を設け、適切に格納すること。
|  |  | 6) | クレーンの運転は、クレーン操作室において全自動、半自動、手動、中央制御室において全自動操作が可能なものとすること。
|  |  | 7) | クレーンの自動格納が可能なものとすること。
|  |  | 8) | 計量管理上、記録、積算の機能を備えた装置を設けること。
|  |  | 9) | クレーンの点検歩廊は両側に設けること。
|  |  | 10) | 工事資材等の搬入出に使用するため、クラブに電動ホイスト（2t程度）を設置する。また、ホイストの操作は、機側（無線式）及びごみクレーン操作室で行うものとすること。
|  |  | 11) | 点検作業用のスペース並びに電源（コンセント）を設置すること。
|  |  | 12) | 停止位置（格納場所）にクレーン点検用の照明を設けること。
|  |  | 13) | 本設備の駆動動力は非常電源系統より給電すること。
|  |  | 14) | クレーン操作室窓は全面耐熱強化ガラスとする。
|  |  | 15) | 転落防止用安全ネット等の転落防止措置を講じると共に、万一人がごみピットに転落した場合を考慮して、転落者を救助するための装置及び保護具を設けること。
|  |  | 16) | 電力回生について、費用対効果を検証し、効果があれば、有効利用する機能を設ける。
|  |  | 17) | ピット火災発生時及び地震発生時には、自動退避機能を有すること。
9 自動窓拭き装置
本装置は、ごみクレーン操作室等の窓を自動的に清掃するために設けること。
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | ワイパー方式
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 1基
|  | (3) | 特記事項
|  |  | 1) | 洗浄ユニット、ポンプユニット、制御盤等より構成される。
|  |  | 2) | 吐出量、吐出圧は、ガラス洗浄に適したものとし、洗浄むら、拭きむらがないものとすること。
|  |  | 3) | 操作は、クレーン操作室にて行うこと。
|  |  | 4) | 安全な保守点検を可能とすること。
10 放水銃装置
本装置はごみピット火災時の消火用として設ける。
|  | (1) | 形式 |  |  |  |  | 固定型電動式
|  | (2) | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕
|  | (3) | 操作方式 |  |  |  |  | 自動、手動
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 65mm放水銃（ノズル19mm）同等品とすること。
|  |  | 2) | ごみピット全面をカバーでき、かつ消火不可となる箇所（死角）が発生しない基数設けること。
|  |  | 3) | 機器操作や点検が容易なものとすること。
|  |  | 4) | ごみピット内のセンサーにより出火警報を出し、必要な遠隔箇所（中央制御室、管理諸室）に移報を出力すること。なお、出火警報については、ピット内の出火位置が分かるように表示すること。
|  |  | 5) | ピット火災検知と連動し、自動照準機能及び火災の初期消火を自動で行う機能を有すること。
|  |  | 6) | 本装置に関連する機器は非常電源系統より給電すること。
11 エアカーテン（土木建築工事に含む）
|  | (1) | 形 式 |  |  |  |  | 横吹き方式
|  | (2) | 数 量 |  |  |  |  | 出入口各1組
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 設置場所 |  |  |  | プラットホーム出入口
ファンはプラットホームに設置し、プラットホーム出入口扉の開いている間作動すること。またチャンバ内に収納して防音対策を備えること。
12 プラットホーム監視室（土木建築工事に含む）
|  | (1) | プラットホームの見通しの良い所に、計量機、搬入車両の監視・誘導、ごみ投入扉の指示、清掃を行う係員のための監視室として設けること。
|  | (2) | プラットホーム監視室に設置する設備類は下記の通りとすること。
|  |  |  | 1) | ごみピット投入扉開閉操作装置
|  |  |  | 2) | ITV装置
|  |  |  | 3) | 誘導、指示用放送設備
|  |  |  | 4) | 内線電話又はインターホン
|  |  |  | 5) | 空調設備
|  |  |  | 6) | 手洗設備、トイレ設備
|  |  |  | 7) | 床洗浄用水道設備（高圧型）
|  |  |  | 8) | その他必要な設備
13 薬液噴霧装置
本装置は、ごみピット及びプラットホームに防臭・防虫剤噴霧を行うものとして設けること。
|  | (1) | 形 式 |  |  |  |  | 高圧噴霧式
|  | (2) | 数 量 |  |  |  |  | 1 式
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 容 量 |  |  |  | 1日3回噴霧として5日分以上
|  |  | 2) | 供給ポンプ |  |  |  | 2台(原則として交互運転)
|  |  | 3) | 噴霧ノズル |  |  |  | 広角ノズル
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 各所に、個別及びエリア別に自動噴霧できる機能を有すること。
|  |  | 2) | 搬入車、人には直接かからないよう計画すること。
|  |  | 3) | 使用材質は、薬液の液性に応じてプラスチック類もしくはステンレスとする。
|  |  | 4) | 必要に応じて固定式とは別に可搬式噴霧器を納入すること。
|  |  | 5) | 凍結対策として、噴霧終了後に残液を自動的に排出できること。
14 可燃性粗大ごみ破砕機
本設備は、可燃性粗大ごみの粗破砕を行うために設置する。
|  | (1) | 形 式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数 量 |  |  |  |  | 1 式
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 能 力 |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 投入寸法 |  |  |  | 縦2.5m×横1.5m×奥行1.0m以上
|  |  | 3) | 破砕寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m 以下
|  |  | 4) | 主要材質 |  |  |  | 摩耗、腐食、損傷を十分考慮した材質とし、堅牢で耐久性があり点検、整備が容易な構造とする。また、破砕刃等は、耐摩耗性を考慮する。
|  |  | 5) | 操作方式 |  |  |  | 現場及び遠隔操作
|  |  |  | ① | 過負荷対策として、破砕機の負荷により、自動的にごみの供給を停止する制御等、破砕機負荷軽減対策を行うこと。また、非常停止装置を設けること。
|  |  |  | ② | 破砕機運転中、周囲及び投入部において作動を知らせる運転表示等を行うこと。
|  |  |  | ③ | ごみ質の変動に対応し得る機能を有し、機側の安全な位置で運転操作が可能なものとすること。
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 破砕後の焼却処理に影響を及ぼさないものを想定すること。
|  |  | 2) | 破砕機の必要箇所にはグレーチング、縞鋼板の通路、階段、手摺等を設けること。なお、投入口には蓋を設け破砕物の跳ね上がり防止や転落防止等について考慮すること。
|  |  | 3) | 換気、騒音対策に注意し、必要な箇所に掃除用水栓、排水溝を設けること。
|  |  | 4) | 安定した燃焼のためのごみ質の均一化、またブリッジが発生しにくい大きさに処理可能なものとする。
|  |  | 5) | 太さ20cm程度の木材等を処理可能なものとする。
|  |  | 6) | 適切な位置にメンテナンス用及び荷物の移動にも使用できるホイストを設置する。
|  |  | 7) | 投入用にショベルローダ等の重機を使用することを考慮し、周囲には十分な広さを確保すること。

## 3-3
第3章 機械設備工事
第3節 燃焼設備
1 炉体鉄骨及びケーシング
焼却炉の炉体を支持するために必要な強度と剛性を有する構造とし、炉体の外装は、適切な耐火材及び断熱材により、放熱を防止するとともに熱膨張対策を講じたものとする。
|  | (1) | 形式 |  |  | 耐震型鉄骨構造
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 材質
|  |  | 1) | 鉄骨 |  | 一般構造用圧延鋼及び溶接構造用圧延鋼
|  |  | 2) | ケーシング |  | 一般構造用圧延鋼
|  | (4) | 構造
|  |  | 1) | 要所にマンホールを設け、点検、清掃、補修工事等の便宜を図るものとする。
|  |  | 2) | ケーシング表面温度は、原則として80℃以下とする。
|  |  | 3) | 鉄骨構造は耐震性能に優れ膨張を十分配慮したものであり、必要な支持力を確保したものとすること。なお、構造計算基準は建築構造設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房営繕部整備課監修）によって行うこと。
|  |  | 4) | 用途係数I=1.25を考慮すること。
|  |  | 5) | 適切な位置に必要な作業床と階段を確保する。
2 助燃装置
本装置は、各炉の起動及び低温の時の炉温維持、耐火物の乾燥に使用するものとして設ける。
| (1) | 助燃油貯槽
|  | 1) | 形式 |  |  | 円筒溶接鋼板製（地下埋設式）
|  | 2) | 数量 |  |  | 1基
|  | 3) | 主要項目
|  |  | ① | 容量 |  | 〔 〕kl
1炉の2回立上げ分以上（非常用発電機で消費する燃料も考慮すること。）
|  |  | ② | 材質 |  | SS400 厚み〔 〕mm以上
|  |  | ③ | 塗装 |  | タールエポキシ樹脂塗装同等以上
|  | 4) | 特記事項
|  |  | ① | 燃料はA重油とし、各取扱設備は所轄消防署の指導にしたがって計画すること。
|  |  | ② | 給油口は、タンクローリーに直接接続できる位置とすること。
|  |  | ③ | 設備はすべて所轄消防署の指導に従って設けること。
|  |  | ④ | 油面計を設置し、指示値を中央に伝送すること。
|  |  | ⑤ | 油配管は地中埋設を行わず、暗きょ等に納めるものとし、十分な腐食対策を施し耐震対策と漏洩検知手段を講じること。
|  |  | ⑥ | 点検口を設けること。
|  |  | ⑦ | 非常時の安全を確保すること。
|  |  | ⑧ | 非常用発電機の燃料と兼用する。
| (2) | 助燃油移送ポンプ
|  | 1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | 2) | 数量 |  |  | 2基(交互運転)
|  | 3) | 主要項目
|  |  | ① 吐出量 | 吐出量 |  | 〔 〕l/h
|  |  | ② 全揚程 | 全揚程 |  | 〔 〕m
|  |  | ③ 所要電動機 | 所要電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | ④ 材質 | 材質 |  | 〔 〕
|  | 4) | 特記事項
|  |  | ① 防油堤を設けること。 | 防油堤を設けること。
|  |  | ② 耐久性の高いものとすること。 | 耐久性の高いものとすること。
| (3) | 助燃バーナ・再燃バーナ
それぞれの用途に応じて必要数量を設ける。以下について、用途ごとに明示すること。
|  | 1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | 2) | 数量 |  |  | 〔 〕基
|  | 3) | 主要項目
|  |  | ① | 容量 |  | 〔 〕l/h
|  |  | ② | 燃料 |  | A重油
|  |  | ③ | 所要電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | 4) | 付属品
|  |  | ① | 緊急遮断弁
|  |  | ② | 火災検出装置
|  |  | ③ | 点火装置、流量計
|  | 5) | 特記事項
|  |  | ① | 使用しない時（定常時）は、邪魔にならない位置に待避収納できる構成とし、ごみ質悪化などにより起動する場合は手動設定により行うこと。
|  |  | ② | 失火遮断時は炉内のパージが完了するまで着火できないものとすること。
|  |  | ③ | 原則として着火操作は機側とし、燃焼量調整及び緊急消火は制御室からも遠隔操作可能とすること。
|  |  | ④ | バーナ単独で850℃以上の昇温ができるものとすること。
3 ごみ投入ホッパ
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) 材質 | 材質
|  |  | 1) | 鉄骨 |  | 一般構造用圧延鋼及び溶接構造用圧延鋼
|  |  | 2) | ケーシング |  | 〔 〕
|  | (4) | 主要項目
|  |  | 1) | 容量 |  | 〔 〕m3 貯留時間60min以上
|  |  | 2) | 投入口寸法 |  | 幅〔 〕mm×奥行〔 〕mm
|  |  | 3) | ゲート駆動方式 |  | 油圧駆動
|  |  | 4) | 開口部寸法 |  | クレーンバケットサイズを考慮して決定すること。
|  |  | 5) | ゲート操作方法 |  | 遠隔・現場手動
|  | (5) | 主要機器（1基につき）
|  |  | 1) | ホッパ及びシュート本体 |  |  | 1 基
|  |  | 2) | 開閉ゲート |  |  | 1 基
|  |  | 3) | ゲート駆動用油圧ポンプ（火格子駆動用兼用可） |  |  | 1 基
|  |  | 4) | 油圧配管 |  |  | 1 式
|  |  | 5) | ホッパレベル及びブリッジ検出装置 各 |  |  | 1 台
|  |  | 6) | ブリッジ除去装置（開閉ゲート兼用可） |  |  | 1 台
|  |  | 7) | その他必要なもの |  |  | 1 式
(6) 特記事項
|  |  | 1) | ごみクレーンで供給されたごみを、一時貯えて円滑に送入すること。
|  |  | 2) | 点検、清掃及び修理を考慮した構造とすること。
|  |  | 3) | シュート部はごみの閉塞をおこさない形状とし、また、投入時に吹き返しを軽減する機能を有すること。
|  |  | 4) | シュート下部の高温の燃焼ガスの影響を受ける部分は、水冷方式等により冷却すること。
|  |  | 5) | 運転及び保守のため、周辺に歩廊及び階段を設ける。
|  |  | 6) | ホッパ部に開閉ゲートを設け、操作はクレーン操作室及び現場で行う。
|  |  | 7) | ホッパへのごみの投入状況は、クレーン操作室からITVモニタで監視し、専用の照明も設けること。
|  |  | 8) | ホッパレベル検出装置は超音波式とし、クレーン操作室への投入要求を行う。また、ブリッジ検出装置を装備すること。
|  |  | 9) | ブリッジ解消装置の操作は、中央制御室、クレーン操作室及び現場で行う。
|  |  | 10) | ホッパ摺動部には、6mm以上のライナープレートを張ること。
4 給じん装置
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 構造 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 能力 |  | 〔 〕kg/h以上
|  |  | 3) | 寸法 |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 4) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 駆動方式 |  | 油圧駆動
|  |  | 6) | 速度制御方式 |  | 〔 〕
|  |  | 7) | 操作方式 |  | 〔 〕
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | ごみを炉内に円滑に供給でき、外気とのシールを形成できること。
|  |  | 2) | 自動燃焼制御の要素として給じん量の制御を行い、制御指令に対し速やかに応答し、定量性を確保し得る機能を有すること。
|  |  | 3) | 装置は、耐熱、耐摩耗性に優れ、耐久性を有すること。
|  |  | 4) | ごみのかみ込み・落じんの少ない構造とすること。
|  |  | 5) | ストローク調節可能とし、前進端、後退端での減速機構を有すること。
|  |  | 6) | 表面温度は80℃以下とすること。
|  |  | 7) | 点検及び保守のため、周辺に歩廊及び階段を設ける。
5 燃焼装置
|  | (1) | 主要項目
|  |  | 1) | 能力 |  | 〔 〕kg/h以上
|  |  | 2) | 材質 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 寸法 |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 4) | 火格子面積 |  | 〔 〕m2
|  |  | 5) | 傾斜角度 |  | 〔 〕
|  |  | 6) | 火格子燃焼率 |  | 〔 〕
|  |  | 7) | 駆動方式 |  | 油圧駆動
|  |  | 8) | 速度制御方式 |  | 〔 〕
|  |  | 9) | 操作方式 |  | 〔 〕
|  | (2) | 特記事項
|  |  | 1) | 炉の性能は、指定ごみの範囲内で定格処理能力を有するとともに、設計点（基準ごみ質）における最大能力は120％程度を確保すること。
|  |  | 2) | 燃焼空気ダンパ、二次空気ダンパ、給じん装置、ストーカ等を自動で操作し、良好な制御性能を確保すること。
|  |  | 3) | 必要な検出、演算、判断各機能を有し、これらが有機的効果的に連携することにより、ごみ質の変動に対し、排ガス量変動を最小限に抑制できること。
|  |  | 4) | 円滑な燃焼を阻害するようなクリンカの発生や主灰による閉塞、耐火物の摩耗、ストーカの損傷を抑制する機能を有すること。
|  |  | 5) | 炉出口温度は常時確実に制御できること。また、燃焼状態管理のため、O2濃度及びCO濃度を検出し、燃焼制御の判断因子とすること。
|  |  | 6) | 火格子は、十分な冷却機能を持ち火格子下部から送気される燃焼用空気をむらなく十分に通風し、落じんによる閉塞を生じない形状であること。
|  |  | 7) | 火格子からの落じんは、ホッパ及びシュートで灰出し装置に導くこと。ホッパ及びシュートは、落じん及び灰による閉塞を生じない形状、排出方式を採用すること。
|  |  | 8) | 給じん装置の給じん部の下部並びに乾燥火格子下部のホッパについては落じんによる発火防止機能を装備するとともに発火時の警報機能を有すること。
|  |  | 9) | 各装置は目的に応じ、ごみの攪拌、反転及びもみほぐしが十分行える構造とすること。
|  |  | 10) | 自動燃焼制御は、焼却処理量の一定・可変制御及び炉温制御等の機能を有するものとすること。
|  |  | 11) | 制御モード、運転条件、プロセス状態を含め、常時任意監視を可能にすること。
6 燃焼装置駆動用油圧装置
|  | (1) | 形式 |  |  | 油圧ユニット式
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 容量 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 全揚程 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | 4) | 操作方式 |  | 遠隔現場手動（現場優先）
|  |  | 5) | 油圧タンク |  | 〔 〕
|  | (4) | 主要機器（1基につき）
|  |  | 1) | 油圧ポンプ |  | 2 台（交互運転）
|  |  | 2) | 駆動電動機 |  | 2 台（交互運転）
|  |  | 3) | 油タンク及び本体 |  | 1 基
|  |  | 4) | 油圧シリンダ |  | 1 式
|  |  | 5) | 油圧配管及び弁類 |  | 1 式
|  |  | 6) | 電磁切換弁 |  | 1 式
|  |  | 7) | その他付属弁類 |  | 1 式
|  |  | 8) | 圧力計 |  | 1 式
|  |  | 9) | 油温度計 |  | 1 式
|  |  | 10) | ストレーナ |  | 1 式
|  |  | 11) | 油冷却器 |  | 1 式
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 燃焼設備の各装置及び関連機器の駆動装置は、原則として油圧駆動方式とする。
|  |  | 2) | 油タンク、ポンプ、ろ過器、弁類、各種計器等を一箇所にまとめた構成とし、故障表示、警報機能を有すること。
|  |  | 3) | 装置周辺には油交換、点検のスペースを確保すること。
|  |  | 4) | 油圧シリンダは、炉体ケーシング外部に設置し、保守点検が容易な配置とすること。
|  |  | 5) | 防油堤を設けること。
7 焼却炉本体
|  | (1) | 形式 |  |  | 鉄骨支持自立耐震構造
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 構造 |  | 鉄骨、ケーシング及び耐火物築炉等
|  |  | 2) | 材質
|  |  |  | ① | 鉄骨 | 一般構造用圧延鋼及び溶接構造用圧延鋼（JIS製品）
|  |  |  | ② | ケーシング | 〔 〕
|  |  | 3) | 燃焼室容積 |  | 〔 〕m3
|  |  | 4) | 再燃焼室容積 |  | 〔 〕m3
|  |  | 5) | 燃焼室熱負荷 |  | 〔 〕kJ/ m3h以下（高質ごみ）
|  |  | 6) | 設計最高温度 |  | 1,200℃
|  |  | 7) | 外壁温度 |  | 原則として80℃以下
|  |  | 8) | レンガ積方式 |  | 〔 〕
|  | (4) | 主要機器（1基につき）
|  |  | 1) | 炉本体 |  |  | 1 基
|  |  | 2) | 鉄骨及び鋼板囲（全周溶接密閉構造） |  |  | 1 式
|  |  | 3) | 点検口、炉内監視用覗窓 |  |  | 1 式
|  |  | 4) | 計測口 |  |  | 1 式
|  |  | 5) | 付属品 |  |  | 1 式
|  |  | 6) | クリンカ防止装置 |  |  | 1 式
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 燃焼室熱負荷に対し、安定した燃焼のできる炉容積を確保すること。
|  |  | 2) | スタートバーナ着火から24 時間以内に炉の立上げを完了できること。なお、極力立上げ時間の短縮を図ること。
|  |  | 3) | レンガ及び不定形耐火物は、熱によるせり出しのため、十分な膨張代を装備するとともに、適所に受ばりを設けること。また、使用する引張り金物の材質は、SUS 316L及び同等品以上のものとすること。
|  |  | 4) | ごみ及び焼却灰と接触する耐火物は、十分な対摩耗性と耐熱性を有すること。
|  |  | 5) | 「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」をふまえ、バーナにて850℃以上に昇温後、ごみ処理を開始すること。
|  |  | 6) | 点検及び補修等のため、安全に炉内に立入りができるよう、脱着容易な出入り装置を設けること。
|  |  | 7) | 鉄骨構造は耐震性能に優れ膨張を十分配慮したものであり、必要な支持力を確保したものとすること。なお、構造計算基準は、建築構造設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房営繕部整備課監修）によって行うこと。
|  |  | 8) | 用途係数I=1.25を考慮すること。
|  |  | 9) | 炉体の水平荷重は建築構造が負担しないこととする。
|  |  | 10) | 有効な耐火物構成とし、伝熱計算書を提示すること。
|  |  | 11) | ケーシングは、外気と完全に遮断された溶接密閉構造とし、点検整備等運転管理に適した点検口、炉内監視用覗窓、計測口及び足場等を適切な位置に、機能性、安全性を重視したものを設けること。ケーシング外部は耐熱塗装を施し、内部はガス漏れによる腐食策を施すこと。
|  |  | 12) | ケーシング表面温度は、原則として80℃以下となるよう耐火物、断熱材、保温材の構造を十分考慮し、構造図及び計算書を提示すること。また、点検口、炉内監視用覗窓においても熱対策に留意すること。
|  |  | 13) | 耐火材については、各部温度、排ガス、ごみ等の状況を考慮して十分耐久性のある適切な材質のものを用いること。
|  |  | 14) | クリンカ発生の恐れのある箇所は、空冷壁等その防止対策を考慮すること。
|  |  | 15) | 炉本体は、耐久性に優れ、摩耗、スポーリング、膨張歪を生じないこと。特に膨張代は必要な箇所に適切に設けること。
|  |  | 16) | 炉体の構造図（耐火物、断熱材、保温材、ケーシング）、構造物個々の厚さ並びに種類、施工方式を明記し別途提出すること。また、使用する耐火材は、詳細に材質説明すること。
|  |  | 17) | 炉体には点検、整備、補修等に必要な点検口、炉内監視用覗き窓・ITVを設け、これらの気密性、清掃等を考慮して施工するものとし、金属構造物に直接ガスが接触することは避けること。点検口は、常時気密構造が確保できること。
|  |  | 18) | 各作業に必要な歩廊、手摺、階段、作業床を安全性と作業性を十分配慮して設けるものとし、特に作業床は適切なレベルに設置すること。
|  |  | 19) | 炉体間に最上階から最下階まで直通階段を設けること。
|  |  | 20) | 炉室内の歩廊は、広範囲に敷設し、建築床まで延ばすこと。
|  |  | 21) | 炉の形状は、発生する未燃ガスが完全燃焼し得るガス流れ条件を実現する形状とする。特に二次燃焼空気吹込み口は、このような配慮に基づき混合効果が高く未燃成分の完全燃焼に寄与できる吹き込み方法が実現できるものとし、850℃以上、2秒以上の滞留を確保すること。なお、各ごみ質での滞留時間を考慮した位置に燃焼室出口温度計を設け管理する。
8 ストーカ下ホッパシュート
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基分
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 材質 |  | 一般構造用圧延鋼及びSS400
|  |  | 2) | 板厚 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 特記事項
|  |  |  | ① | 詰まりの除去や点検、補修等のため、点検口を設ける。本体や点検口周辺は落じんや汚水の漏出を防止できるよう密閉構造とする。また、専用足場板を外部に収納すること。
|  |  |  | ② | 溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃の便宜を考慮すること。
|  |  |  | ③ | 乾燥帯は、落じん及びタールによる発火検出-警報装置を設ける。また、発火時の消火機能を装備すること。
9 主灰シュート
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基分
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 材質 |  | SS400
灰押出装置から装置の2m上まではSUS304とすること。
|  |  | 2) | 板厚 |  | 〔 〕
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 詰まりの除去や点検、補修等のため点検口を設ける。本体や点検口周辺は落じんや漏出を防止できるよう密閉構造とする。シュート下部は水封等により気密性を確保する。また、炉内に入る場合の専用足場板を計画し、外部に収納すること。
|  |  | 2) | 粗大物、ワイヤ類、クリンカ等の排出に問題ない形状、構造とすること。
|  |  | 3) | シュート内部が正圧となる場合を考慮し、外部との気密性を確保すること。

## 3-4
第3章 機械設備工事
第4節 燃焼ガス冷却設備
本設備は、ごみの焼却によって発生する燃焼ガスを排ガス処理装置が安全に、効率よく運転できる温度まで冷却するものである。
特に、燃焼温度の変動に対する制御性能、必要な最大噴射量の確保に配慮すること。
また、ここに記載されておらず、必要となる燃焼ガス冷却設備があれば、適宜追加をすること。
1 ガス冷却室
|  | (1) | 形式 |  |  |  | 水噴射式（完全蒸発型）
|  | (2) | 数量 |  |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 本体材質 |  |  |  | 耐硫酸塩酸露点腐食鋼
|  | (4) | 冷却室蒸発熱負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/ m3・h
|  | (5) | ガス温度 |  |  |  | 入り口最高〔 〕℃ 出口〔 〕℃
|  | (6) | 特記事項
|  |  | 1) | 耐火・耐水・耐腐食性に十分配慮すること。
|  |  | 2) | 別置型とすること。（炉頂型としない）
|  |  | 3) | 降下ばいじんの排出を円滑に行える形状とすること。
|  |  | 4) | ばいじんの排出口は、外気との遮断に十分配慮すること。
2 水噴霧ノズル
|  | (1) | 形 式 |  |  |  | 圧力噴射式リターン形及び二流体噴霧型
|  | (2) | 数 量 |  |  |  | リターン型〔 〕本 二流体型〔 〕本
|  | (3) | 噴霧水量 |  |  |  | リターン型〔 〕m3/h 二流体型〔 〕m3/h
|  | (4) | 噴霧圧力 |  |  |  | リターン型〔 〕MPa・G 二流体型〔 〕MPa・G
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 噴射ノズルは、ワンタッチ取替・脱着方式とする。また炉運転中にノズル1本を点検・交換等をしても問題ない構造・能力とする。
|  |  | 2) | 燃焼ガスの量及び温度変化に対して冷却出口排ガス温度の定温性を確保する。
|  |  | 3) | 低温部の冷却は、二流体噴霧により行うこと。
|  |  | 4) | 広範囲の水量制御が行えること。
|  |  | 5) | 少量噴射時においても良好な噴霧状態が保てること。
|  |  | 6) | 気液比を示すこと。
3 噴射水加圧ポンプ
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 〔 〕
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 口径 |  |  | 〔 〕mm
|  |  | 2) | 吐出量 |  |  | 〔 〕m3/h
|  |  | 3) | 吐出圧力 |  |  | 〔 〕MPa・G以上
|  |  | 4) | 材質 |  |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 所要電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
4 噴射水水槽
|  | (1) | 形式 |  | 水密性鉄筋コンクリート造
|  | (2) | 数量 |  | 1基
|  | (3) | 有効容量 |  | 〔 〕m3
|  | (4) | 主要寸法 |  | 幅〔 〕mm×奥行き〔 〕mm×深さ〔 〕mm
5 空気圧縮機（必要に応じ）
|  | (1) | 形式 |  |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  |  | 〔 〕基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 吐出空気量 |  |  | 〔 〕m3/h
|  |  | 2) | 全揚程 |  |  | 〔 〕MPa・G
|  |  | 3) | 所要電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW

## 3-5
第3章 機械設備工事
第5節 排ガス処理設備
本設備は、施設から排出される排ガスによる大気汚染を未然に防止するためのものとし、集じん設備、HCl，SOx除去設備、脱硝設備、活性炭吹込装置等により構成するものとする。
1 集じん設備
本設備は排ガス中のダストを集じん除去するために設ける。
|  | (1) | 形式 |  |  | ろ過式集じん器（バグフィルタ）
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 設計ガス量 |  | 〔 〕m3N/h（湿り）
|  |  | 2) | 排ガス温度 |  | 〔 〕℃
|  |  | 3) | 設計通過ガス流速 |  | 1m/min未満
|  |  | 4) | 集じん面積 |  | 〔 〕m2/本×〔 〕本＝〔 〕m2
|  |  | 5) | 室区分数 |  | 〔 〕
|  |  | 6) | 設計耐圧 |  | 〔 〕Pa以下
|  |  | 7) | 設計入口含じん量 |  | 〔 〕g/ m3N（乾き）
|  |  | 8) | 出口含じん量 |  | 0.01g/Nｍ3
|  |  | 9) | ろ材寸法 |  | 〔 〕mmφ×〔 〕 mmL
|  |  | 10) | 逆洗方式 |  | パルスジェット方式 差圧条件〔 〕Pa以下
|  | (4) | 主要部材
|  |  | 1) | ろ布 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | リテーナ |  | SUS
|  |  | 3) | 本体 |  | 接ガス部：耐硫酸塩酸露点腐食鋼
|  | (5) | 付属機器
|  |  | 1) | 逆洗装置
|  |  | 2) | ダスト排出装置
|  | (6) | 特記事項
|  |  | 1) | 炉の起動、停止（メンテナンス時）に関わらず常時通ガスし得る設備とする。能力の余裕率は排ガス量（高ごみ質時）の20%以上とすること。
|  |  | 2) | ガス流速の平均化を図る機能を装備すること。
|  |  | 3) | 本設備は堅牢で耐食性に優れ、飛灰排出部等は密閉構造とし、飛灰排出装置はマテリアルシールの機能を有すること。
|  |  | 4) | ろ布の交換作業時に発じんの発生が極力なく、容易に行えるよう、必要な作業スペース、保守用ホイスト、治具等を装備すること。尚、ろ布の着脱は、装置上部から行うものとする。
|  |  | 5) | 保温施工すること。
|  |  | 6) | 温風循環装置、保温ヒータ等、炉停止時の低温腐食防止機能を装備し、ケーシングの全域で表面温度を150℃以上とすること。飛灰排出部、飛灰排出装置にも保温ヒータを装備すること。また、集じん器タクリーンルーム側においても上部隅等の結露防止対策を講じること。
|  |  | 7) | 集じん器入口で消石灰その他の薬剤噴霧を行い、飛灰とともに捕集する。また、薬剤噴霧装置は「高反応型消石灰」が使用可能な形式とすること。
|  |  | 8) | ろ布は、材質、構造、織り方、縫製、着脱機構、その他の面で、耐熱性、耐久性の高いものとすること。ろ布の設計耐熱温度は250℃とする。
|  |  | 9) | ろ布に捕集された飛灰は、自動逆洗装置により自動的に払い落とすこと。また、集じん器底部に堆積した飛灰はコンベヤ等の飛灰排出装置により搬出すること。
|  |  | 10) | 集じん器飛灰払い落し用の空気圧縮機（ドライヤ付）は、2基とし、稼動はタイマーによる自動交互運転とすること。なお、雑用空気圧縮機との兼用を可能とするが、この場合、雑用必要空気量に本ダスト払い落とし空気量の3倍の空気量を追加した能力とすること。
|  |  | 11) | 自動逆洗装置は、常時円滑な動作が可能なものとすること。
|  |  | 12) | 本設備の出入口の適切な位置に排ガス測定口を設けること。また、内部の点検・保守のため必要な箇所に点検口及び内部足場用ノズルを設けること。
|  |  | 13) | 点検口、駆動軸周辺部は、特に腐食に留意すること。
|  |  | 14) | 運転状態は、中央制御室のモニタにて常時監視可能とすること。
|  |  | 15) | 保守管理操作のための現場操作盤を設ける。
|  |  | 16) | ろ布の破損等を検知し、警報を中央制御室に表示すること。
2 HCl，SOx除去設備
|  | (1) | 形式 |  |  | 乾式消石灰噴霧（高反応消石灰）
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 排ガス量（高ごみ質時） |  | 〔 〕m3N/h
|  |  | 2) | 排ガス温度 |  | 入口〔 〕℃ 出口〔 〕℃
|  |  | 3) | HCl濃度（乾きガス、O2 12%換算値）
入口〔 〕ppm 出口100ppm以下
|  |  | 4) | SOx濃度（乾きガス）
入口〔 〕ppm 出口50ppm以下
|  |  | 5) | 噴霧量 |  | 〔 〕kg/h
|  |  | 6) | 当量比 |  | 〔 〕
|  | (4) | 薬剤貯槽
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 〔 〕基
|  |  | 3) | 有効貯留容量 |  | 〔 〕m3 （7日間分以上）
|  |  | 4) | 材質 |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 主要寸法 |  | 〔 〕
|  | (5) | 薬剤噴霧装置（煙道吹込ノズル）
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 材質 |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 主要寸法 |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 吹込流速 |  | 〔 〕 m/sec
|  | (6) | 薬剤輸送用送風機
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 風量 |  | 〔 〕m3/h
|  |  | 4) | 圧力 |  | 〔 〕kPa
|  |  | 5) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  |  | 6) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕 P×〔 〕kW
|  | (7) | 薬剤定量供給装置
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 供給範囲 |  | 〔 〕kg/h～〔 〕kg/h
|  |  | 4) | 操作方法 |  | 現場・遠隔手動・自動
|  |  | 5) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕 P×〔 〕kW
|  |  | 6) | 材質 |  | 〔 〕
|  | (8) | 特記事項
|  |  | 1) | 本設備は、起動、停止の容易なものにするとともに、排ガス量、排ガス性状の変動に即効追従し得るもとすること。また、定量供給装置は回転数制御方式とすること。
|  |  | 2) | 供給配管内の閉塞防止機能を有すること。
|  |  | 3) | 有効容量は、薬剤補給時において7日分以上かつローリー搬入1回分以上とすること。
|  |  | 4) | 保守点検を考慮し、歩廊、階段及び作業床を設けること。
|  |  | 5) | 粉じん対策等、作業環境の保全に配慮した設備とすること。
|  |  | 6) | その他
|  |  |  | ① | 薬剤搬入車受入口付近に薬剤貯槽の上限警報を設けること。また、インターホンや内線等で中央制御室と連絡を取れるよ計画すること。
|  |  |  | ② | 薬剤貯槽は、ブリッジ防止装置を設けること。
|  |  |  | ③ | 薬剤貯留槽にレベル計及びロードセルを設置すること。
3 脱硝設備（NOx除去設備）
|  | (1) | 形式 |  |  | 無触媒脱硝方式（尿素等炉内噴霧）
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 薬剤有効貯留容量 |  |  | 〔 〕m3 （7日間分以上）
|  | (4) | 主要項目
|  |  | 1) | 排ガス量（高ごみ質時） |  | 〔 〕m3N/h
|  |  | 2) | NOx濃度（乾きガス、O2 12%換算値）
入口〔 〕ppm 出口150ppm以下
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 薬剤は、尿素水又はアンモニア等とする。
|  |  | 2) | 薬剤の搬入、貯留、供給、気化の各工程で「閉塞」「固着」「磨耗」「漏洩」「腐食」を起こさないこと。設備はすべて密閉構造とする。
|  |  | 3) | 薬剤供給量の制御は、遠隔自動とし、その調整範囲は十分広いものとする。
|  |  | 4) | 保守点検上の必要性から内容物を排出する場合の薬剤揮発による作業環境悪化を防止する機能を装備すること。
|  |  | 5) | 薬剤貯槽には、すべて防液堤を設けること。
|  |  | 6) | 薬剤配管は勾配を設ける等、停止時に配管の中に薬剤が残存しない構造、弁配置とすること。
|  |  | 7) | 薬剤貯槽その他のガス抜きは、直接大気に放出しないこと。
|  |  | 8) | 使用する薬剤がアンモニアの場合、薬剤貯槽、供給装置等は専用の室に設置し、漏洩した場合の警報を、中央制御室及び現場（専用室外）に表示すること。
|  |  | 9) | 薬剤貯留槽にレベル計及びロードセルを設置すること。
|  |  | 10) | NOx除去効果が得られない場合は触媒脱硝塔及びそれに付帯する機器等を1式設けること。
4 活性炭吹込装置
|  | (1) | 数 量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (2) | 有効貯留容量 |  |  | 〔 〕m3 （7日間分以上）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 排ガス量（高ごみ質時） |  | 〔 〕m3N/h
|  |  | 2) | 排ガス温度 |  | 入口〔 〕℃ 出口〔 〕℃
|  |  | 3) | ダイオキシン類濃度（乾きガス、O2 12%換算値）
入口〔 〕ppm 出口 0.1ng-TEQ/Nm3以下
|  |  | 4) | 水銀濃度 |  | 出口 30μg/Nm3以下
|  | (4) | 主要機器
|  |  | 1) | 本 体 |  | 1 式
|  |  | 2) | 付帯機器
|  |  |  | ① | 活性炭搬送装置 | 1 式
|  |  |  | ② | 活性炭貯槽 | 1 式
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 薬剤切出し量制御方式は回転数制御方式とすること。
|  |  | 2) | 薬剤供給量の制御は、遠隔自動とし、その調整範囲は十分広いものとする。
|  |  | 3) | 薬剤搬入車受入口付近に貯槽の上限警報を設けること。
|  |  | 4) | 保守点検を考慮し、歩廊、階段及び作業床を設けること。
|  |  | 5) | 薬剤貯槽は、ブリッジ防止装置を設けること。
|  |  | 6) | 活性炭貯槽にレベル計及びロードセルを設置すること。

## 3-6
第3章 機械設備工事
第6節 通風設備
1 押込送風機（FDF）
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2炉分（1炉1基）
|  | (3) | 主要部材 |  |  | 〔 〕
|  | (4) | 主要項目
|  |  | 1) | 風量 |  | 〔 〕m3N/h
|  |  | 2) | 風圧 |  | 〔 〕kPa(20℃において)
|  |  | 3) | 回転数 |  | 〔 〕min-1
|  |  | 4) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕 P×〔 〕kW
|  |  | 5) | 風量制御方式 |  | 燃焼制御指令によること。
|  |  | 6) | 風量調整方式 |  | 回転数制御及びダンパ制御併用式
|  |  | 7) | 付属品 |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気スクリーン（ステンレス製）
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 風量は、高質ごみ時必要風量の20％余裕を持つものとすること。
|  |  | 2) | 風圧は、高質ごみ時必要風圧の20％余裕を持つものとすること。
|  |  | 3) | 臭気漏洩防止のため、空気はごみピット室クレーンガーダ階付近から吸引すること。
|  |  | 4) | 送風機の点検、清掃が容易にできる点検口を設けること。
|  |  | 5) | プラットホーム出入口扉を閉止する時間帯では、プラットホームを経由して必要な燃焼空気を確保できること。
|  |  | 6) | 本設備は、専用室に設け騒音・振動・換気に十分配慮すること。
|  |  | 7) | ケーシングにはドレン抜きを設け、点検のための必要な空間を確保すること。また、軸受部に温度計を取付けること。
|  |  | 8) | 吸引口にはスクリーンを設け、運転中にスクリーン点検、清掃が安全に実施出来る構造とすること。
2 二次押込送風機（CDF）（必要に応じて設置）
炉の冷却、燃焼空気の不足分の補う等のために設置し、焼却炉の上部に空気を供給するものとして設ける。
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2炉分（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 風量 |  | 〔 〕m3N/h
|  |  | 2) | 風圧 |  | 〔 〕kPa(20℃において)
|  |  | 4) | 回転数 |  | 〔 〕min-1
|  |  | 5) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕 P×〔 〕kW
|  |  | 6) | 風量制御方式 |  | 燃焼制御指令によること。
|  |  | 7) | 風量調整方式 |  | 回転数制御及びダンパ制御併用式
|  |  | 8) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  | (4) | 付属品 |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気スクリーン（ステンレス製）
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 二次燃焼室における十分な混合攪拌効果を確保するため、広い制御範囲に対し常に一定以上の吹込速度を維持できるものとする。また、送風機所要圧力は、自動燃焼制御等を考慮した風圧とすること。
|  |  | 2) | 必要により、燃焼制御指令に基づく風量制御を行い、特にCO濃度が基準を超えた場合は、急開等によりこれを解消すること。
|  |  | 3) | 臭気漏洩防止のため、空気はごみピット室クレーンガーダ階付近から吸引すること。
|  |  | 4) | 送風機の点検、清掃が容易にできる点検口を設けること。操作は、自動燃焼制御装置の指令とすること。
|  |  | 5) | プラットホーム出入口扉を閉止する時間帯では、プラットホームを経由して必要な燃焼空気を確保できること。
|  |  | 6) | 本設備は、専用室に設け騒音・振動・換気に十分配慮すること。
|  |  | 7) | ケーシングには、ドレン抜きを設け、保守点検のための必要な空間を確保すること。また、軸受部には温度計を設けること。
|  |  | 8) | 吸引口にはスクリーンを設け、運転中にスクリーン点検、清掃が安全に実施出来る構造とすること。
3 空気予熱器
|  | (1) | 方式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (3) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (4) | 主要項目（1基あたり）
|  |  | 1) | 交換熱容量 |  | 〔 〕kJ/h（低質ごみ）
|  |  | 2) | 伝熱面積 |  | 〔 〕m2
|  |  | 3) | 総括伝熱係数 |  | 〔 〕kJ/ m2･h･℃
|  |  | 4) | 燃焼空気量 |  | 〔 〕m3N/h（低質ごみ時）･基
|  |  | 5) | 主要材質 |  | 〔 〕接ガス部は耐硫酸塩酸露点腐食鋼
|  |  | 6) | 付属品 |  | 点検口 他
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 本設備は、低質ごみ時、燃焼空気を所定温度まで昇温するために設置する。
|  |  | 2) | 点検・清掃が容易に行えるように点検口を設けること。
|  |  | 3) | 保温施工すること。
4 風道
|  | (1) | 形式 |  |  | 鋼板全溶接構造
|  | (2) | 数量 |  |  | 2炉分
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 空気流速 |  | 12m/sec 以下
|  |  | 2) | 主要部材 |  | SS-400 4.5t 以上
|  |  | 3) | 付属品 |  | 流量計、温度計、圧力計、風量調整ダンパ、点検口 他
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 工場内の配置を検討し、作業床等との干渉は避けること。
|  |  | 2) | 曲率半径は大きくとり、渦の発生する形状を避けること。
|  |  | 3) | 支持部材は十分な強度を有し、振動・騒音が発生しない構造とすること。また、必要な箇所には伸縮継ぎ手を用いること。
|  |  | 4) | 風道は溶接構造とし、帯鋼及び形鋼等で補強すること。
|  |  | 5) | 適切な位置に流量計、温度計、圧力計、風量調整ダンパを設け、空気予熱器以降の部分は保温施工すること。
|  |  | 6) | 点検口は、ダンパの保守点検の容易な位置に設ける。また、点検のための歩廊、階段及び作業床を設けること。
|  |  | 7) | 合流部・分岐部はいずれもスムーズな流れを実現し得る円弧形状とし、内部の必要箇所に整流のための案内羽根を設けること。
5 排ガスダクト及び煙道
|  | (1) | 形式 |  |  | 鋼板溶接構造
|  | (2) | 数量 |  |  | 2炉分
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | ガス流速 |  | 15m/sec 以下
|  |  | 2) | 主要部材 |  | 接ガス部は、耐硫酸塩酸露点腐食鋼 6mm以上とする
|  |  | 3) | 付属品 |  | 流量計、温度計、圧力計、ダンパ、点検口 他
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 圧力損失が少なく、渦が発生しない形状、流路とすること。
|  |  | 2) | ダストの堆積、閉塞、摩耗及び腐食を防止するために水平煙道は避けること。
|  |  | 3) | 煙突より外部へ錆、塗料片等が飛散しないこと。
|  |  | 4) | 煙道は十分な支持部材で支持し、振動等が発生しない構造とすること。
|  |  | 5) | 煙道は外部保温施工し表面温度を原則として80℃以下とすること。
|  |  | 6) | 煙道は溶接構造とし、帯鋼及び形鋼等で補強すること。
|  |  | 7) | 試運転時のドレン発生対策を講じること。
|  |  | 8) | 必要箇所に伸縮継手を設けるものとし、継手底部に凝縮水が溜まらない配置、形状とすること。
|  |  | 9) | ろ過式集じん器は立ち上げ時より通ガスし、バイパス煙道を設けないものとする。
|  |  | 10) | 排ガスを遮断する必要のあるダンパは、シールを完全なものとし、全閉時の結露対策を講じること。
|  |  | 11) | 屋外露出部保温は、風雨による浸水を避けられる構造とすること。
|  |  | 12) | 点検口は気密性に留意し、くい込み方式（ヒンジ形）を採用することとし、ダンパ付近の保守点検の容易な場所に設けること。
|  |  | 13) | 有害ガス濃度及びばいじん濃度測定口を煙道の適切な位置に設けること。
|  |  | 14) | 誘引通風機と煙突間に消音器を設け排気音を軽減すること。なお、周囲に十分な点検スペースを確保すること。
|  |  | 15) | 煙突を独立型する場合、工場建屋と煙突間の煙道周囲には煙道囲いを設けること。なお、保守点検のための歩廊を設けること。
6 誘引通風機
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2炉分（1炉1基）
|  | (3) | 材質 |  |  | 接ガス部は耐硫酸塩酸露点腐食鋼の6mm 以上
|  | (4) | 主要項目
|  |  | 1) | 容量 |  | 〔 〕m3N/h（高質ごみ時）
|  |  |  | ① | 風圧 | 〔 〕kPa
|  |  |  | ② | 回転数 | 〔 〕min-1
|  |  |  | ③ | 温 度 | 〔 〕℃
|  |  |  | ④ | 始動方式 | 〔 〕
|  |  |  | ⑤ | 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | 2) | 主要部材
|  |  |  | ① | 軸 | 〔 〕
|  |  |  | ② | ケーシング | 〔 〕
|  |  |  | ③ | 羽根車 | 〔 〕
|  |  | 3) | 操作方式 |  | 自動及び遠隔現場手動（風量制御）
|  |  | 4) | 炉内圧制御方式 |  | 燃焼制御指令によること。
|  |  | 5) | 炉内圧調整方式 |  | 回転数制御及びダンパ制御併用式
|  |  | 6) | 付属品 |  | 軸受温度計（接点付）、点検口、ドレン抜き、消音器、他
|  | (5) | 特記事項
|  | 1) | 高質ごみ時の風量に対し30％、風圧に対し20％の余裕を持つこと。
|  | 2) | 軸受は空冷式又は水冷式とし、異常時は軸受温度計（接点付）により中央制御室に警報表示すること。
|  | 3) | 軸受部の振動は連続120日運転時、両振幅40μm以下とすること。
|  | 4) | 耐熱性、耐摩耗性、耐食性に十分考慮し、長期の連続使用に対し十分な耐久性を有すること。
|  | 5) | 炉内圧調整は、回転数制御及びダンパ制御併用式とし、炉内圧の急変に即効追従し得る機能を有すること。
|  | 6) | 耐熱設計温度は250℃とする。
|  | 7) | ケーシングには点検口、ドレン抜きを設けること。
|  | 8) | 誘引通風機が異常停止した場合、押込送風機、二次押込送風機を停止させるインターロック機能を装備すること。
7 煙突
|  | (1) | 形式 |  |  | 内外二重筒身方式
|  | (2) | 数量 |  |  | 1基（内筒は2本とする）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 高さ |  | GL＋50m
|  |  | 2) | 頂部口径 |  | 〔 〕mmφ
|  |  | 3) | 最大放出流量 |  | 〔 〕mm/sec
|  |  | 4) | 内筒材質 |  | SUS316L | 下部〔 〕
|  |  | 5) | 頂部ガス温度 |  | 〔 〕℃
|  |  | 6) | 意匠構造 |  | 周辺からの景観に配慮する
|  |  | 7) | 付属品 |  | 測定口、点検口、作業床、避雷設備、階段、荷上機
|  | (4) | 特記事項
|  | 1) | 煙突頂部まで意匠壁内側に階段を設置すること。
|  | 2) | 雨仕舞に留意し、特に保温外装は雨水の浸入防止対策を講じること。
|  | 3) | 内筒にばいじん及び排ガス量測定用測定口を設けること。測定口は、十分な整流区間を確保できる位置に、規定（JIS）に定めるよう設置し、必要箇所には照明、コンセント、グレーチング歩廊、収納棚を設けること。なお、サンプリング管は、2本の煙突の二方向から、いずれも煙突囲いに妨げられることなく挿入できるように、必要な作業スペースを確保すること。排ガス測定口も簡易着脱式の保温施工とする。また、測定口はステンレスとすること。
|  | 4) | 外観は周辺環境及び建物と調和のとれたものとすること。
|  | 5) | 筒頂部にはノズルを取付けること。また、熱膨張の対策を講じること。
|  | 6) | 鋼板製内筒の補修に十分な外筒寸法とすること。踊場は、点検口、ガス量測定用測定口等必要な場所に設置し、荷揚用スペースを除き全面敷設すること。また、荷揚機器を吊るすアームフック等を設けること。
|  | 7) | 排ガス温度は低温腐食を十分考慮した温度域に設定すること。
|  | 8) | 煙突と建屋を一体型とする場合の外筒は、工場棟と一体となった鉄骨造（コンクリート成形板又はホーロー建材）とすること。

## 3-7
第3章 機械設備工事
第7節 灰出設備
主灰を一時貯留し、外部へ搬出するために設ける。飛灰は、キレート処理を行って搬出するものとする。
1 飛灰移送装置
本装置はガス冷却室、空気予熱器より排出された飛灰及びろ過式集じん器で捕集された飛灰を、飛灰貯槽に移送するものである。
|  | (1) | 数 量 |  |  | 2基
|  | (2) | 主要項目
|  |  | 1) | 搬出物 |  | 集じん灰
|  |  | 2) | 主要材質 |  | SS400
|  |  | 3) | 操作方式 |  | 自動、遠隔・現場手動
|  | (3) | 特記事項
|  |  | 1) | ブリッジが生じない構造とし、飛灰の搬送がスムーズに行えること。
|  |  | 2) | 装置内での飛灰の吸湿固化防止対策を講じること。
|  |  | 3) | 必要な箇所に灰計量装置を取り付けること。
|  |  | 4) | 保温施工すること。
2 飛灰貯槽
|  | (1) | 形式 |  |  | 鋼板製サイロ下部切り出し方式
|  | (2) | 数量 |  |  | 〔 〕基
|  | (3) | 有効容量 |  |  | 最大発生量の7日分以上
|  | (4) | 主要項目
|  |  | 1) | 貯留容量 |  | 〔 〕m3
|  |  | 2) | 主要寸法 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 付属機器 |  | 計量器、ブリッジ解消装置、バグフィルタ
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | バグフィルタの稼働及び払い落しは、タイマー自動とすること。
|  |  | 2) | 飛灰貯留室は、関連機器とともに専用室に配置し、発じん対策を講じるとともに要所に散水栓を配置すること。
|  |  | 3) | 装置内での飛灰の吸湿固化防止対策を講じること。
|  |  | 4) | 保温施工すること。
3 飛灰貯槽切出し装置
飛灰貯槽内の飛灰を飛灰処理設備へ切出す又は定量的に未処理のままジェットパッカー車へ切出すための装置である。
|  | (1) | 形 式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数 量 |  |  | 〔 〕基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 能 力 |  | 〔 〕t/h
|  |  | 2) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | 4) | 主要機器 |  | 本体（保温施工）、電動機、加温ヒータ、自動スライドゲート
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 本装置の形状は、搬出車受入部に合致した落下口とし、飛灰の飛散、磨耗及び固着を考慮した構造とする。
|  |  | 2) | 本装置は搬出車が円滑に作業できる位置に配置すること。
|  |  | 3) | 飛灰中への異物混入対策を講じること。
4 飛灰処理設備（薬剤処理設備）
本設備は、飛灰の薬剤処理を行うために設ける。飛灰貯槽と同室に設置する。
|  | (1) | 混練機
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 1基
|  |  | 3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 能力 | 〔 〕t/h
|  |  |  | ② | 処理物形状 | 〔 〕
|  |  |  | ③ | 主要部材 | 〔 〕
|  |  |  | ④ | 駆動方式 | 〔 〕
|  |  |  | ⑤ | 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  |  | ⑥ | 操作方式 | 〔 〕
|  | (2) | 薬剤添加装置
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 2基（交互運転）
|  |  | 3) | 有効容量 |  | 〔 〕（7日間分以上）
|  |  | 4) | 主要機器 |  | 〔 〕
|  | (3) | 特記事項
|  |  | 1) | 保守点検、清掃が容易に行えるものとすること。
|  |  | 2) | 発じん対策を講じること。
|  |  | 3) | 混錬機には、セルフクリーニング機構を装備すること。
|  |  | 4) | 飛灰中に耐火物等の異物の混入があった場合でも処理可能な機能を有すること。
|  |  | 5) | 混錬機は、24時間間欠自動運転とする。
|  |  | 6) | 薬剤の規格変更時等において、薬剤タンク、ポンプ及びラインの洗浄が容易に行えること。
|  |  | 7) | 有効容量は、薬剤補給時において7日分以上かつローリー搬入1回分以上とすること。
5 処理物搬送装置
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 1基
|  | (3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 能力 | 〔 〕t/h
|  |  |  | ② | 主要寸法 | 〔 〕mm×〔 〕mm
|  |  |  | ③ | 養生時間 | 30min以上
|  | (4) | 主要部材 |  |  | 〔 〕（SUS）
|  | (5) | 駆動方式 |  |  | 〔 〕
|  | (6) | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | (7) | 特記事項
|  |  | 1) | 発じん対策を講じること。
|  |  | 2) | 水和物発熱による装置内面結露対策を講じること。
|  |  | 3) | 構造は密閉型とすること。
6 飛灰処理物バンカ
本装置は、飛灰処理物を搬出車に積込むまで一時貯留するために設けること。
|  | (1) | 形 式 |  |  | 鋼板製
|  | (2) | 数 量 |  |  | 1基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 容 量 |  | 10t車での搬出に適正な容量
|  |  | 2) | 材質・厚さ |  | SS400 ： 6mm
|  |  | 3) | 排出ゲート
|  |  |  | ① | 形 式 | 油圧カットゲート方式等
|  |  |  | ② | 操作方式 | 現場手動
|  | (4) | 主要機器
|  |  | 1) | バンカ本体 |  | 1 基
|  |  | 2) | 排出ゲート |  | 2 組
|  |  | 3) | ロードセル |  | 4 個
|  |  | 4) | 油圧シリンダ |  | 4 本（排出ゲート1組につき2本）
|  |  | 5) | 表示灯設備 |  | 1 式
|  |  | 6) | 架 台 |  | 1 式
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 本装置の形状は、搬出車荷台に合致した落下口とし、飛灰処理物の飛散、磨耗及び固着を考慮した形状とすること。
|  |  | 2) | 本装置は搬出車が円滑に作業できる配置とすること。
|  |  | 3) | 本装置より搬出車荷台に荷下しする際に、車両を移動しないで、できるだけ荷台に均一に積載できる機能を有すること。
|  |  | 4) | 本装置には、各バンカへの貯留状況（空、満）が判別できる表示灯（赤、青）を設けると共に、中央制御室に情報表示すること。
|  |  | 5) | 本装置内に発生する水蒸気を排出する機能を装備すること。
|  |  | 6) | 本装置内でのブリッジを防止する機能を装備すること。
|  |  | 7) | 搬出ゲートは発じんの影響を受けない場所で操作可能とすること。
7 落じんコンベヤ
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 能 力 |  | 〔 〕t/h
|  |  | 2) | トラフ幅 |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm
|  |  | 3) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 駆動方式 |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 本設備より下流側の機器とインターロックを設けること。
|  |  | 2) | 作業環境に留意し、作業スペースには換気設備、照明を設けること。
|  |  | 3) | 材質、塗装については、耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性を考慮し選定すること。
8 主灰冷却装置
|  | (1) | 形式 |  |  | 灰押出装置
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 運搬物 |  | 主灰
|  |  | 2) | 能力 |  | 〔 〕t/h
|  |  | 3) | 単位体積重量 |  | 〔 〕t/ m3
|  |  | 4) | 含水率（装置出口） |  | 20％以下
|  |  | 5) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  |  | 6) | トラフ幅 |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm
|  |  | 7) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | 8) | 付属品 |  | 〔 〕
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | すべての接液部構成材は、耐食、耐摩耗に配慮し、あらかじめ補修容易な構成とすること。
|  |  | 2) | 灰押出装置出口での水切り効果を確保できること。
|  |  | 3) | 浮上スカムの回収排出機構を装備すること。
|  |  | 4) | 炉停止時に内容物を全量排出できる構造とすること。
|  |  | 5) | 自動給水機能を装備すること。
|  |  | 6) | ガス滞留防止のためのガス抜き管を設けること。
9 灰搬出装置
本装置は主灰冷却装置（灰押出装置）からの主灰をバンカに搬送する。
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（1炉1基）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 能力 |  | 〔 〕t/h
|  |  | 2) | 主寸法 |  | 〔 〕mm×〔 〕mm
|  |  | 3) | 主要部材 |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 駆動方式 |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 本装置より下流側機器とのインターロックを設けること。
|  |  | 2) | 摺動部分には減肉対策を講じること。
|  |  | 3) | 材質、塗装については、耐食性、耐摩耗性を考慮し選定すること。
|  |  | 4) | 保守点検、清掃が容易に行えるものとすること。
|  |  | 5) | 発じん対策を講じること。
10 主灰バンカ
本設備は、焼却灰を一旦貯留し、直接灰搬出車へ積み込むもので、その構造が簡単・堅牢なる構造とし、建屋内に設ける。
|  | (1) | 形 式 |  |  | 鋼板製
|  | (2) | 数 量 |  |  | 1基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 容 量 |  | 10t車での搬出に適正な容量
|  |  | 2) | 材質・厚さ |  | SS400 ： 6mm
|  |  | 3) | 排出ゲート
|  |  |  | ① | 形 式 | 油圧カットゲート方式等
|  |  |  | ② | 操作方式 | 現場手動
|  | (4) | 主要機器
|  |  | 1) | バンカ本体 |  | 1 基
|  |  | 2) | 排出ゲート |  | 2 組
|  |  | 3) | ロードセル |  | 4 個
|  |  | 4) | 油圧シリンダ |  | 4 本（排出ゲート1組につき2本）
|  |  | 5) | 表示灯設備 |  | 1 式
|  |  | 6) | 架 台 |  | 1 式
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 本装置の形状は、搬出車荷台に合致した落下口とし、飛散、磨耗及び固着を考慮した形状とすること。
|  |  | 2) | 本装置は搬出車が円滑に作業できる配置とすること。
|  |  | 3) | 本装置より搬出車荷台に荷下しする際に、車両を移動しないで、できるだけ荷台に均一に積載できる機能を有すること。
|  |  | 4) | 本装置には、各バンカへの貯留状況（空、満）が判別できる表示灯（赤、青）を設けると共に、中央制御室に情報表示すること。
|  |  | 5) | 本装置内に発生する水蒸気を排出する機能を装備すること。
|  |  | 6) | 本装置内でのブリッジを防止する機能を装備すること。
|  |  | 7) | 搬出ゲートは発じんの影響を受けない場所で操作可能とすること。
11 油圧装置
本設備は､各貯留バンカの排出ゲートを開閉するため及び主灰冷却装置（灰押出装置）駆動用として用いる。
|  | (1) | 形 式 |  |  | 油圧ユニット式
|  | (2) | 数 量 |  |  | 〔 〕
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 油タンク |  | 〔 〕l
|  |  | 2) | 油圧ポンプ |  | 〔 〕l/min 〔 〕MPa
|  |  | 3) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | (4) | 主要機器
|  |  | 1) | 油圧ポンプ |  | 2 台（交互運転）
|  |  | 2) | 油タンク及び本体 |  | 1 基
|  |  | 3) | 油圧配管及び弁類 |  | 1 式
|  |  | 4) | 電磁切替弁 |  | 1 式
|  |  | 5) | 圧力計 |  | 1 式
|  |  | 6) | 油温度計 |  | 1 式
|  |  | 7) | ストレーナ |  | 1 式
|  |  | 8) | その他必要なもの |  | 1 式
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 低騒音型タイプとすること｡
|  |  | 2) | 油タンク、ポンプ、ろ過器、弁類、各種計量器等を一箇所にまとめた構成とし、故障表示、警報機能を有すること。
|  |  | 3) | 装置周辺には油交換、点検のスペースを確保すること。
|  |  | 4) | 搬出車両への排出量を調節（大量排出防止）する機能を装備すること。
|  |  | 5) | 防油堤を設けること。
|  |  | 6) | 燃焼装置駆動用油圧装置との共用も可とする。

## 3-8
第3章 機械設備工事
第8節 給水設備
1 給水計画
本施設の給水は、生活用水は上水、プラント用水は地下水を基本とすること。なお、非常時においては、生活用水及びプラント用水について、上水及び地下水を利用可能な計画とすること。
(1) 所要水量
項目毎に最大負荷及び平均負荷について計画給水量を計画する。
表 21 給水計画
| 用 途 | [6 empty] | 井水 | 再利用水 |  | 排水発生量 |  | 排水送付先
| ごみ焼却施設 | プラント | 機器冷却水 | [9 empty] | 冷却塔（置換排水有）
|  |  | 洗車用水 | [9 empty] | 有機系排水処理
床洗浄用水
|  |  | ガス冷却用噴射水 | [7 empty] | －
|  |  | 飛灰処理用水 | [7 empty] | －
|  |  | 灰冷却用水 | [9 empty] | 無機系排水処理 （置換水）
|  | 生活 | 生活用水
計
|  | (2) | 所要水質
|  |  | 1) | 処理条件
プラント用水の要求水質条件を用途別に明示し、原水水質に基づく用水処理内容を明示すること。
|  |  | 2) | 再利用水水質
排水処理後の再利用水は、「スケール等による閉塞」「腐食」「塩の析出」「その他、使用時に障害を生じない水質とする。用途に応じて必要な水質を確保し、施設からの無放流を実現するものとする。
2 水槽類仕様
|  | (1) | 水槽類リスト
以下の内容を参考として計画すること。各水槽は関係各法令、規格に合致したものとすること。なお、材質はステンレス製とする。
表 22 給水水槽類リスト（参考）
| 名 称 |  |  |  | 数量 |  | 容量 |  |  |  |  | 備 考（付属品等）
[5 empty] | （基） |  | (m3)
| 1次受水槽 （井水） |  |  |  | 1 |  | 一日最大使用水量の1日分以上 |  |  |  |  | 給水ポンプ（交互切り替え）、レベル計、マンホール、タラップ（内）、通気管、貯水レベル及びポンプ動作状況を中央制御室に表示すること 注）点検可能な構造とすること
| プラント用水 受水槽 |  |  |  | 1 |  | 一日最大使用水量の6時間分と消火用ポンプ30分以上 |  |  |  |  | レベル計、マンホール、タラップ（内）、通気管他 注）点検可能な構造とすること
| プラント用水 高置水槽 |  |  |  | 1 |  | 停電時に補給が必要なプラント用水・冷却水の時間最大使用水量の1時間分以上 |  |  |  |  | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ、通気管他 注）点検可能な構造とすること
| 生活用水 受水槽 |  |  |  | 1 |  | 一日最大使用水量の6時間分以上 |  |  |  |  | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ、通気管他 注）点検可能な構造とすること 2槽分割とすること
| 生活用水 高置水槽 |  |  |  | 1 |  | 時間最大使用水量の1時間分以上 |  |  |  |  | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ 注）点検可能な構造とすること 給水管及び水槽の凍結防止措置を講じること
| 機器冷却水 高置水槽 |  |  |  | 1 |  | 一日最大使用水量の1時間分以上 |  |  |  |  | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ 注）点検可能な構造とすること
| 再利用水槽 |  |  |  | 1 |  | 時間最大使用水量の4時間分以上 |  |  |  |  | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ、通気管他 注）点検可能な構造とすること
| 消火水槽 |  |  |  | 1 |  | 60m3以上 |  |  |  |  | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ、通気管他 注）点検可能な構造とすること 耐震構造とし、建屋外に設けること （詳細については所轄消防署と協議の上決定すること）
3 ポンプ類
|  | (1) | ポンプ類リスト
以下を参照として計画すること。
表 23 給水ポンプ類リスト（参考）
| 名 称 |  |  |  |  | 形式 |  | 数量 | 吐出量・揚程 |  |  | 構造・材質 |  | 電動機 | 備考
〔 基〕
| 受水 | 一次受水槽送水ポンプ
| 生活 | 揚水ポンプ
圧送ポンプ
| プラント | 揚水ポンプ
圧送ポンプ
機器冷却水揚水ポンプ
再利用水揚水ポンプ
消火栓ポンプ
その他必要なもの
|  | (2) | 特記事項
|  |  | 1) | 必要なものは、交互運転もしくは予備を設けること。
|  |  | 2) | それぞれ用途に応じた適切な形式とすること。
4 機器冷却水冷却塔
|  | (1) | 形式 | [6 empty] | 〔 〕
|  | (2) | 数量 | [6 empty] | 〔 〕基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 循環水量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h
|  |  | 2) | 主要寸法 | [5 empty] | 〔 〕mm×〔 〕mm
|  |  | 3) | 冷却水温度 | [5 empty] | 入口〔 〕℃ 出口〔 〕℃
|  |  | 4) | 設計外気温度 | [5 empty] | 乾球温度〔 〕℃ 湿球温度〔 〕℃
|  | (4) | 所要電動機 | [6 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | (5) | 主要部材 | [6 empty] | 〔 〕
|  | (6) | 特記事項
|  |  | 1) | 低騒音型の機種を選定すること。
|  |  | 2) | 冷却水槽の容量は機器冷却水循環量の1時間分以上の容量とすること。
|  |  | 3) | 冷却塔出口配管にはフローチェッカ（バイパス付）を設ける。また、重要機器（誘引通風機等）への給水系統には、冷却水断水警報装置を設け中央制御室に表示すること。
|  |  | 4) | 機器稼働時に清掃し得る機能を有すること。
|  |  | 5) | 積雪時に、吸気口が塞がれることのないよう、屋内設置等の対策を講じること。
|  |  | 6) | 排気側への積雪対策を講じること。
|  |  | 7) | 自動温度制御方式とし、中央制御室に冷却塔出入口の温度を表示すること。
5 機器冷却水薬注設備
|  | (1) | 形式 | [6 empty] | 〔 〕
|  | (2) | 数量 | [6 empty] | 〔 〕基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 薬剤 | [5 empty] | 〔 〕
|  |  | 2) | 薬剤貯留容量 | [5 empty] | 〔 〕m3
|  |  | 3) | 薬注ポンプ | [5 empty] | 〔 〕l/h
|  |  | 4) | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW

## 3-9
第3章 機械設備工事
第9節 排水処理設備
1 排水処理計画
本施設のごみピット汚水は、ピット循環及び炉内噴霧により処理するものとする。他のプラント排水は処理後にガス冷却室内噴霧による処理とする。生活排水は、合併浄化槽処理後、管理事務所近傍の集水枡へ送水し、最終処分場の水処理施設へ送水する。
また、使用する薬剤について、室内温度が低くなることを考慮し、凍結防止対策を講じること。
2 ごみピット汚水処理設備
ピット循環及びろ過後ろ液を炉内噴霧で処理するいずれも可能な計画とすること。
|  | (1) | 汚水貯留槽（土木建築工事に含む）
|  |  | 1) | 形式 |  |  |  |  | 躯体防水鉄筋コンクリート槽
|  |  | 2) | 数量 |  |  |  |  | 1基
|  |  | 3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 有効容量 |  |  |  | 〔 〕m3
|  |  |  | ② | 主要寸法 |  |  |  | 〔 〕m×〔 〕ｍ×〔 〕ｍ
|  |  |  | ③ | 材質 |  |  |  | 躯体防水RC＋エポキシ樹脂ライニング（槽天井部含む）
|  |  |  | ④ | 付属品 |  |  |  | マンホール、可搬型点検梯子、スクリーン（SUS）、換気設備、給水設備、漏水検知機構 他
|  |  | 4) | 特記事項
|  |  |  | ① | 水槽壁や槽内配管等の腐食対策を講じること。
|  |  |  | ② | 汚水槽内の内容物の浚渫が容易にできる構造とすること。
|  |  |  | ③ | 酸欠危険場所等は原常時換気を行うとともに危険表示、可搬式通風設備設置用マンホール、安全帯取付フック等の必要な設備を設けること。
|  | (2) | 汚水移送ポンプ
|  |  | 1) | 形式 |  |  |  |  | 水中汚物ポンプ（固化物破砕処理機能付）
|  |  | 2) | 数量 |  |  |  |  | 2基（交互運転）
|  |  | 3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 口径 |  |  |  | 〔 〕mm
|  |  |  | ② | 吐出量 |  |  |  | 〔 〕t/h
|  |  |  | ③ | 全揚程 |  |  |  | 〔 〕m
|  |  |  | ④ | 電動機 |  |  |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  |  | ⑤ | 主要部材 |  |  |  | 接液部全ステンレス
|  |  |  | ⑥ | 付属品 |  |  |  | 吊上装置、圧力計、移送配管(HIVP or SUS）、脱着装置
|  |  | 4) | 特記事項 |  |  |  |  | ピット循環を計画すること。
|  | (3) | 炉内噴霧設備
|  |  | 1) | 形式 |  |  |  |  | ろ過後炉内噴霧式
|  |  | 2) | 数量 |  |  |  |  | 2基（各炉設置）
|  |  | 3) | 主要機器
|  |  |  | ① | 汚水ろ過器
|  |  |  | ② | ろ液貯槽
|  |  |  | ③ | ろ液噴霧ポンプ
|  |  |  | ④ | ろ液噴霧ノズル
|  |  | 4) | 特記事項
|  |  |  | ① | 噴霧ノズルは2流体ノズル式とし、噴霧水の微粒化を図ること。
|  |  |  | ② | すべての機器は、耐食性を有するものとする。
|  |  |  | ③ | 霧化空気は、雑用空気圧縮機より供給する。
3 生活排水処理設備
生活排水は、合併浄化槽で処理するものとし、建築基準法第31条第2項及び第32条に準拠して設置すること。
4 プラント排水処理設備
|  | (1) | 処理プロセス
有機系プラント排水（プラットホーム床洗浄水、洗車排水）は、生物処理等の後、他の無機系プラント排水と合併処理すること。
|  | (2) | 水槽類リスト
機器仕様については、以下を参考に計画すること。
表 24 排水水槽類リスト（参考）
| 名 称 |  |  |  |  | 数量 | 容量 | 構造・材質 |  |  | 寸法 |  | 電動機 |  | 備考
| 有機系 | 汚水受槽 | [12 empty] | 散気装置
|  | 計量槽 | [12 empty] | 流量調整ﾊﾝﾄﾞﾙ
|  | 接触酸化槽 | [12 empty] | 散気装置
沈殿槽
受入調整槽
中和槽
薬品混合槽
凝集沈殿槽
ろ過中間槽
処理水槽
汚泥濃縮槽
砂ろ過槽
再利用水槽
汚泥槽
| 薬品 貯槽 |  | 凝集剤
pH調整剤
助剤
|  | (3) | ポンプ類
機器仕様については、以下を参考に計画すること。
表 25 排水ポンプ類リスト（参考）
名 称 | [5 empty] | 形式 | 数量 [基] | 吐出量(m3/h)×全揚程(m) |  | 主要材質 |  |  |  | 電動機 (kW) |  | 操作 方式 | 備考 付属品
[10 empty] | ケーシング |  | インペラ | シャフト
生活 | 揚水ポンプ
圧送ポンプ
プラント | 揚水ポンプ
圧送ポンプ
機器冷却水ポンプ
再利用水ポンプ
消火栓ポンプ
その他必要なもの
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 排水処理設備の機器、槽類等は、一箇所にまとめ、建屋内に設置し、槽類には悪臭対策として蓋を設けること。また、有害ガス発生に対する安全対策、作業環境の保全、機器の腐食防止等の措置を必ず講じること。
|  |  | 2) | 室内の換気・照度・騒音に留意すること。低騒音型の機器を選定するとともに、騒音発生機器は専用の室に設置すること。
|  |  | 3) | 歩廊及び階段を必要な場所に設け、また転倒防止のため突起部を少なくするなど、保守点検が容易な構造・配置とし、槽類への転落防止等の安全対策を講じること。
|  |  | 4) | 発生する夾雑物や汚泥の処理も容易に行えるよう考慮すること。
|  |  | 5) | 汚水原水（有機系、無機系）及び処理水の水質、水量の算出について、実績を踏まえそれぞれの変動を十分に考慮すること。
|  |  | 6) | 汚水発生源には、必要により油水分離等の前処理設備を設けること。
|  |  | 7) | 水位制御、シーケンス制御、インターロック、警報等の機能を装備し、運転開始後も適宜調整により最適運転を維持し得るものとすること。
|  |  | 8) | 酸欠危険場所等は、常時換気を行うとともに危険表示、可搬式通風設備設置用マンホール、安全帯取付フック等の必要な設備を設けること。
|  |  | 9) | 漏電の恐れのある機器は、絶縁状態を把握し得る機能を装備すること。
|  |  | 10) | 配管、ポンプ、バルブ等、処理設備を構成する機器は、す腐食、摩耗、破損、閉塞を考慮した材料、形式を選定すること。また、配管を含め容易に交換できるものとすること。
|  |  | 11) | ポンプ類は必要に応じ吐出量調整が容易に行える構造とし、複数のポンプを有するものは、交互運転とすること。ポンプ簡易着脱式水中ポンプのガイド、配管は耐摩耗性、耐腐食性の高い材料を選定すること。
|  |  | 12) | 薬品を注入する箇所には、その目的毎に積算流量計（発信器付）を設けること。
|  |  | 13) | 排水処理設備の定期整備時などにおいて、本設備の停止により焼却処理が継続できない事態を避けられること。ただし本設備の整備、清掃は、炉休止期の間に完了できるものとし、その間の排水は一時貯留できる構成とすること。
|  |  | 14) | 薬品貯槽は、購入の最適計画を考慮した容量とする。また、純水装置等他の用途と共用する場合、送液系統は分離し、ポンプ停止時に配管内に薬液が滞留しないバルブ構成とすること。
|  |  | 15) | 汚泥引抜装置には詰まり解消機能を装備すること。
|  |  | 16) | 運転方式はすべて自動運転とすること。

## 3-10
第3章 機械設備工事
第10節 電気設備
1 電源計画
|  | (1) | 本設備電源は、商用電源、及び非常用発電機により構成する。
|  | (2) | 将来、電力調達先の変更により計量器等一部設備の取り替えにも対応できるよう、設備の配置計画を行うこと。
|  | (3) | 契約電力の上限は2,000kWとするが、原則として「出入自由」を前提として計画し、これに伴う転送遮断装置及び信号線等の必要な設備を含むものとすること。なお、詳細は電力会社との協議を行い決定すること。
|  | (4) | 自動選択遮断その他の必要システムを確保すること。
|  | (5) | 商用電源の受電は6.6 kV一般1回線、架空引込とすること。
|  | (6) | 停電その他の緊急時は、不要不急の負荷から順次遮断する選択遮断を安全かつ自動的に行い、必要性の高い負荷の稼働を確保する。
|  | (7) | 共通仕様
|  |  | 1) | 各盤周辺には点検等に支障のない広さを確保し、必要に応じて裏面が開けられ、点検・補修が可能なものとすること。
|  |  | 2) | 空調、換気等により、各盤内の温度管理を適切に行えるものとすることとし、設計に関しては盤内温度算定計算書を提示すること。
2 構内引込設備
電源計画に基づき、構内引込に必要となる設備を設ける。具体的には電力会社との協議に基づくものとする。
|  | (1) | 引込柱 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 開閉器 |  |  | 〔 〕
|  | (3) | 制御装置 |  |  | 〔 〕
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | (2)及び(3)は中央にて監視可能とすること。
3 電気方式
|  | (1) | 受電 |  |  |  | AC 3φ 3W 6.6 KV 50Hz
|  | (2) | 配電種別 |  |  |  | 一般 1回線
|  | (3) | 配電方式及び電圧
|  |  | 1) | 高圧配電 |  |  | AC | 3φ | 3W | 6.6 KV
|  |  | 2) | プラント動力 |  |  | AC | 3φ | 3W | 6.6 KV
[7 empty] | AC | 3φ | 3W | 440V
|  |  | 3) | 保安用動力 |  |  | AC | 3φ | 3W | 440V
[7 empty] | AC | 3φ | 3W | 210V
|  |  | 4) | 建築動力 |  |  | AC | 3φ | 3W | 210V
|  |  | 5) | 照明・計装 |  |  | AC | 1φ | 3W | 105V /210V
[7 empty] | AC | 1φ | 2W | 100V
|  |  | 6) | 操作回路 |  |  | AC | 1φ | 2W | 100V
[7 empty] | 直流 |  |  | 100V
|  |  | 7) | 直流電源装置 |  |  | 直流 |  |  | 100V
|  |  | 8) | 電子計算機電源 |  |  | AC | 1φ | 2W | 100V
4 高圧引込盤
|  | (1) | 形 式 |  |  | 鋼板製屋内自立防塵閉鎖形、多段積
|  | (2) | 数 量 |  |  | 1 式
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 操作方式 |  | 遠方・現場操作
|  |  | 2) | 収納機器
|  |  |  | ① | 真空遮断器又はガス遮断器 | [7 empty] | 1 式
|  |  |  | ② | 計器用変成器 | [7 empty] | 1 式
|  |  |  | ③ | 断 路 器
[5 empty] | （3 極単投電動操作方式（ただし避電器断路器は除く。）） | [7 empty] | 1 式
|  |  |  | ④ | 避 雷 器 | [7 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑤ | 接 地 開 閉 器 | [7 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑥ | 電力会社支給品 | [7 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑦ | その他必要なもの
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 盤の扉は全て施錠可能な構造とすること。
|  |  | 2) | 盤内部には照明灯を設け、扉の開、閉時に点灯、消灯すること。
|  |  | 3) | 盤の塗装仕様は基本的にメーカー標準とすること。
|  |  | 4) | 電力会社設置の取引用変成器等の設置スペースを確保すること。
|  |  | 5) | 遮断器と断路器はインターロック付とすること。
|  |  | 6) | 盤面には開・閉表示灯、故障表示灯、操作スイッチ、操作場所切替スイッチを設けること。
|  |  | 7) | 遮断器の開閉は、受変電室及び中央制御室からの操作が可能とすること。
|  |  | 8) | 故障警報・操作状況を中央制御室に表示すること。
|  |  | 9) | 受電用保護方式は電気設備技術基準に基づくとともに電力会社との協議によって決定すること。
5 高圧配電盤
|  | (1) | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内自立防塵閉鎖形、多段積
|  | (2) | 数 量 |  |  |  | 1 式
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 操作方式 |  |  | 遠方・現場操作
|  |  | 2) | 収納機器
|  |  |  | ① | 断路器（3極単投、電動操作方式とする。ただし、避雷器用断路器は除く）
1 式
|  |  |  | ② | 真空遮断器 |  | 1 式
|  |  |  | ③ | 保護継電器 |  | 1 式
|  |  |  | ④ | 計器用変流器 |  | 1 式
|  |  |  | ⑤ | 計測機器 |  | 1 式
|  |  |  | ⑥ | その他必要なもの
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 盤の扉は全て施錠可能な構造とすること。
|  |  | 2) | 盤内部には照明灯を設け、扉の開、閉時に点灯、消灯すること。
|  |  | 3) | 盤の塗装仕様は基本的にメーカー標準とすること。
|  |  | 4) | 遮断ユニットは、開状態にある時のみ引き出し及び挿入できるインターロック付とし、引き出し位置で操作スイッチにて開閉操作できること。
|  |  | 5) | 盤面には開・閉表示灯、故障表示灯、操作スイッチ、操作場所切替スイッチを設けること。
|  |  | 6) | 遮断器の開閉は、受変電室及び中央制御室からの操作が可能とすること。
|  |  | 7) | 故障警報・操作状況を中央制御室に表示すること。
|  |  | 8) | 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。
|  |  | 9) | 予備配電回路（スペース）を設けること。
|  |  | 10) | 各フィーダの使用電力量が確実に測定可能な計測機器を取り付けること。なお、測定データは帳票等で確認できること。
6 進相コンデンサ盤
|  | (1) | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内自立閉鎖形多段積
|  | (2) | 数 量 |  |  |  | 1 式
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 電気方式 |  |  | 6.6kV 3φ 3W 50Hz
|  |  | 2) | 力 率 |  |  | 95%以上
|  |  | 3) | 収納機器（1ユニットにつき）
|  |  |  | ① | 限流ヒューズ | [5 empty] | 1 式
|  |  |  | ② | 真空電磁接触器 | [5 empty] | 1 式
|  |  |  | ③ | 計器用変流器 | [5 empty] | 1 式
|  |  |  | ④ | 進相コンデンサ(放電抵抗付) | [5 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑤ | 直列リアクトル | [5 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑥ | その他必要なもの
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 高圧配電盤の特記事項に準じること。
|  |  | 2) | 配電回線は、過電流、短絡保護を行うこと。
|  |  | 3) | 使用頻度平準化制御のため極力容量を統一すること。
|  |  | 4) | 進相コンデンサ及び直列リアクトルは乾式とすること。
|  |  | 5) | 運用状況及び故障、保護警報を中央制御室に表示すること。
7 高圧変圧器
電気方式に応じて、必要な変圧器を設置すること。
|  | (1) | プラント動力変圧器
|  |  | 1) | 形式 |  | 乾式モールド型鋼板製防塵閉鎖盤収納
|  |  | 2) | 電圧 |  | 6.6 kV/440V（3φ3W）
|  |  | 3) | 容量 |  | 〔 〕kVA
|  |  | 4) | 絶縁階級 |  | 〔 〕種
|  |  | 5) | 特記事項
|  |  |  | ① | 容量は、最大負荷時の 110％以上とすること。
|  |  |  | ② | 温度警報装置を設け、温度指示警報を中央制御室に設けること。
|  |  |  | ③ | 変圧器は、省エネルギー形トップランナー変圧器とすること。
|  | (2) | 建築動力変圧器
|  |  | 1) | 形式 |  | 乾式モールド型鋼板製防塵閉鎖盤収納
|  |  | 2) | 電圧 |  | 6.6kV/210V（3φ3W）
|  |  | 3) | 容量 |  | 〔 〕kVA
|  |  | 4) | 絶縁階級 |  | 〔 〕種
|  |  | 5) | 特記事項
|  |  |  | ① | 容量は、最大負荷時の 110％以上とすること。
|  |  |  | ② | 温度警報装置を設け、温度指示警報を中央制御室に設けること。
|  |  |  | ③ | 変圧器は、省エネルギー形トップランナー変圧器とすること。
|  | (3) | 照明変圧器
|  |  | 1) | 形式 |  | 乾式モールド型鋼板製防塵閉鎖盤収納
|  |  | 2) | 電圧 |  | 6.6 kV/210-105V（1φ3W）
|  |  | 3) | 容量 |  | 〔 〕kVA
|  |  | 4) | 絶縁階級 |  | 〔 〕種
|  |  | 5) | 特記事項
|  |  |  | ① | 容量は、最大負荷時の 110％以上とすること。
|  |  |  | ② | 温度警報装置を設け、温度指示警報を中央制御室に設けること。
|  |  |  | ③ | 変圧器は、省エネルギー形トップランナー変圧器とすること。
|  | (4) | 非常用動力変圧器
|  |  | 1) | 形式 |  | 乾式モールド型鋼板製防塵閉鎖盤収納
|  |  | 2) | 電圧 |  | 6.6 kV/440V（3φ3W）
|  |  | 3) | 容量 |  | 〔 〕kVA
|  |  | 4) | 絶縁階級 |  | 〔 〕種
|  |  | 5) | 特記事項
|  |  |  | ① | 容量は、最大負荷時の 110％以上とすること。
|  |  |  | ② | 温度警報装置を設け、温度指示警報計を中央制御室に設けること。
|  |  |  | ③ | 変圧器は、省エネルギー形トップランナー変圧器とすること。
8 電力監視装置
中央制御室から遠隔操作で、受電設備・高圧配電設備等の遮断器及び受配電の状況を監視できること。なお、本設備は計装設備の中央監視盤と列盤を構成する。必要に応じて中央監視液晶モニタでも監視できるように計画をすること。また、電力会社との協議により必要なものを追加すること。
|  | (1) | 電力監視盤
|  |  | 1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  |  | 〔 〕面
|  |  | 3) | 主要取付機器 |  |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 監視・操作項目
|  |  |  | ① | 受電監視、操作
|  |  |  | ② | 高圧配電監視、操作
|  |  |  | ③ | 非常用発電監視
|  |  |  | ④ | 直流電源監視
|  |  |  | ⑤ | 進相コンデンサ監視
|  |  |  | ⑥ | その他必要な監視、操作
|  |  | 5) | 特記事項
|  |  |  | ① | 中央制御室に設置し、受配電設備の集中監視操作を行うもので、各種操作開閉器、計器、故障表示器、電力、電圧、電流、周波数、力率、電力量、デマンド表示等を装備すること。
|  |  |  | ② | 監視操作に必要な表示・計器類・操作器等は、計装設備の受変電設備の監視制御のオペレータコンソールのインターロック及びバックアップとして必要なものを設けること。
|  |  |  | ③ | 電力監視装置から受配電用遮断器の操作を可能とすること（電動操作装置付断路器及び進相コンデンサ開閉器も含む）
|  |  |  | ④ | 模擬母線を設けること。
9 低圧配電設備（ロードセンタ）
|  | (1) | 形式 |  |  | 鋼板製屋内自立防塵閉鎖形
|  | (2) | 数量 |  |  | 計〔 〕面
|  |  | 1) | 440V用動力主幹盤 |  | 〔 〕面
|  |  | 2) | 210V用動力主幹盤 |  | 〔 〕面
|  |  | 3) | 照明用単相主幹盤 |  | 〔 〕面
|  |  | 4) | 非常用電源盤 |  | 〔 〕面
|  |  | 5) | その他配電盤 |  | 〔 〕面
|  | (3) | 主要取付機器 |  |  | 〔 〕
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | プラント動力用、建築動力用、照明用に適用し、各々種別に応じて構成すること。
|  |  | 2) | 停電時は、非常用発電機電圧確立後に低圧電源の常用と非常用（非常用発電機電源）の切り替えを自動的に行い、保安負荷に給電すること。
10 低圧動力設備
|  | (1) | 低圧動力制御盤（コントロールセンタ）
|  |  | 1) | 形式 |  | 鋼板製屋内自立防塵閉鎖形又はコントロールセンタ
|  |  | 2) | 数量 |  | 計〔 〕面
|  |  |  | ① | 炉用動力制御盤 | 〔 〕面
|  |  |  | ② | 共通動力制御盤 | 〔 〕面
|  |  |  | ③ | 非常用動力制御盤 | 〔 〕面
|  |  |  | ④ | その他必要なもの | 〔 〕面 (盤毎に明記)
|  |  | 3) | 収納機器
|  |  |  | ① | 配線用遮断器 | [6 empty] | 1 式
|  |  |  | ② | 電磁接触器(モータ負荷の場合) | [6 empty] | 1 式
|  |  |  | ③ | サーマルリレー(モータ負荷の場合) | [6 empty] | 1 式
|  |  |  | ④ | ON・OFF押ボタンスイッチ | [6 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑤ | 保護継電器類（必要に応じて設置） | [6 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑥ | 表示灯類 | [6 empty] | 1 式
|  |  |  | ⑦ | その他必要なもの
|  |  | 4) | 特記事項
|  |  |  | ① | 炉用動力、共通動力、保安動力、その他動力ごとに適切なブロックに分けること。
|  |  |  | ② | 盤内は、母線等に直接触れないよう保護すること。
|  |  |  | ③ | 盤面には、表示灯等を取り付けること。
|  |  |  | ④ | 設備の動力機器の制御は、主としてシーケンス制御盤で行うこと。
|  |  |  | ⑤ | 適切な保護方式により保護協調をとること。また、電熱機器、水中ポンプ等必要と思われるものについては漏電保護装置を設けること。
|  |  |  | ⑥ | 電力の瞬停により炉の稼働に支障をきたすことがないように必要に応じ瞬停対策電磁接触器を使用すること。
|  |  |  | ⑦ | コントロールセンタには、盤面有効面積の5％以上の予備ユニットを設けること。
|  |  |  | ⑧ | VVVF制御を行う負荷設備等については、高調波抑制対策を行うこと。なお、インバータ盤は、原則として炉室等の現場には配置しない計画とすること。
|  |  |  | ⑨ | コントロールセンタ等の集中配置になじまないもの（ごみ投入扉、各種クレーン、純水装置、空気圧縮機等）は除くこと。
|  | (2) | 現場制御盤
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 〔 〕面
|  |  | 3) | 主要取付機器 |  | 〔 〕
|  | (3) | 現場操作盤
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 〔 〕面
|  |  | 3) | 主要取付機器 |  | 〔 〕
11 電動機
|  | (1) | 定格
電動機の定格電圧、定格周波数は、電気方式により計画するものとし、汎用性、施工性、経済性等を考慮して選定すること。
|  | (2) | 種類
電動機の種類は、主としてかご型３相誘導電動機で全閉外扇形とし、その形式は下記適用規格に準拠し、使用場所に応じたものとすること。
|  |  | 1) | JIS C 4034：回転電気機械通則
|  |  | 2) | JIS C 4210：一般用低圧三相かご型誘導電動機
|  |  | 3) | JEC 2137：誘導機
|  |  | 4) | JEM 1202：クレーン用全閉巻型巻線型低圧三相誘導電動機
|  | (3) | 電動機の始動方法
始動時の電源への影響を十分考慮して決定すること。
12 ケーブル工事
配線の方法及び種類は、敷地条件、負荷容量、電圧降下等を考慮して決定すること。
13 工事方法
ケーブル工事、金属ダクト工事、ケーブルラック工事、金属管工事、バスダクト工事、地中埋設工事など、各敷地条件に応じ適切な工事方法とすること。
14 接地工事
接地工事は、電気設備基準に定められている通り、適切な工事方法とすること。
15 使用ケーブル及び電線
エコケーブル及びエコ電線を原則とすること。
|  | (1) | 高圧用(最高使用電圧6.6kV) EM－CEケーブル、EM－CETケーブル
|  | (2) | 低圧動力用(最高使用電圧600V) EM－CEケーブル、EM－CETケーブル
|  | (3) | 制御用(最高使用電圧600V) EM－CEEケーブル、EM－CEESケーブル
|  | (4) | 接地回路他(最高使用電圧600V) EM－IE電線
|  | (5) | 高温場所(最高使用電圧600V) 耐熱電線、耐熱ケーブル
|  | (6) | 消防設備機器(最高使用電圧600V) 耐熱電線、耐熱ケーブル
16 非常用電源設備
|  | (1) | 直流電源装置
本装置は、全停電の際、非常用発電機が起動しなくても10分以上は供給できる容量とすること。
|  |  | 1) | 形式 |  | 鋼板屋内自立型
|  |  | 2) | 数量 |  | 1基
|  |  | 3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 充電器形式 | 〔 〕 |  | 〔 〕V
|  |  |  | ② | 入力 | AC 3φ 50Hz
|  |  |  | ③ | 出力 | DC 100V
|  |  | 4) | 蓄電池
|  |  |  | ① | 形式 | 長寿命MSE
|  |  |  | ② | 容量 | 〔 〕AH
|  |  |  | ③ | 数量 | 〔 〕セル
|  |  |  | ④ | 定格電圧 | 〔 〕V
|  |  |  | ⑤ | 放電電圧 | 〔 〕V
|  |  |  | ⑥ | 放電時間 | 〔 〕min
|  |  | 5) | 負荷
非常用発電機制御電源、高圧配電制御電源、遮断器操作電源、他
|  | (2) | 交流無停電電源装置
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 1基
|  |  | 3) | 適用規格 |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 主要項目
|  |  |  | ① | 交流入力 | AC〔 〕V
|  |  |  | ② | 直流入力 | DC〔 〕V
|  |  |  | ③ | 容量 | 〔 〕kVA
|  |  |  | ④ | 負荷 | 計算機、計器盤、計装設備、他
|  |  | 5) | 特記事項
本施設の負荷については、本装置からの供給を基本とする。
|  | (3) | 非常用発電機
本設備は、災害発生等により全停電した場合において、焼却炉を安全に停止するために設置し、プラント保安動力、建築保安動力、保安照明その他の電源を確保できるように計画すること。また、電力会社復電時に瞬時並列が可能となるように計画すること。
|  |  | 1) | 数量 |  | 1基
|  |  | 2) | 電圧 |  | AC〔 〕V、3φ3W、50Hz
|  |  | 3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 形式 | ガスタービン又はディーゼル発電機
|  |  |  | ② | 容量 | 〔 〕KVA
|  |  |  | ③ | 力率 | 〔 〕％
|  |  |  | ④ | 回転数 | 〔 〕min-1
|  |  |  | ⑤ | 燃料 | A重油
|  |  |  | ⑥ | 始動方式 | 〔 〕
|  |  | 4) | 付属機器 非常用発電機制御盤、サービスタンク等
|  |  | 5) | 特記事項
|  |  |  | ① | 電気事業法、消防法、建築基準法等の各種法令に基づき設置すること。
|  |  |  | ② | 非常用負荷リストを提出し、監督職員の承諾を得ること。
|  |  |  | ③ | 燃料貯槽は、助燃油貯槽との兼用を基本とすること。

## 3-11
第3章 機械設備工事
第11節 計装設備
1 計画概要
|  | (1) | 本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント運転の信頼性向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的かつ迅速に行うことを目的としたものであること。
|  | (2) | 本設備の中枢をなすコンピュータシステムは、危険分散のため主要部分は二重化し、各設備・機器の集中監視、操作及び自動順序起動・停止、各プロセスの最適制御を行うこと。
|  | (3) | ハードウェア、ソフトウェアとも、機能追加等拡張性の容易なシステムとする。
|  | (4) | 機器及び盤の配列については合理的で使いやすいレイアウトにする。
|  | (5) | 工場の運転管理及び運営管理に必要な情報を各帳票類に出力するとともに、運営管理及び保全管理に必要なデータを作成すること。
2 計装制御計画
|  | (1) | 一般項目
|  |  | 1) | 一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止することのないようフェールセーフ等を考慮したハードウェア、ソフトウェアを計画すること。
|  |  | 2) | 対環境性を十分考慮のうえ、ごみ処理プロセスの雰囲気に適したシステム構成とし、停電、電圧の変動及びノイズ等に対して十分な保護対策を講じること。
|  |  | 3) | 運転管理、施設維持管理のため、必要な項目はすべてカバーすること。
|  |  | 4) | 燃焼制御等、複数の単位制御項目が積層して構成されるシステムに対しては、単位制御システムが合理的、効果的に結合すること。
|  |  | 5) | 焼却炉は、自動燃焼制御システムを導入し、常時安定した燃焼状態を確保できるものとする。
|  |  | 6) | 風量制御、炉圧制御等は、VVVF回転数制御を取り入れ、省エネに寄与できるものとすること。
|  | (2) | 計装監視機能
自動制御システム及びデータ処理設備は、以下の機能を有すること。
|  |  | 1) | 流量、レベル、温度、圧力等のプロセスデータの表示・監視
|  |  | 2) | ごみクレーン運転状況の表示
|  |  | 3) | 主要機器の運転状況の表示
|  |  | 4) | 受変電設備運転状態の表示・監視
|  |  | 5) | 電力デマンド監視（電力会社の監視時間と極力合わせること。）
|  |  | 6) | 主要電動機電流値の監視
|  |  | 7) | 機器及び制御系統の異常の監視
|  |  | 8) | 公害関連データの表示・監視
|  |  | 9) | その他運転に必要なもの
|  | (3) | 自動制御機能
|  |  | 1) | 焼却炉関係
|  |  |  | ① | 自動立上、立下
|  |  |  | ② | 燃焼制御(CO、NOX制御含む)
|  |  |  | ③ | 処理量制御
|  |  |  | ④ | 炉温制御
|  |  |  | ⑤ | その他
|  |  | 2) | 受配電発電運転制御
|  |  |  | ① | 自動力率調整
|  |  |  | ② | 非常用発電機自動立上、停止、運転制御
|  |  |  | ③ | その他
|  |  | 3) | ごみクレーン運転制御
|  |  |  | ① | 攪拌
|  |  |  | ② | 投入
|  |  |  | ③ | つかみ量調整
|  |  |  | ④ | 積替え
|  |  |  | ⑤ | 自動格納
|  |  |  | ⑥ | 地震時の自動待避制御
|  |  |  | ⑦ | その他
|  |  | 4) | 動力機器制御
|  |  |  | ① | 回転数制御
|  |  |  | ② | 発停制御
|  |  |  | ③ | 交互運転
|  |  |  | ④ | その他
|  |  | 5) | 給排水関係運転制御
|  |  |  | ① | 水槽等のレベル制御
|  |  |  | ② | 排水処理設備制御
|  |  |  | ③ | 純水装置制御
|  |  |  | ④ | その他
|  |  | 6) | 公害関係運転制御
|  |  |  | ① | 排ガス処理設備制御
|  |  |  | ② | 集じん灰処理装置制御
|  |  |  | ③ | その他
|  |  | 7) | 車両管制運転制御
|  |  |  | ① | 待機時の案内
|  |  |  | ② | ごみ投入扉番号の選定及び案内
|  |  |  | ③ | プラットホーム内台数制御
|  |  |  | ④ | その他
|  |  | 8) | その他必要な制御
|  | (4) | データ処理機能
|  |  | 1) | ごみ搬入データ
|  |  | 2) | 主灰、飛灰、飛灰処理物等の搬出データ
|  |  | 3) | ごみ処理量データ
|  |  | 4) | ごみ発熱量データ(プロセス計測値)
|  |  | 5) | 電力量管理データ
|  |  | 6) | 各種プロセスデータ
|  |  | 7) | 公害監視データ
|  |  | 8) | 薬品、ユーティリティ使用量データ
|  |  | 9) | 電動機稼働時間データ
|  |  | 10) | 警報発報データ
|  |  | 11) | その他必要なデータ
3 計装機器
|  | (1) | 一般計装センサー
以下の計装機能を必要な個所に適切なものを計画すること。
|  |  | 1) | 重量センサー等
|  |  | 2) | 温度、圧力センサー等
|  |  | 3) | 流量計、流速計等
|  |  | 4) | 開度計、回転計等
|  |  | 5) | 電流、電力、電圧、電力量、力率等
|  |  | 6) | レベル計等
|  |  | 7) | pH、導電率等
|  |  | 8) | その他必要なもの
|  | (2) | 大気質測定機器
|  |  | 1) | 煙道中ばいじん濃度計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 煙道中窒素酸化物濃度計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 3) | 煙道中硫黄酸化物濃度計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 4) | 煙道中塩化水素濃度計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 5) | 煙道中一酸化炭素濃度計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 6) | 煙道中酸素濃度計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 2基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 7) | 風向、風速計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 1基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 8) | 大気温度計
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | １基
|  |  |  | ③ | 測定範囲 |  |  |  |  | 〔 〕
|  | (3) | ITV装置
|  |  | 1) | カメラ設置場所
以下を参考とし、管理面で効果的な配置計画とすること。
表 2６ ITV装置リスト（参考）
| 記号 | 監視対象 |  |  |  |  | 台数 |  | 種別 |  | 雲台 | レンズ |  | ケース | 録画機能
| A | 炉内 |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動 | 自動焦点 |  | 水冷
| B | 煙突 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 電動 | ズーム |  | 全天候
| C | プラットホーム |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動 | ズーム |  | 防じん | 対象
| D | 破砕機室 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 固定 | 標準 |  | 防じん
| E | ごみ投入ホッパ |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 固定 | 標準 |  | 防じん
| F | ごみピット |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動 | ズーム |  | 防じん | 対象
| G | 灰搬出場 |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動 | ズーム |  | 防じん
| H | 計量器近傍 |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 固定 | 広角 |  | 全天候
| I | 飛灰処理室 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 固定 | 標準 |  | 防じん
| J | 飛灰処理搬出場 |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動 | ズーム |  | 防じん
| K | 構内道路 |  |  |  |  | 3 |  | カラー |  | 電動 | 広角 |  | 全天候
|  |  | 2) | モニタ設置場所
以下を参考とし、管理面で効果的な配置計画とすること。
表 27 モニタ仕様と設置場所（参考）
| 設置場所 | [5 empty] | 台数 |  | 種別 | 大きさ |  |  | 監視対象 |  |  | 備考
| 中央制御室 | [5 empty] | 2 |  | カラー | 60インチ |  |  | A
[7 empty] | 1 |  | カラー | 60インチ |  |  | B |  |  | 切替
[7 empty] | 1 |  | カラー | 60インチ |  |  | C、D、E、Ｈ |  |  | 切替
[7 empty] | 1 |  | カラー | 60インチ |  |  | G、I、J、K |  |  | 切替
| プラットホーム監視室 | [5 empty] | 1 |  | カラー | 〔 〕インチ |  |  | C、F、G、I、J，K |  |  | 切替
| ごみクレーン操作室 | [5 empty] | 3 |  | カラー | 〔 〕インチ |  |  | C、D、E
| 見学者説明 | [5 empty] | 3 |  | カラー | 50インチ |  |  | A～N
|  |  | 3) | 特記事項
|  |  |  | ① | カメラ取付位置によって、必要な個所には画像撮影用照明を設けること。
|  |  |  | ② | 施設の運転管理上必要と思われる場所及び、試運転の段階で必要性が確認された場所については、ITV監視設備を追加すること。
|  |  |  | ③ | モニタのサイズは原則21インチ以上とする。
|  |  |  | ④ | 処理方式によってそれぞれ最適な対象をするものとする。
|  |  |  | ⑤ | 中央制御室、プラットホーム監視室に操作器を設置すること。
|  |  |  | ⑥ | モニタは4分割機能を有すること。
4 システム構成
本施設の機能を効果的に発揮できるシステム構成を構築するものとし、設計に当たっては、安全性、制御性、信頼性を十分考慮すること。
|  | (1) | 計画概要
|  |  | 1) | 運転制御は、コンピュータ制御を基本とし、オペレータコンソールと液晶モニタを用いた集中監視操作とすること。
|  |  | 2) | 本システムは、データロガの機能も併せもつこと。
|  |  | 3) | 本システムは、各設備・機器の自動起動・停止システム、非常時の自動選択遮断システム、各プロセスの最適な制御を自動選択すること。
|  |  | 4) | オペレータコンソール及び液晶ディスプレイは焼却炉用、受変電監視用、給水・排水処理設備運転制御用それぞれの用途に対応することとし、いずれの装置もどの用途にも用いられるようにすること。
|  |  | 5) | 制御システムは分散型自動制御システム（DCS）とする。
|  |  | 6) | 分散型自動制御システム（DCS）で建築電気設備も含めて管理できるようにすること。
|  | (2) | 分散型自動制御システム（DCS）
|  |  | 1) | オペレータコンソール
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 5基以上 (共通系3基、各炉系2基)
|  |  |  | ③ | 特記事項
[5 empty] | a） | 緊急停止、ITV操作、場内放送等を列卓で設ける。
|  |  | 2) | プロセス制御ステーション
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕基
|  |  |  | ③ | 特記事項 |  |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | a） | 点検時、故障時においても停止期間を極力短くできるように考慮すること。
|  |  | 3) | 帳票用パソコン
現状及び過去の運転履歴、運転管理状況の確認、並びに運転管理データ（計量、日報、月報、年報）等については、CSVファイルとして利用でき加工できるよう計画する。
|  |  |  | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕基
|  |  | 4) | プリンタ
各プリンタをバックアップできるよう計画する。
|  |  |  | ① | 帳票プリンタ
[5 empty] | a) | 形式 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | b) | 数量 |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | メッセージプリンタ
[5 empty] | a) | 形式 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | b) | 数量 |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ③ | カラーハードコピー機
[5 empty] | a) | 形式 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | b) | 数量 |  |  |  | 〔 〕
|  | (3) | 中央監視盤
|  |  | 1) | 形式 | [5 empty] | 〔 〕
（液晶ディスプレイ他、記録、表示等で必要なもの）
|  |  | 2) | 数量 | [5 empty] | 1式
|  |  | 3) | 主要項目 | [5 empty] | 〔 〕
|  |  |  | ① | 中央監視盤
[5 empty] | a） | 形式 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | b） | 数量 |  |  |  | １式
[5 empty] | c） | 特記事項
中央制御室の建築意匠や他の盤類等を考慮して一体的に計画する。
|  |  |  | ② | アナンシュエーター
[5 empty] | a） | 形式 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | b） | 数量 |  |  |  | １式
|  |  |  | ③ | 記録計
[5 empty] | a） | 形式 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | b） | 数量 |  |  |  | １式
5 計装用空気圧縮機
|  | (1) | 形式 | [6 empty] | 自動アンロード式オイルレス形
（空気槽付、静穏タイプ）
|  | (2) | 数量 | [6 empty] | 2基（交互運転）
|  | (3) | 主要項目（1基につき）
|  |  | 1) | 吐出量
|  |  |  | ① | 圧縮機吐出量 |  |  |  |  | 圧力低下を生じない容量とすること。
|  |  |  | ② | 空気槽 |  |  |  |  | 圧縮機が停止しても10分間以上計装機器に支障を生じない容量とすること。
|  |  | 2) | 操作方式 | [5 empty] | 現場手動 及び 中央・自動アンローダ
|  |  | 3) | 吐出圧力 | [5 empty] | 〔 〕kPa
|  |  | 4) | 空気槽容量 | [5 empty] | 〔 〕m3
|  |  | 5) | 主要機器（1基につき）
|  |  |  | ① | 圧縮機本体 |  |  |  |  | 1 基
|  |  |  | ② | 冷 却 器 |  |  | 水冷式 |  | 1 式
|  |  |  | ③ | 空気槽 |  |  |  |  | 1 式
|  |  |  | ④ | 水分離器 |  |  |  |  | 1 式
|  |  |  | ⑤ | 除 湿 器 |  |  |  |  | 1 式
|  |  |  | ⑥ | 安 全 弁 |  |  |  |  | 1 式
|  |  |  | ⑦ | 電 動 機 |  |  |  |  | 〔 〕 V×〔 〕 P×〔 〕kW
|  |  | 6) | 付属品 | [5 empty] | 油水分離、他
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 1台は連続運転とすること。
|  |  | 2) | 常用機指定の切替スイッチを設けること。
|  |  | 3) | 停電時の停止時等には自動復旧すること。場内の必要な圧縮空気供給源として、必要な容量を備えること。
|  |  | 4) | レシーバタンクを設け、変動に対処すること。
|  |  | 5) | ヘッダを適切に設け、使用場所によって区画割可能とすること。
|  |  | 6) | 各アウトレットには、バルブ及びカップリングジョイントを設けること。
|  |  | 7) | 本機は、無給油式とすること。

## 3-12
第3章 機械設備工事
第12節 余熱利用設備
1 温水発生器
余剰電力発生時に電力会社と逆送電を行う「出入自由」方式による並列運転とする。
本設備は、回収した余熱を利用して場内の給湯等にで利用するために設置する。
|  | (1) | 形式 |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  | 1基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 供給熱量 | 〔 〕kJ/h
|  |  | 2) | 温水温度 | 80℃以上
|  |  | 3) | 温水供給量 | 〔 〕t/h
|  |  | 4) | 伝熱面積 | 〔 〕m2
|  |  | 5) | 主要部材 | ケーシング：SUS304 外部保温式
電熱管 ：SUS304
|  | (4) | 主要機器
|  |  | 1) | 温水熱交換器 | 1式
|  |  | 2) | 温水循環ポンプ | 1式
|  |  | 3) | 膨張タンク | 1式
|  |  | 4) | 温水循環タンク | 1式
|  |  | 5) | 温水循環配管 | 1式
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 原則として使用材料はステンレスとし、保温施工を行う。
|  |  | 2) | 給湯は、給湯室及びシャワーブース等とする。
2 空気加熱器
焼却排ガスとの熱交換により空気を加熱し、加熱空気を温水発生器に送り、温水を回収するためのもので、空気加熱器で使用した空気は白煙防止空気として活用することができる。
|  | (1) | 形式 |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  | 1基
|  | (3) | 容量 |  | 〔 〕kJ/h
|  | (4) | 空気量 |  | 〔 〕m3N/h
|  | (5) | 伝熱面積 |  | 〔 〕m2
|  | (6) | 主要材質 |  | ケーシング：〔 〕
電熱管 ：〔耐腐食性を考慮した材質とすること〕
※空気加熱器用送風機（必要に応じて設置）

## 3-13
第3章 機械設備工事
第13節 雑設備
1 雑用空気圧縮機
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 2基（交互運転）
|  | (3) | 主要項目（1基につき）
|  |  | 1) | 吐出量 |  | 〔 〕m3/min
|  |  | 2) | 吐出圧力 |  | 〔 〕kPa
|  |  | 3) | 空気槽容量 |  | 〔 〕m3
|  |  | 4) | 操作方式 |  | 自動、遠隔現場手動
|  |  | 5) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | 6) | 付属品 |  | 油水分離、冷却器、安全弁、他
|  | (4) | 特記事項
|  |  | 1) | 場内の必要な圧縮空気供給源として、必要な容量を備えること。なお、容量は雑用必要空気量及びバグフィルタ用空気量の3倍以上の能力を有すること。
|  |  | 2) | ピット汚水炉内噴霧用空気源を兼ねること。
|  |  | 3) | 機器の清掃、補修作業にも用いること。
|  |  | 4) | レシーバタンクを設け、圧力変動を軽減すること。
|  |  | 5) | ヘッダを適所に設け、使用場所によって区画割可能とすること。
|  |  | 6) | 各空気取出部には、バルブ及びカップリングジョイントを設けること。
2 脱臭設備
全炉休止時、ピット内の空気を吸引脱臭することにより、臭気の漏洩を防止する。管理諸室、廊下及び施設周辺等への臭気拡散がないこと。
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 1基
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 処理風量 |  | 〔 〕m3/min
|  |  | 2) | 臭気濃度 |  | 300以下（入口濃度〔 〕下の時）
|  |  | 3) | 脱臭剤容量 |  | 〔 〕m3
|  |  | 4) | 操作方式 |  | 遠隔自動、手動
|  | (4) | 送風機要目
|  |  | 1) | 処理風量 |  | 〔 〕m3/min
|  |  | 2) | 風圧 |  | 〔 〕kPa
|  |  | 3) | 回転数 |  | 〔 〕min-1
|  |  | 4) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 吸引空気量は、ごみピット室空間に対し、2回/h以上の換気回数相当量とする。
|  |  | 2) | 活性炭吸着方式とする場合は、利便性の高い活性炭交換設備を設けること。
|  |  | 3) | 1炉運転時のバックアップとして使用できる状態を有すること。
3 環境集じん器
|  | (1) | 形式 |  |  | 〔 〕
|  | (2) | 数量 |  |  | 〔 〕基
|  | (3) | バグフィルタ
|  |  | 1) | 処理風量 |  | 〔 〕m3N/h
|  |  | 2) | 集じん面積 |  | 〔 〕m2/本×〔 〕本＝〔 〕m2
|  |  | 3) | 出口含じん量 |  | 0.01g/Nｍ3
|  | (4) | 吸引ブロア
|  |  | 1) | 風 量 |  | 〔 〕m3N/h
|  |  | 2) | 静 圧 |  | 〔 〕kPa
|  |  | 3) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕 P×〔 〕kW
|  | (5) | 特記事項
|  |  | 1) | 運転時の発じん箇所、保守点検、清掃作業時に粉じんの発生場所などから吸引するものとし、作業環境の保全を確保するための必要な能力を有すること。
|  |  | 2) | 末端の接続口は清掃用手持ちノズル付きフレキシブルホースと接続でき、使用時以外はキャップにより密閉すること。
|  |  | 3) | ダクトは、円滑な吸引が可能な配置とし、摩耗対策を講じること。
|  |  | 4) | バグフィルタは、ろ布の交換が上部より抜きだして行えること。
|  |  | 5) | 逆洗は高圧空気によるパルスエア逆洗式とし、シーケンサ、圧力スイッチ等により適切なサイクルで順次自動的に行えること。
|  |  | 6) | 本設備のほかに、補修点検、清掃作業等に使用する作業用の掃除器（可搬型）を必要な箇所設けること。
4 洗車装置
本装置はパッカー車（直営・委託）や残渣の搬出車を洗車するために設ける。公用車、直営・委託収集車等を対象に30台/日洗車する計画とすること。位置は適切な位置を選定すること。
設置場設置場所は適切な場所を選定すること。
|  | (1) | 形式 |  |  | 高圧洗浄機
|  | (2) | 数量 |  |  | 1基以上
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 同時洗車台数 |  | 2台
|  |  | 2) | 噴射水量 |  | 〔 〕m3/min
|  |  | 3) | 噴射水圧力 |  | 〔 〕kPa
|  |  | 4) | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | (4) | 特記事項
洗車場の床、給水管、排水側溝等の凍結防止対策を講じ、冬季の洗車には温水を利用できるようにすること。
5 説明用調度
見学者に対する説明用として設けること。また、ごみ処理及び資源化、循環型社会形成等を説明するために有効な内容として提案し、その提案内容において必要な設備を納入すること。なお、提案の設備以外に、以下のものは必ず納入すること。
|  | (1) | 工場断面模型
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 1 基
|  |  | 3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 縮尺 | 1/200
|  |  |  | ② | 構想 | アクリルカバー付き
|  | (2) | 説明用映写設備
|  |  | 1) | 形式 |  | 100インチ大型液晶ディスプレイ・プラズマディスプレイ
|  |  | 2) | 数量 |  | 1 式
|  |  | 3) | 主要項目
|  |  |  | ① | 視察者・見学者に対する処理内容説明用として納入すること。
|  |  |  | ② | 上映時間は着工から完成までのものと施設（ごみ焼却施設、管理施設）の概要、及び子供用の施設概要説明を示したものをそれぞれ15min程度とし、DVD又はBDも納入する。なお。映像は字幕表示を設けること。
|  |  |  | ③ | DCS及びITVカメラの情報が投影できるよう計画すること。
|  |  |  | ④ | 説明に必要な放送設備（無線式）も設置すること。
|  | (3) | 体験型説明設備
|  |  | 1) | 形式 |  | 提案によること。
|  |  | 2) | 数量 |  | 1式
|  |  | 3) | 内容
|  |  |  | ① | 見学者説明及び環境学習を兼ねる設備とすること。
|  |  |  | ② | パソコン等を用いわかりやすくまた実際に操作できるなどの体感可能な機能を備えること。
|  |  |  | ③ | 臭気、騒音、振動対策及びユニバーサルデザイン等に十分に留意すること。
|  |  |  | ④ | 「通常運転時の表示」のうち、プロセスフロー図、系統図等及び「ITV装置」より燃焼炉内焼却状態等の画面を映しだすようにすること。
|  | (4) | 説明用パンフレット
|  |  | 1) | 形式 |  | A4判カラー印刷
|  |  | 2) | 数量 |  | 各10,000部
|  |  | 3) | 内容
|  |  |  | ① | 本設備は、運営期間中、施設の視察者・見学者説明を行うために設けること。
|  |  |  | ② | 「大人用」、「子供用」、「外国人用」の3種類作成すること。
|  |  |  | ③ | パンフレットのデータ（PDF及びデータ原版等）を納品すること。
|  | (5) | 場内説明板
視察者・見学者説明用として、最新のデジタル機器を各所に利用し、効率的な対応ができるようなモニター等の設備を設置すること。
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 1式
|  |  | 3) | 主要項目 |  | 〔 〕
|  | (6) | その他説明用設備
見学者に工場棟について説明するために必要な展示物、壁絵、デジタル装置、実物模型等、必要なものを計画すること。
6 工具・器具・備品
本施設の保守管理、維持管理に必要なものを必要数量納入するものとする。
|  | (1) 工具・備品 | 工具・備品
|  |  | 1) | 各機器専用工具・備品 |  |  | 1式
|  |  | 2) | その他非汎用性工具・備品 |  |  | 1式
|  | (2) | 試験・測定器具
施設維持管理所要分析機器を納入すること。所要機材リスト及び仕様について、提案すること。
|  | (3) | 工作機器
ボール盤、高速カッター、ねじ切り機、歯切り盤、研削盤等の必要となる加工ができる複合加工機、ドリルおよび溶接機等を配備するものとする。
|  | (4) | 収納だな
工作室、書庫、倉庫で必要となる棚を配備するものとする。
7 排ガス状況等表示板
本設備は、煙突から排出する排ガスの成分（ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ダイオキシン類の濃度）に関する情報等を表示するための設備とすること。
|  | (1) | 形 式 |  |  | 自立又は壁掛形
|  | (2) | 数 量 |  |  | 2 台（屋内１台、屋外１台）
|  | (3) | 主要項目
|  |  | 1) | 設置箇所は見やすい場所とし､監督職員の承諾を得ること｡連続測定器の点検等で表示が出来ないときのため、「調整中」を表示する切替えスイッチを中央制御室に設けること。
|  |  | 2) | 連続データでないものについては、中央制御室で入力したデータを表示すること。
|  | (4) | その他
|  |  | 1) | 夜間及び直射日光のもとで見やすいようにすること。
|  |  | 2) | 表示板の起動停止及び動作チェック機能を有すること。
|  |  | 3) | 表示内容が中央制御室で確認できるようにすること。
|  |  | 4) | 表示板のデザイン等は、施設の意匠を考慮して協議して定めること。
|  |  | 5) | 屋外用はSUS製とすること。
8 エアシャワー装置
本装置は、ダイオキシン類管理区域として、運転及び維持管理上必要な前室等に設置すること。
|  | (1) | 形式は、原則としてユニットチャンバー形とし、本施設のダイオキシン類管理区域と管理区域外諸室との間に、2基以上設置すること。
|  | (2) | ユニット形で既成市販品とすること。
|  | (3) | 回収した粉じんを二次飛散させることなく回収できるものとすること。
|  | (4) | 粉じん補集用フィルターの自動洗浄機能を持つこと。
|  | (5) | 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について（平成13年4月25日付け基発第401号の2）」の主旨に適合する装置とすること。
|  | (6) | 足部に付着した粉じん等を除去できるマット等を付属品として納入すること。

## 4-1
第4章 土木建築工事
第1節 計画基本事項
1 計画概要
|  | (1) | 工事範囲
本事業は、ごみ焼却施設を収納する工場棟、計量棟、ストックヤード、洗車場、車庫棟、構内道路、駐車場、構内排水設備、門･囲障、植栽・芝張り、その他を含む土木建築工事1式とすること。
|  | (2) | 仮設計画
事業者は、着工前に仮設計画を監督職員に提出し、その承諾を得ること。
|  |  | 1) | 仮囲い
仮囲いは、意匠鋼板により高さ3m程度として、原則、建設用地全周にわたって設けること。また、周辺に対する工事騒音は極力防止するものとすること。
|  |  |  | ① | 形式 |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  | 1式
|  |  |  | ③ | 設置長測定範囲 |  | 〔 〕m
|  |  | 2) | 仮設事務所
請負者は、監督職員用仮設事務所を設ける。給排水設備（流し台、温水便座付き室内トイレ）、空調設備、電気設備及び工事用電話（FAX付）を設け、光熱水費、電話料金等は、請負者の負担とする。また、執務に必要な図書、事務機器（パソコンシステム、インターネット接続環境（無線含む）、コピー機等を含む。）、什器類も請負者が用意する。その他、見学者（10人程度）対応が可能で工程会議等を行うための大会議室を設ける。なお、請負者の仮設事務所と合棟とすることができる。
|  |  |  | ① | 形式 |  | 〔 〕
|  |  |  | ② | 数量 |  | 1基
|  |  |  | ③ | 延べ床面積 |  | 80m2
|  | (3) | 安全対策
請負者は、工事中の安全に十分配慮し、工事車両を含む周辺の交通安全、現場安全管理に万全の対策で臨むこと。工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮するものとし、特に周辺道路の汚損を防止できること。
|  | (4) | 測量及び地質調査
請負者は、市の提示する地質調査資料に加えて、必要の場合は請負者が調査を追加し、基礎の設計及び施工に支障を生じさせないこと。
|  | (5) | 山留掘削工事
地下掘削に伴う仮設工事は、必要に応じて地質状況等の調査を十分行い、工事の進捗に支障を生じさせないこと。
|  | (6) | 寒冷地対策
|  |  | 1) | 屋根及び外壁の断熱に配慮する。
|  |  | 2) | 窓、出入口等の開口部及び接地床の断熱に配慮する（居室等で外部と接する開口窓は、二重以上の複層サッシュとする。）。
|  |  | 3) | 外壁の結露防止を図るとともに、外部に面する建具（サッシ、外部扉）の結露防止、結露水等の処理も配慮する。
|  |  | 4) | 温度差の大きい室相互間の間仕切りの断熱、結露防止を図る。
|  |  | 5) | 仕上材は、凍害を受けにくいものを使用する。
|  |  | 6) | 給排水管は防露を行い、必要に応じてテープヒーター等を設置する。原則として外壁面の配管を避ける。
|  |  | 7) | 水抜栓及び不凍水栓柱の設置に配慮する。
|  |  | 8) | 衛生器具の凍結予防に考慮したものとする。
|  |  | 9) | プラント用給排水管、プラント用薬品配管等の凍結予防に考慮したものとする。
|  |  | 10) | 非暖房室の床は、凍結防止に考慮したものとする。
|  |  | 11) | 傾斜屋根では、内樋等、氷柱の形成の防止に配慮する。また、横樋とたて樋の機能を損なわないよう凍結防止に配慮したものとする。
|  |  | 12) | 原則として、氷雪が落下しにくい形状にする。
|  |  | 13) | ポーチ、スロープ、敷地出入口から本施設への車両動線にかけての範囲等は、必要に応じて融雪及び凍結防止を考慮したものとする。駐車場及び構内道路の除雪は除雪車で行えるよう配慮し、必要な堆雪帯を確保する。
|  |  | 14) | 凍結による破損防止を考慮したものとする。
|  |  | 15) | 屋外階段は原則として、設けない。なお、非常階段等で屋外に設ける場合は、積雪及び他の部分からの氷雪の落下により使用不可能とならないよう配慮する。
|  |  | 16) | 換気口及び換気ガラリは、外気の逆流及び雪の吹き込み防止に配慮する。
|  |  | 17) | 炉室のガラリは、容易に閉止できる構造とする。
|  |  | 18) | プラットホームの搬出入口はシェルター化する等の吹雪対策を講じること。
|  |  | 19) | 埋設給排水管は凍結深度以下に埋設すること。
2 建築工事
本書に記載なき事項については、「公共建築工事標準仕様書（最新版）」「関係法規・規格」「監督官庁指導」によること。
3 全体計画
|  | (1) | 設計方針
|  |  | 1) | ごみ処理施設の建築計画は、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室内環境、部位に応じた耐久性に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとすること。特に居住部分は、機能、居住性を十分考慮し、明るく清潔なイメージとし、採光、バリアフリーを考慮して計画すること。
|  |  | 2) | ごみ焼却施設の工場棟は、一般の建築物と異なり、熱、臭気、振動、騒音、特殊大空間形成等の問題を内蔵するので、これを機能的かつ経済的なものとするためには、プラント機器の配置計画、構造計画、ならびに設備計画は深い連携を保ち、相互の専門的知識を融和させ、総合的にみてバランスのとれたものとすること。
|  |  | 3) | 機種、機能、目的の類似した機器は、できるだけ集約配置することにより、点検整備作業の効率化、緊急時の迅速な対処を可能とするよう計画すること。
|  |  | 4) | 作業員の日常点検作業動線、補修整備作業スペースを確保すること。
|  |  | 5) | 地下に設置する諸室は必要最小限にとどめるとともに、配置上分散を避けること。
|  |  | 6) | 見学者がプラントの主要機器を快適で安全に見学できる配置としそのための設備を配慮すること。見学者の立ち寄るスペースは、ユニバーサルデザインを原則とし、多目的トイレ（オストメイト対応）を計画すること。
|  |  | 7) | 見学者が立ち寄る箇所からの二方向避難が可能となるように適所に階段等を配置した計画とすること。
|  |  | 8) | 見学者の立ち寄るスペースは、柔らかい質感とすること。また、見学者ルートからは炉室が見えるようにし、主要機器が見えない箇所はモニターを通じて見ることができるようにすること。
|  |  | 9) | 監督官公署の指示に従い、その指導を受け容れること。
|  | (2) | 工場棟平面計画
|  |  | 1) | ごみ焼却施設の処理の流れに沿って設けること。これに付随して各設備の操作室や管理諸室（事務室、休憩室、便所、給湯室、廊下等）、見学者スペース、空調換気のための機械室、防臭区画としての前室その他を有効に配置すること。
|  |  | 2) | 配管、配線、ダクト等の必要な空間を確保し、立体的にも合理的な配置計画とすること。
|  |  | 3) | 将来の機械設備更新に際し、建築躯体はそのまま残して活用できるよう、屋根・外壁について更新の便宜を配慮した計画とすること。
|  |  | 4) | 空気圧縮機室、油圧装置室、送風機室、誘引通風機室等の騒音の発生する設備については、密閉した部屋に収納し騒音・振動の遮断を配慮すること。
|  |  | 5) | 歩廊、作業床は、二方向避難の可能な構成とするほか、それぞれ必要な作業空間を確保すること。
|  |  | 6) | 歩廊巾及び階段巾は、
見学者、一般者の使用する部分……2.4m以上
主要通路 ……………………………1.2m以上
その他 ………………………………0.9m以上
とすること。
|  |  | 7) | 棟内要所にエレベータを設け、地下階又は1階から最上階までのメンテナンス作業に使用が可能なものを作業用として設置すること。
|  |  | 8) | 全ての見学者が全階の見学場所に行けるよう、エレベータ設備を設けること。
|  |  | 9) | 玄関は風除室を設け、自動扉とすること。
|  |  | 10) | 採光に配慮すること。
|  |  | 11) | 要所に15 m2程度の倉庫を設けること。
|  |  | 12) | 定期点検、定期修繕の作業員用詰所、休憩スペースを考慮すること。
|  |  | 13) | ショベル等用の車庫棟を設けること。
|  | (3) | 受入供給設備
|  |  | 1) | ピット汚水貯留槽、ポンプ室は、原則として鉄筋コンクリート壁で完全に囲うと共に出入口は前室（給気により正圧保持）を経て出入りする構造とすること。
|  |  | 2) | クレーン操作室は、ピット内空気と完全に遮断させたガラス張り構造とすること。独立した部屋とした場合は、炉の燃焼状況も確認できるよう必要データを監視装置、ＩＴＶ等で確認できるよう設けること。
|  |  | 3) | クレーン操作室窓は、固定密閉型とし、遮光できるものとする。室内照明は調光式とし、操作窓へ操作室内が写り込まないようにすること。ピット側窓ガラスは、埃を掃除できる構造とし、自動洗浄装置を設置すること。（窓枠はステンレス製）
|  |  | 4) | クレーン操作室の位置は、ごみの投入、攪拌等作業及び監視が最も行いやすい場所とすること。
|  |  | 5) | クレーン操作室内は空調設備を設け、必要に応じ正圧に保てるよう吸排気型換気扇を設けること。
|  |  | 6) | クレーン保守整備作業は、十分な作業空間を確保して行えること。
|  |  | 7) | ホッパステージにクレーンバケット搬出入用のマシンハッチを確保すること。
|  | (4) | 炉室、選別装置室
|  |  | 1) | 要所にマシンハッチを設け、点検、整備、補修等の作業の利便性を確保し、歩廊は原則として設備毎に階高を統一すること。マシンハッチはその下に機材を搬入する車両が直接乗入れできるものとし、上部に2t程度の電動ホイストを設け必要箇所までレールを付設すること。
|  |  | 2) | 炉室は、別に定める温度条件を確保できるよう十分な換気を行うとともに、トップライトを設け作業環境を良好に維持すること。
|  |  | 3) | 主要機器、装置はすべて屋内配置とし、点検、整備、補修のための十分なスペースを確保して配置すること。
|  |  | 4) | すべてのコンクリート床は防塵塗装以上とし、排水処理室、炉下コンベヤ室等の水洗いする部屋は防水仕上げシンダー押えとし、防水層に機械基礎等のアンカー打込み施工を行わないこと。
|  | (5) | 中央制御室
|  |  | 1) | 原則として床は配線の便宜を考慮しフリーアクセスフロア（二重床）とし表面は帯電防止タイルカーペット施工とすること。
|  |  | 2) | 照明、空調を確保し、居住性の高いものとすること。
|  |  | 3) | 室内の照明は調光式とし、空調は正圧保持とすること。
|  |  | 4) | 炉室への出入り口に作業準備室を兼ねた前室を設け、正圧を保持すること。
|  |  | 5) | 近接して洗面所、シャワー室、休憩室（食堂）仮眠室を設けること。
|  | (6) | 送風機室等
|  |  | 1) | 誘引通風機室、押込送風機室、油圧ユニット室その他の機械室は、それぞれ専用室に収納し、防音・防振対策、室温上昇対策を行うこと。
|  |  | 2) | 誘引通風機室、押込送風機室は、機材の搬入出のための開口部を設けるものとし、必要に応じてホイストレール及びホイストを設置すること。
|  |  | 3) | 送風機室はすべてモータ交換、軸受け交換、ランナー交換、ケーシング内部清掃等の必要なスペースと保守用フックを設けること。
|  | (7) | 薬剤貯留室
|  |  | 1) | 専用室に収納し、整備作業等における粉塵やガス漏洩を防止できること。
|  |  | 2) | 薬品貯槽にバグフィルタを付設する場合は、バグの交換などの必要な作業スペースを確保すること。
|  |  | 3) | 薬品の搬入出の便宜を考慮すること。
|  |  | 4) | 手洗場を設置すること。
|  | (8) | 残さ取扱室
|  |  | 1) | 主灰、飛灰等を取扱う際の粉塵対策を行うこと。
|  |  | 2) | 原則として他の部屋とは隔壁により仕切ること。
|  |  | 3) | 運転管理、保安点検、維持管理のための十分な作業スペースを確保し、必要に応じてホイストを具備すること。
|  |  | 4) | 手洗い場を設置すること。
|  |  | 5) | 金属材料は、原則としてステンレスもしくは溶融亜鉛めっきとし、塗装によるものは耐アルカリ塗装とすること。
|  | (9) | 排水処理室、水槽
|  |  | 1) | 建物と一体化して造られる水槽類は、各系統上適切な位置に設け、悪臭、腐食、漏水の対策を講じること。すべて液性により無機質浸透性塗布防水、もしくは樹脂系防食防水塗装を施すこと。また、上部床も同一とする。
|  |  | 2) | 酸欠のおそれのある場所は、常時換気はもとより、酸欠事故防止上必要な対策を行うこと。
|  |  | 3) | 水槽は取扱う水の種類に応じて適切な耐食塗装の種別を選択すること。
|  |  | 4) | 雨水とプラント排水、生活排水とは相互に混入しない構造とすること。
|  |  | 5) | 水中ポンプを設ける水槽は、必ず上部にポンプ交換用フックを設け、チェーンブロック、電動ホイストを常設もしくは設置できること。また、投光器投入用マンホールを設けること。
|  |  | 6) | 昇降用タラップを設ける場合はすべてステンレスとすること。
|  | (10) | その他
|  |  | 1) | 空調機械室は、原則として隔離し防音対策を講じること。
|  |  | 2) | 地下室への昇降路は、複数設置し二方向避難を可能とすること。
|  |  | 3) | 排ガス分析装置近傍に、必要な専用工具、試薬、予備品、消耗品等の密閉式収納用棚を付設すること。
|  |  | 4) | 非常用発電機室は、給排気口は防音性能を確保すること。
|  |  | 5) | 工場棟要所にエアシャワー室を設けること。
|  |  | 6) | 工場棟要所及びプラットホーム要所に便所を設けること。
|  |  | 7) | 必要箇所に合羽掛け、ヘルメット掛けを付設すること。
|  |  | 8) | 工場棟に設けるガラリ、モニタ類は、外部に対する騒音伝搬を極力防止できること。
4 構造計画
|  | (1) | 基本方針
|  |  | 1) | 建築物の構造は、十分な構造耐力を有すること。構造形式、構造種別については、荷重及び外力を確実に地盤に伝達できるものとし、振動を伴う設備機械（送風機、空気圧縮機、油圧ポンプユニット、クレーン等）は、振動障害に対する十分な対策を行うこと。原則としてRC造、SRC造及びS造（S造の外壁はコンクリート成形板又はホーロー建材とし、内壁についてはALCも可とする）等とすること。地下部分は原則として水密RC造とすること。また、寒冷地であることを考慮し、凍害対策を講ずるものとする。
|  |  | 2) | 建築物は地盤条件に応じた基礎構造によって完全に支持されるものとし、荷重の遍在による不等沈下の生じない基礎とすること。
|  |  | 3) | 上屋を支持する架構は、強度、剛性を保有するとともに軽量化に留意し、屋根面、壁面の剛性を確保して地震時の振動、強風荷重による有害な変形の生じないものとすること。
|  |  | 4) | 屋根は十分な強度を有するものとし、防水保証は10年以上とすること。また、寒冷期の降雪を考慮した材質とともに、極力落雪の無い形状を検討する。
|  |  | 5) | 重量の大きな設備、振動を発生する設備が載る床は、床版を厚くし、小梁を有効に配して構造強度を確保し、工場棟1階の床は、接地床の場合も構造スラブとすること。
|  |  | 6) | 煙突は長期にわたり点検、補修等が容易な構造とすること。
|  |  | 7) | 非構造体についても構造検討を実施すること。
|  | (2) | 構造計算
|  |  | 1) | 構造計算は国土交通省大臣官房営繕部整備課監修の「建築構造設計基準及び同解説 最新版」（社）公共建築協会発行 に基づき、新耐震設計の趣旨を充分に生かした設計とすること。
|  |  | 2) | 用途係数I=1.25を考慮すること。
|  |  | 3) | 構造計算にあたっては、構造種別に応じ、関係法規、計算規準によって計算を行うこと。
|  |  | 4) | 炉体、集じん装置及びその他のプラント機器の設計及び据えつけアンカーボルトの計算は、上記の設計基準及び同解説の設備機器に作用する地震力の計算式（4．8）式、（4.10）式により計算すること。
|  |  | 5) | 炉体鉄骨や復水器支持架台鉄骨等の地震力の計算は、その設置する階の剪断力係数 Ciをその炉体鉄骨地震力のベースシャー Coとした、炉体鉄骨用の剪断力係数 Ciを求めて計算する方法又は上記3）の計算式(（4.8）式、（4.10）式の大きい方によること。地震時において、プラント機器や炉体鉄骨からの応力による境界応力にも設計の配慮を十分に行うこと。
|  |  | 6) | 一般鉛直荷重と共に機械荷重（運転荷重を含む）、ピット積載荷重、地下外壁に作用する土圧、水圧、クレーン荷重等による応力の組み合わせで最大値を長期応力として設計すること。なお回転機器の静荷重は自重の1.5倍を見込むこと。
|  |  | 7) | 機器の基礎はＲＣ造を原則とし、その配筋は各々に見合った構造とすること。アンカーボルト設置方法は応力等に見合った方法を検討し、監督職員と協議の上、最終決定とすること。
|  |  | 8) | 建屋は、構造種別、高さにかかわらず、建築基準法施行令「高さ31mを越え、60m以下の建築物」に指定された計算手順により行い、用途係数I=1.25を使用すること。なお用途係数I=1.25は一次設計の地震力、建築設備、プラント機器の地震力にも考慮すること。
|  |  | 9) | 全ての施設の保有耐力の計算を行い、施設が災害時の応急対策活動や災害廃棄物の受け入れが可能な状態であるかの確認を行うこと。なお、2次設計時の変形量は、RCは1/200以下、鉄骨造は1/100以下とすること。
|  |  | 10) | 鋼製内筒煙突の地震力は全て外筒で処理すること。外筒の設計においては弾性域の範囲で振動解析（４波の25カイン程度）を行い、結果を設計に反映させること。
|  |  | 11) | 炉体鉄骨の設計において免震構造等を採用する場合は、装置の性能及び解析方法等を事前に監督職員に提出し、別途協議とすること。
|  |  | 12) | 配管サポートなど細部に至る設備関係も耐震性、耐久性に優れた設計とすること。
|  |  | 13) | 配管サポートなどの取付金物の止めは、コンクリートの打設時に打込金物として入れ込む計画とすること。後打ちアンカーの使用は極力避けること。
|  |  | 14) | プラント機器・配管サポート用金物の取付けは、建築炉体鉄骨に予め取り付け用ピース又はプレートを工場で溶接取付けし、現場での取付けは極力避けること。止むを得ず取付ける場合は監督職員と協議した後、実施するものとする。
|  | (3) | 基礎構造
|  |  | 1) | 建築物は地盤条件に応じた基礎構造によって完全に支持されるものとし、荷重の偏在による不等沈下の生じない基礎でなくてはならない。
|  |  | 2) | 地質調査報告書の内容を踏まえ、基礎構造の設計を行うこと。
|  |  | 3) | 必要な場合、あらためて地盤調査を行うこと。調査地点、調査項目、調査深度、試験項目を十分吟味して行うこと。
|  |  | 4) | 原則として異種基礎構造はさけること。
|  |  | 5) | 杭を用いる場合、その選定及び施工法については、荷重条件、地質条件、施工条件を考慮し、地震時、強風時の水平力を十分検討して決定すること。
|  |  | 6) | ごみピット及び同レベルの耐圧版は、十分な厚さの無梁版とすること。また、ピットの耐圧版や側壁は部材断面が大きくなり、マスコンクリートとなるため、ひび割れ対策を考慮すること。
|  |  | 7) | 高炉セメントの使用を基本とすること。
|  | (4) 躯体構造 | 躯体構造
|  |  | 1) | 焼却炉、破砕機等の重量の大きな設備を支持する架構及びクレーンの支持架構は、十分な強度、剛性を保有し、地震時には荷重を安全に支持しうること。クレーン架構については、急制動時についても検討すること。
|  |  | 2) | 上屋を支持する架構は、強度、剛性を保有するとともに、屋根面、壁面の剛性を確保して地震時の有害な変形が生じないこと。
|  | (5) 一般構造 | 一般構造
|  |  | 1) | 屋根
|  |  |  | ① | 工場棟屋根構造は、自然採光を取り入れた構造とすること。また、ごみピット室の屋根は気密性を確保し悪臭の漏れない構造とすること。
|  |  |  | ② | 工場棟の屋根は、採光をとり雨仕舞と耐久性に配慮すること。屋上に設ける換気用モニタについては、風雨及び積雪に対する対策を配慮すること。
|  |  |  | ③ | 屋根は十分な強度を有し、強風を十分考慮すること。
|  |  |  | ④ | 使用するプラスチック材料は十分な耐候性を有すること。
|  |  |  | ⑤ | 防水は、耐候性・耐久性を有するシート防水又はアスファルト防水とする。但し、冬季の凍結による損傷等も配慮したものとする。点検作業における通路となる箇所は歩行仕様とする。特に問題のない箇所は、ルーフデッキを採用してもよい。なお、結露の発生が懸念される部分や室内の温度の配慮が必要な部分は用途に応じダブル折板屋根の仕様を検討するが、景観や設置箇所に対しても配慮すること。
|  |  |  | ⑥ | 鋼製材料は寒冷期の降雪を考慮して選定する。積雪による落下についての対策を講じること。
|  |  |  | ⑦ | 必要の場合、将来の機械更新のための着脱式開口部を設けること。
|  |  |  | ⑧ | エキスパンションジョイント部は、積雪対策を講じ漏水がなく、接合部の伸縮に十分対応でき、経年変化の少ない構造とすること。
|  |  |  | ⑨ | 容易に点検できる動線を確保すること。
|  |  |  | ⑩ | 樋における落ち葉処理の適宜処理を可能とするか、もしくは対策を図ること。
|  |  | 2) | 外壁
|  |  |  | ① | 構造耐力上重要な部分、遮音の要求される部分は、原則として200mm以上のRC造とし、S造部分は耐凍害性を有するものとし、プレキャストコンクリート成形板又はPC板やホーロー建材等を検討すること。
|  |  |  | ② | ごみピット室の外壁は気密性を確保し悪臭の漏れない構造とすること。
|  |  |  | ③ | 耐震壁、筋かいを有効に配置し、意匠上の配慮も行うこと。
|  |  |  | ④ | 将来の機械更新の際の必要に応じて、一部壁面は開口可能な構造とすること。
|  |  | 3) | 床
|  |  |  | ① | 重量の大きな設備、振動を発生する設備が載る床は、床版を厚くし、小梁を有効に配して構造強度を確保すること。
|  |  |  | ② | 工場棟1階の床は、接地床の場合も構造スラブとし、床版厚は最低150mm とし、車載床は最低250mmとすること。
|  |  |  | ③ | コンベヤ類の設置床は、落ちこぼれたごみの掃除の際、水洗することを予想し、十分な水勾配と排水設備及びストレーナを設置し、防水施工を行うこと。
|  |  |  | ④ | プラットホーム、受入ヤードの床は、大型車の通行を考慮し、日常の洗浄にも長期にわたって耐えるものとするため、使用内容に応じた防水仕様かつ耐摩耗性能を確保し、水勾配を取ること。
|  |  |  | ⑤ | 温水・水・薬品を使用する部屋の床は、それぞれ必要な機能を確保した防水施工とすること。また、コンクリート床は原則として防じん塗装を行い、水勾配を設けること。
|  |  | 4) | 内壁
|  |  |  | ① | 区画壁は、性能上、用途上生ずる要求（防火、防臭、防音、耐震、防煙、防じん）を満足すること。
|  |  |  | ② | 不燃材料、防音材料などはそれぞれ必要な機能を満足するとともに、用途に応じて表面強度や吸湿性、付着力など他の機能も吟味して選定すること。
|  |  |  | ③ | コンクリートブロック造は原則として用いないこと。
|  |  | 5) | 建具
|  |  |  | ① | 原則として外気に面する建具は、結露、風雨を考慮し耐食性材料によるものとし、外気の侵入を防ぐため気密性の高いものとすること。また、耐風圧はJIS A 4706におけるS-6等級以上（最新版）とすること。また、居室部分に面する鋼製建具（SD）は、凍結防止対策として断熱材入りとすること。
|  |  |  | ② | 窓サッシュは、原則としてアルミ製カラーサッシュとする。固定窓については、原則として窓拭きの便宜を配慮すること。
|  |  |  | ③ | 冷暖房の対象とする居室窓ガラスは、室外側に金属膜コーティングを施したLow-E複層ガラス（二重以上の複層サッシュとする）とし、空調負荷を軽減すること。
|  |  |  | ④ | 日射を受けるガラスは熱線反射ガラス等も検討すること。
|  |  |  | ⑤ | 見学者が立ち入る部屋のガラス及び必要な場所は、強化ガラスとすること。
|  |  |  | ⑥ | 樋は、一般部は鋼管又は硬質塩ビ管ＶＰ塗装とし、養生管を設けること。落とし口に落葉対策を講じること。エントランスホール等、意匠上重要な部位はＳＵＳ管等とすること。また、冬期の凍結対策をすること。
|  |  |  | ⑦ | 空気取入れ口のガラリは必要によりシャッターもしくはダンパを設けること。また、必要に応じて防音構造を採用すること。防虫網（ステンレス）を脱着可能に取り付けること。
|  |  |  | ⑧ | ガラスは十分強度を有し、強風時の風圧にも耐えること。
|  |  |  | ⑨ | 工場棟の遮音性能を要求される建具は原則としてエアタイトとすること。取手はレバーハンドルとし、錠はグレモン錠とすること。
|  |  |  | ⑩ | 臭気区画との出入口及び前室に設けるドアは、気密性を確保すること。
|  |  |  | ⑪ | 排煙窓のレールは隠蔽式とすること。
|  |  |  | ⑫ | 主要出入口はインターホン設置とし、電気錠とすること。
|  |  | 6) | その他
|  |  |  | ① | 使用材料、施工要領は、すべて監督職員の承諾を得て設定すること。
|  | (6) | 外部仕上げ
|  |  | 1) | 立地環境にマッチした仕上計画とし、工場全体の統一性を配慮する。
|  |  | 2) | 敷地境界に面する外壁は意匠性を配慮すること。
|  |  | 3) | 材料は経年変化が少なく、耐候性･耐久性の高いものとすること。
|  |  | 4) | 必要により遮音、防音機能を確保すること。
|  |  | 5) | 長期にわたる防水機能を確保すること。
|  |  | 6) | 外壁は気密性を確保し断熱性を高め、空調負荷の軽減を図ること。
|  |  | 7) | リサイクル材料の使用を検討すること。
|  | (7) | 内部仕上げ
|  |  | 1) | 各部屋の機能、用途に応じて必要な仕上げを行うこと。
|  |  | 2) | 薬品、油脂の取扱、水洗等それぞれの用途に応じて必要な仕上げ計画を採用し、温度、湿度等環境の状況も十分考慮すること。
|  |  | 3) | コンクリート床は原則として防塵塗装とし、排水勾配を設けること。
|  |  | 4) | メンテ用車両進入ルートに設ける工場棟内部の排水溝は、車両の通過に対応できるものとし、グレーチングはSUSボルト止めとすること。
|  |  | 5) | プラットホーム、ごみピット室、ピット汚水取扱室及び高湿となる部屋に設ける鉄材は、溶融亜鉛メッキとすること。
|  |  | 6) | 空気圧縮機室、油圧ポンプ収納室は、いずれも防音仕上げとすること。
|  |  | 7) | 居室内部はP.B+クロスとし、天井はロックウール吸音板施工とする。居室の用途を考慮し、床はフリーアクセスフロアとすること。
|  |  | 8) | 居室内部に使用する建材は、VOCを含有しないものとすること。
|  |  | 9) | 玄関のエントランスは、意匠性が高く耐久性も考慮し、ステンレス材料を用いること。
|  |  | 10) | リサイクル材料の使用を検討すること。
|  | (8) | 建築仕上げ表（参考例）
以下に内部仕上げの参考例を示す。
表 28 内部仕上げ（参考）
| No | 室名 |  |  | 床 | 巾木 |  | 壁 | 天井 | 備考
| 1 | 玄関 |  |  | 磁気質タイル・長尺シート | 磁気質タイルH＝100・ビニル巾木H＝60 |  | 石膏ボード・ビニルクロス | 岩綿吸音版
| 2 | 市職員用 事務室 |  |  | フリーアクセスフロア下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | ビニル巾木H＝60 |  | 石膏ボードP.B+クロス | 化粧石膏ボード | 受付カウンター
| 3 | 大会議室 |  |  | 長尺ｼｰﾄ・タイルカーペット | 同上 |  | 同上 | 岩綿吸音版
| 4 | 小会議室 |  |  | 長尺ｼｰﾄ・タイルカーペット | 同上 |  | 同上 | 同上
| 5 | 研修室 |  |  | 長尺ｼｰﾄ・タイルカーペット | 同上 |  | 同上 | 同上 | 電動カーテン
| 6 | 廊下 |  |  | 長尺ｼｰﾄ | 同上 |  | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・ｸﾛｽ | 同上
| 7 | 更衣室 |  |  | 長尺ｼｰﾄ | 同上 |  | 同上 | 化粧石膏ボード | トイレブース・大便器・小便器・手洗器・鏡
| 8 | 休憩室 |  |  | 長尺ｼｰﾄ・畳・タイルカーペット | 同上・畳寄せ |  | 石膏ボード・P.B+クロス | 岩綿吸音版
| 9 | 倉庫 |  |  | 同上 | 同上 |  | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・ｸﾛｽ | 同上
| 10 | 給湯室 |  |  | 同上 | 同上 |  | 耐水石膏ボード・耐水クロス | 同上 | 流し台・吊戸棚
| 11 | 浴室（風呂・シャワー室） |  |  | 磁気質タイル | ビニル巾木H＝60 |  | 磁気質タイル | 耐水石膏ボード・耐水クロス
| 12 | 便所 |  |  | 長尺シート（土足仕様：タイル） | ビニル巾木H＝60 |  | 耐水石膏ボード・耐水クロス | 化粧石膏ボード
| 13 | 階段 |  |  | 長尺ｼｰﾄ | 同上 |  | 石膏ボード・ビニルクロス・吹付けタイル | 階段裏：塗装、最上階：化粧石膏ボード | 手摺
5 建築仕様（管理機能）
前述の要求水準の他、特に規定する仕様について以下に示す。 なお、本項で規定のない仕様については、「第2節土木工事及び外構工事、第3節建築機械設備工事、第4節建築電気設備工事」に準拠すること。
|  | (1) | 平面計画
|  |  | 1) | 玄関
|  |  |  | ① | 対象人数を考慮し、明るくゆとりある広さを確保すること。
|  |  |  | ② | 下駄箱は、来場者用と職員用は分けること。
|  |  | 2) | 会議室
大会議室（20名程度）、小会議室及び市職員用小会議室等を計画すること。また、各会議室に椅子、机等を設けること。なお、大会議室については、収容人員を考慮し、最適な空間を計画し、椅子、机等の収納施設を隣接すること。
|  |  | 3) | 研修室
見学者対応等を行うための研修室（70名程度）を計画すること。また、椅子、机、演台を設置すること。なお、会議室カーテンについては電動式とする。
|  |  | 4) | 書庫
市職員用の書庫に可動式の本棚等を設置すること。
|  |  | 5) | 市職員用事務室等
市職員用として5名程度が常駐（見学者対応及び本施設のモニタリングを行なう）するための事務室を設けること。空調設備、電気設備、給湯設備、椅子、机、電話を設け、また、執務に事務機器（コピー機等を含む。）、什器類を整備すること。その他として、更衣室、応接室等を整備し、機械警備の導入を検討すること。
|  |  | 6) | 施設職員用室等
施設の運転管理職員用として必要数が食事や休憩等をするための室を設けること。空調設備、電気設備、給湯設備・電話を設け、什器類を整備すること。その他として、更衣室、休憩室等を整備すること。
|  |  | 7) | 浴室（風呂・シャワー室）
男女別とし、脱衣室、洗濯・乾燥室を兼ね備えた設備とすること。
|  |  | 8) | 便所
多目的便所、男子便所、女子便所を計画し、温水洗浄便座を設けること。
|  |  | 9) | エレベータ
来場者用エレベータ：15人以上の見学者等用エレベータを各階停止にて設けること。位置は見学者動線等において能率的で多数の利用に便利な位置とすること。
|  |  | 10) | 通路階段
外光を取り入れ明るい空間とし、適宜屋外の景色を眺望したり、植栽されたテラス等で屋外との接触を計るよう計画すること。主要な通路の幅員は最低1.6m、天井高は最低2.4mとすること。
|  | (2) | 自然エネルギー利用
太陽光発電や風力発電等の本用地に適した自然エネルギーの導入を提案すること。

## 4-2
第4章 土木建築工事
第2節 土木工事及び外構工事
以下は、国土交通省土木工事共通仕様書（最新版）に準じること。
1 土木工事
|  | (1) | 山留・掘削工事
工事は安全で工期が短縮でき、公害面でも有利な工法を採用すること。なお、施工に先立ち施工計画を提出し、監督職員の承諾を得ること。 残土は原則として場外処分とし、適切に処分すること。
|  | (2) | 造成
埋め戻した部分については、十分な押し固めを行い長期的に安定した地盤とする。
|  | (3) | 擁壁
擁壁を設ける場合は意匠面を配慮すること。 土圧等に十分耐えうるものとし、2mを超える擁壁は確認申請等、必要な手続きをとること。
2 外構工事
敷地の地形、地質、周辺環境との調和を考慮した合理的な計画とし、施工及び維持管理の容易さ、経済性を考慮すること。
|  | (1) | 車路及び駐車場
|  |  | 1) | 十分な強度と耐久性を持つものとし、無理のない曲率半径で計画すること。1車線については有効巾5m以上、2車線の場合は有効巾7m以上とし、白線、道路標識を適宜設けることで車両の交通安全を図ること。場内は原則として一方通行とすること。
|  |  | 2) | 駐車場は、一般車用（職員、身障者分含む）20台以上、大型バス用2台以上を設けること。また、その他職員・作業員用も必要台数計画することも可能とする。その場合においても、動線の機能性・安全性を損なわないよう配慮すること。
|  | (2) | 構内排水設備
|  |  | 1) | 施設内への浸水を防ぐため、適切な排水設備を設けること。位置、寸法、勾配、耐圧に注意し、漏水事故のない計画とすること。
|  |  | 2) | 雨水排水は、植栽への散水等に極力再利用するものとするが、余剰雨水は雨水調整池に接続排水すること。具体的には監督職員の指示に従うこと。
|  | (3) | 植裁芝張り工事
|  |  | 1) | 原則として敷地内空地は、高木、中木、低木、地被類等による植栽により、良好な環境に保つこと。
|  |  | 2) | 施設敷地境界周辺に高木等による緩衝緑地等を整備し、騒音及び景観に及ぼす影響を軽減すること。
|  |  | 3) | 切土法面等には在来種を主体とした緑化計画を行い、時間の経過とともに現況の植生と同化させ、生態系や景観に配慮した計画とすること。
|  |  | 4) | 必要各所に散水栓を設け、貯留雨水等を散水すること。植栽は、現地条件に合致した植生とすること。
|  | (4) | 門囲障工事
|  |  | 1) | 門柱
|  |  |  | ① | 基数 | 〔 〕基
|  |  |  | ② | 構造 | 〔 〕製
|  |  |  | ③ | 仕上げ | 〔 〕
|  |  |  | ④ | 軒高 | 〔 〕
|  |  |  | ⑤ | 付属品 | 〔 〕
|  |  | 2) | 門扉
|  |  |  | ① | 材料 | 〔 〕
|  |  |  | ② | 寸法 | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  |  | ③ | 施設銘板 | 〔 〕
|  |  | 3) | フェンス
|  |  |  | ① | 材料 | 〔 〕
|  |  |  | ② | 構造 | 〔 〕
|  |  |  | ③ | 高さ | 高さ〔 〕m
|  |  |  | ④ | 延長 | 延長〔 〕m
|  |  | 4) | 植栽
|  |  |  | ① | 樹木 | 〔 〕
|  |  |  | ② | 高さ | 高さ〔 〕m
|  |  |  | ③ | 本数 | 〔 〕 本
|  | (5) | 外灯
敷地内要所に設け、夜間の必要な照度を確保すること。必要に応じて太陽光発電等の自然エネルギーを利用した外灯の採用を検討すること。
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 数量 |  | 〔 〕基
|  |  | 3) | 容量 |  | 〔 〕W/本 計 W
|  |  | 4) | 操作要領 |  | 自動点滅及び遠隔手動（選択点灯可能）

## 4-3
第4章 土木建築工事
第3節 建築機械設備工事
以下は、国土交通省公共建築工事標準仕様書建築工事編及び機械設備工事編（最新版）に準じること。
1 空気調和設備
空調時間帯、規模等に応じて、省エネに配慮した空調方式とすること。
|  | (1) | 温度条件
温度条件は以下によること。
表 29 温度条件
[5 empty] | 区分 |  | 外 気 |  |  |  |  | 室 内
[7 empty] | 乾球温度 |  |  | 湿球温度 |  | 乾球温度 |  | 湿球温度
[5 empty] | 夏季 | [6 empty] | 26℃
[5 empty] | 冬季 | [6 empty] | 22℃
|  | (2) | 時間帯
原則として一日24h連続運転に関わる居室は、24hゾーンとし、昼間だけ人が在室する居室は、8hゾーンとすること。ただし、8hゾーンも、必要の場合は使用可能なシステムとすること。
|  | (3) | 熱源
余熱利用設備より得られる温水を用いる。
表 30 熱源
[8 empty] | 冬季暖房熱源 | [5 empty] | 夏季冷房熱源 |  | 備 考
|  |  |  | 24hゾーン |  |  |  | 余熱利用設備及び予備ボイラによる温水 | [5 empty] | 電気式
|  |  |  | 8hゾーン | [9 empty] | ユニット型 |  | 電力負荷大
|  | (4) | 負荷
冷暖房対象室それぞれについて、各負荷とその根拠を明記すること。
|  | (5) | 基本条件
|  |  | 1) | 工場棟の管理諸室、その他必要な部屋等には空調設備を設けること。
|  |  | 2) | 暖房、給湯は、基本として余熱利用設備の供給によるものとし、冷房は電気式とする。個別制御を原則とするが、必要各室の利用目的を考慮し、適切な方法とする。
|  |  | 3) | 暖房設備はヒートポンプ方式以外の方法を提案すること。
|  |  | 4) | 比較的大きな室は、外周部・内部に分けきめ細やかな空調及び暖房設備を計画すること。
|  |  | 5) | 中央式を採用する場合は、ダクトスペース・ゾーニング等を考慮した単一ダクト方式とし、給気及び換気を行う。また、必要に応じて全熱交換器、換気ファンを設けること。
|  |  | 6) | 電気室を冷房する場合は、結露が生じない対策を施すこと。
|  |  | 7) | 給水管及び汚水配管等を外部埋設する場合は凍結深度以下とすること。
|  |  | 8) | 箇所24時間、箇別8時間の各諸室は、冷暖房・加湿及び第一種換気とすること。
|  | (6) | 設計条件
|  |  | 1) | 事務室、応接室、会議室、中央制御室等の外気取り入れ風量は、原則として30 m3/h・人とし、全熱交換を行うこと。
|  |  |  | ① | ファンコイルを設ける場合、外気取り入れを行うこと。
|  |  |  | ② | 負荷計算、機器及び管路の算定書等を提出すること。
|  |  |  | ③ | 中間期には外気取り入れを行うこと。
|  |  |  | ④ | 職員が常時就業する室に供給される空気中の浮遊粉じん量等は、「事務所衛生基準規則」によること。
|  |  |  | ⑤ | プラットホーム見学スペース、ごみクレーン操作室、ごみクレーン見学スペース及び廊下等は臭気の漏洩を防止するために正圧とすること。
|  |  |  | ⑥ | 熱を発生する諸室及び電気関係諸室の室内温度調整はファンコイルにて行うこと。
2 換気設備
|  | (1) | 風道、配管設備
|  |  | 1) | 風道及び配管の設計については風量調整、防火区画等を考慮したものとすること。
|  |  | 2) | 給気口、排気口及び吹出し口
|  |  |  | ① | 給気口は、車の排ガス、プラント機器からの排気及び冷却塔からの飛散水滴を給気しないような位置に設けること。また、防鳥対策を行うこと。
|  |  |  | ② | 給気口及び吹出し口は、室の使用目的に応じた材質・形状とし、放熱機器、気流分布等を考慮して適切に配置すること。また、外壁に設けるベントキャップ、フード類等は、低圧損型とし、雨水・粉雪・鳥獣等の侵入を防ぎ、耐食性に優れたものにすること。
|  |  |  | ③ | 給気口にチャンバ室を設ける場合には、原則として送風機を同室に設置しないこと。
|  |  |  | ④ | 排気口の位置は、プラント機器への影響が少ない位置とすること。
|  |  | 3) | ダンパ
|  |  |  | ① | 防煙ダンパ及び防火防煙ダンパの復帰は、原則として中央制御室で可能とすること。また適切な位置に点検口を設けること。
|  |  |  | ② | 粉じん、湿気のある空気中で使用する場合には、ころがり軸受（無給油形）を使用する等開閉が確実にできるようにすること。
|  |  |  | ③ | モータダンパの軸受は、密閉構造のものを使用すること。
|  | (2) | 換気、排煙設備
|  |  | 1) | 本設備は、ばいじん、臭気及び熱を発生する箇所、その他必要な各所室を機械換気すること。
|  |  | 2) | 外気条件は空調と同じであること。
|  |  | 3) | 換気目的に応じて独立した換気系統とし、十分な換気量を確保すること。
|  |  | 4) | シックハウス対策として建築基準法に適合させ、シックハウス換気を効率よく行なうこと。
|  |  | 5) | 換気により、室内温度が極端に低下すると見込まれる場合は、風量コントロールができるよう考慮すること。またショートサーキットが起こらないよう計画すること。
|  |  | 6) | 換気方法は、原則第3種換気又は自然換気を原則とするが必要に応じて、1、2種換気を選択すること。なお、電気関係諸室は第1種換気とすること。
|  |  | 7) | 腐食性ガス及び水蒸気の排気は、原則として局所排気とすること。
|  |  | 8) | 工作室の溶接台、工作機器等の粉塵及び、有毒ガスが発生する恐れのある箇所は局所排気を行うこと。
|  |  | 9) | 輻射熱の影響のある点検通路等は極力スポット送風とすること。
|  |  | 10) | 換気風量は、設計室内条件を満たすとともに、下表を参考とすること。また、燃焼機器、ファン、ブロア、空気圧縮機等に必要な空気量は、換気風量とは別に確保すること。
表 31 換気風量一覧（参考）
|  |  | 室 名 | [9 empty] | 換気風量
|  |  | 処理施設関係諸室 | 飛灰処理室、非常用発電機室 | [8 empty] | 15回/h以上
|  |  |  | ホッパステージ前室、排水処理室、工作室 | [8 empty] | 10回/h以上
|  |  |  | 地下室 | [8 empty] | 30m3/h・m2以上
|  |  |  | 残渣、灰積出場、各種ヤード | [8 empty] | 5回/h以上
機械・電気関係諸室
通路、ホール
|  |  |  | 薬品庫、倉庫 | [8 empty] | 4回/h以上
|  |  |  | トイレ | [8 empty] | 10回/h以上
|  |  |  | 洗濯室、浴室 | [8 empty] | 10回/h以上
|  |  |  | 湯沸室 | [8 empty] | 8回/h以上
|  |  |  | 空調機械室 | [8 empty] | 5回/h以上
|  |  |  | 用品庫、掃除用具室 | [8 empty] | 4回/h以上
|  |  |  | 油庫 | [8 empty] | 法による。
|  | (3) | 自動制御設備
|  |  | 1) | 空調及び換気による室内環境を確保し、同時に機器の効率運転、維持管理の省力化を計るため機器類の制御を自動化すること。制御用動力は原則として電気式とすること。
|  |  | 2) | 原則として中央監視操作方式とし、ファンコイルユニット及び壁付換気扇は現場起動方式とすること。
|  |  | 3) | 監視は中央制御室で行うこと。
|  |  | 4) | 室内に設置する温度検出器は原則として機器内蔵型を使用しないこと。
|  | (4) | 燃焼空気取り入れ装置
|  |  | 1) | 本装置は、プラットホーム出入口扉又はごみ投入扉が閉の時も焼却炉の燃焼に必要な空気量を確保するために設けること。
|  |  | 2) | プラットホーム外壁に2基以上及びプラットホーム内ごみ投入扉上方付近に、2基以上、計4基以上設けること。設置場所は、臭気がプラットホーム内に滞留せず、また、ごみの積上げに支障がない位置とすること。
|  |  | 3) | ダンパを取付けた開口部とし、プラットホーム外壁側には、騒音防止を行い、雨水・粉雪等の浸入を防止すること。開口部通過風量については、プラント設計によること。
|  |  | 4) | プラットホーム外壁に設ける空気取入れ装置は、臭気が外部に漏洩しないように制御すること。ごみ投入扉上方付近に設ける空気取入れ装置は、ごみ投入扉の開閉と連動させること。
3 給排水・衛生設備
原則として、施設内必要各所に所要設備を設けるものとし、見学者の立寄る場所は、多目的トイレ（オストメイト対応）を計画すること。
|  | (1) | 基本的事項
|  |  | 1) | 各所要室の必要性を考慮して、適切な箇所に器具を設置すること。すべて清掃が容易にできる器具・設備とすること。
|  |  | 2) | 自動運転制御を基本とすること。
|  |  | 3) | プラント用設備との共用は、本仕様に定めるもの及び消防設備関係を除き原則として行わないこと。
|  |  | 4) | トイレ、給湯室、工場内の手洗設備の給水配管及び排水用配管は、冬期の凍結等を配慮した計画とすること。
|  | (2) | 給排水設備工事
給水設備の項記載内容に基づき、生活用水給水計画を明示すること。
|  |  | 1) | 給水設備
|  |  |  | ① | 建屋内外の給排水設備・配管の凍結対策を講じること。
|  |  |  | ② | 建築設備にかかる生活用水1式、空調用水及び工場内清掃等の設備とすること。
|  |  |  | ③ | 空調設備用給水は、生活用水高架タンクより分岐を受けるものとすること。
|  |  |  | ④ | プラットホーム洗浄水は、再利用水を使用可能とすること。
|  |  |  | ⑤ | 給水方式は、重力給水方式を原則とすること。なお、加圧給水方式とする場合、停電等によるバックアップとして供給用の重力給水を行うこと。また、再利用水断水時には、上水系統からのバックアップを行うこと。なお、上水系統への逆流防止等を図ること。
|  |  | 2) | 水槽
|  |  |  | ① | 建築設備において、外部でステンレス製、建屋内でFRP製水槽を使用する場合は複合板パネルとし、内部清掃ができるもこと。なお、屋内部分に設置する場合は、天板を単板としてもよい。なお、水槽は二槽式とし、交互に洗浄ができるようにすること。
|  |  |  | ② | 各槽の液面上下警報を中央制御室に表示すること。
|  |  |  | ③ | 水槽の容量は、「給水設備」を参考に行うこと。
|  |  | 3) | ポンプ類
|  |  |  | ① | 飲料用揚水ポンプ容量は、高置水槽を30分間以内で満たす容量とすること。
|  |  |  | ② | 飲料用揚水ポンプ数量は、2台（原則として交互運転）とする。また、ケーシング等は赤水対策を行うこと。
|  |  |  | ③ | 飲料用揚水ポンプ運転方式は、自動交互運転とし、非常時（高置水槽の最低水位時）には、2台同時運転とすること。
|  |  | 4) | 排水設備
|  |  |  | ① | 排水は、自然流下を原則とすること。
|  |  |  | ② | プラント排水はクローズド処理とし、生活排水は合併浄化槽処理後に管理事務所近傍の集水枡へ送水し、最終処分場の水処理施設へ送水すること。
|  |  |  | ③ | 排水方法
雨水利用以外の雨水は、竪樋から適宜まとめて構内排水管に導くこと。 建築汚水及び建築雑用排水の屋内配管は、屋外第1枡まで分流とすること。ただし、地下階の建築汚水及び建築雑用排水は、排水貯留に合併集水してポンプ揚水すること。 水を利用する諸室には、床排水を設けること。なお、地階の床排水は排水処理装置に合流させてもよい。 薬品等が混入するおそれがある床排水は排水処理装置へ導くこと。
|  |  |  | ④ | 管径
[5 empty] | a） | 雨水配水管の管径は、時間最大降雨量により決定すること。
[5 empty] | b） | 汚水管及び雑配水管の管径は、原則として器具排水負荷単位により決定すること。
|  | (3) | 衛生器具設備
|  |  | 1) | 合理的配置計画を提案すること。
|  |  | 2) | 衛生器具は、JIS仕様とし、節水、防露形とすること。
|  |  | 3) | 大便器は、VB付節水型フラッシュバルブとするが、洗浄水圧が低い場合にはロータンク付（防露型）とすること。多目的大便器は、レバー操作弁式とする。なお、自動温水洗浄装置を設けること。
|  |  | 4) | 紙巻器は、SUS製ワンタッチ紙巻器とすること。
|  |  | 5) | 小便器は、節水自動洗浄（ハイタンク式以外、箇別小便器洗浄）とするが、洗浄水圧が低い場合には、ハイタンク式（防露型）とすること。小便器は壁掛大形ストールとすること。なお、多目的小便器は手すり付とすること。
|  |  | 6) | 掃除用流しは、リムカバー、バックハンガー付とし、原則として給水栓を設けること。
|  |  | 7) | 洗眼器（洗面器付）及びシャワー（緊急時用）は、薬品注入口等必要な場所に設けること。
|  |  | 8) | 業務用の洗濯機、乾燥機をそれぞれ必要台数設けること。また、洗濯室は、一般作業衣用と重作業衣用を設けること。台数については、監督職員と協議のうえ決定する。
|  |  | 9) | 洗面器には、湯水混合栓、鏡、水石鹸入れを付属させる。トイレ用には自動湯水混合栓を標準とすること。
|  |  | 10) | 各トイレには、ジェットエアタオルを設けること。
|  |  | 11) | 各トイレには、暖房設備を設置すること。
|  | (4) | 消火設備
|  |  | 1) | 基本的事項
|  |  |  | ① | 本設備は、消防法規、条例等を遵守し、実施設計に際しては所轄消防署と協議のうえ必要設備を設置すること。なお、防火水槽は法令に基づき必要容量を確保することとし、建屋とは別に敷地出入口付近に設置すること。また、消火栓についても、要所に設置すること。
|  |  |  | ② | 消防法令に基づく設備を設置すること。なお詳細については、監督職員と十分協議を行うこと。
|  |  |  | ③ | 配管の地中埋設部については、電蝕防止を考慮すること。
|  |  |  | ④ | 消火栓箱は、発信機組込型とする。また、屋外設置の消火栓箱はSUS製とすること。
|  |  | 2) | 不活性ガス消火設備（必要に応じて）
|  |  |  | ① | 設置場所は、低圧電気室、油圧駆動装置室、高圧受変電室及びゲート油圧装置室、その他必要箇所とすること。
|  |  |  | ② | 不活性ガスを放出する際、騒音が大きい室には、室外退避勧告の放送以外に、警報表示等を点灯する等の安全対策を施すこと。
|  |  |  | ③ | 対象区画の空気換気設備は、消火剤放出前に停止する構造とすること。また、放出された消火剤を区画外からの操作により、安全な場所に放出できる設備とすること。
|  |  | 3) | 消火器
|  |  |  | ① | 50型以上のものは、車を設けること。
|  |  |  | ② | 屋外に設置する消火器は、メンテナンスの動線を考慮した位置に専用の格納箱を設け、地震時の転倒防止対策を行うこと。格納箱はSUS製とすること。
|  |  |  | ③ | 識別標識により、消火器の適用性を表示すること。
|  | (5) | 給湯設備
|  |  | 1) | 基本的事項
|  |  |  | ① | 必要箇所に必要数を計画すること。
|  |  |  | ② | 給湯配管はステンレスを原則とすること。
|  |  |  | ③ | 水栓は、混合水栓とすること。
|  |  |  | ④ | 施設全体給湯対象個所リストを提出すること。
|  |  | 2) | 給湯設備
|  |  |  | ① | 温水式又は電気式を基本とすること。
|  |  |  | ② | 飲料用の給湯は、必要箇所に設置する電気（貯湯式）湯沸器によること。
|  |  |  | ③ | 給湯温度は水栓出口で60℃以上（給水温度5℃）とすること。ただし、飲料用の給湯は95℃以上とし、給湯水洗は、やけど防止用安全タイプを採用すること。
|  |  |  | ④ | 配管材質はSUS管（20mm以上は断熱材質とする）又は、それに準ずるものとし、耐蝕性耐熱性のあるものとすること。空気抜きとして、自動空気抜弁又は膨張水槽を使用すること。
|  |  |  | ⑤ | 浴槽には、サーモスタット付シャワーバス水栓（自閉式）を必要箇所設けること。また立ちシャワー（自閉式）を必要箇所設けること。
|  |  |  | ⑥ | 浴室には鏡（防湿型）を必要箇所設けること。
|  |  |  | ⑦ | 浴槽には、給湯栓及び給水栓として胴長横水栓（25mm）を各一箇所設けるほか、近くに掃除用として万能ホーム横水栓（13mm）を1箇所以上設けること。
|  |  |  | ⑧ | 熱負荷は、次を見込むこと。
[5 empty] | a) | 人員給湯量：時間最大給湯量に見合う容量
[5 empty] | b) | 器具給湯量：器具給湯量に同時使用を可能とした容量
[5 empty] | c) | 浴槽給湯量：浴槽を1時間で満杯に湯張りする容量（湯張り温度は45℃とする。）＋洗濯用給湯（120l/h、給湯温度60℃）に見合う容量
|  |  | 3) | 電気湯沸器
|  |  |  | ① | 主要項目（1台につき）
[5 empty] | a) | 貯湯量 20l以上
[5 empty] | b) | 温度調節及びタイマー付
4 ガス設備工事（必要に応じて）
必要な場合はプロパンガスを供給するものとし、必要な配管設備及びボンべ置場を設けること。
5 エレベータ設備工事
施設内要所にエレベータ設備を設け、来場者用は、車椅子利用者の利便性を考慮して設けること。すべて各階停止とすること。
表 32 エレベーター諸元（参考）
[5 empty] | 主目的 |  |  |  | 基数 |  | 荷重 |  | 電動機 |  | 備 考
| ごみ焼却施設 |  |  |  | 来場者等 |  |  |  | 1 |  | 人 kg |  | V P kW |  | 車椅子対応
[5 empty] | 人荷用 |  |  |  | 1 |  | 人 kg |  | V P kW
6 エアカーテン設備工事
プラットホーム出入り口扉に設け、扉の開いている間作動すること。
|  | (1) | 形式 | [6 empty] | 〔 〕
|  | (2) | 数量 | [6 empty] | 〔 〕
|  | (3) | 設置場所 | [6 empty] | 〔 〕

## 4-4
第4章 土木建築工事
第4節 建築電気設備工事
以下は、国土交通省公共建築工事標準仕様書建築工事編および電気設備工事編（最新版）に準じるものとすること。
1 動力設備工事
原則としてごみ焼却施設プラント電気設備に準じて計画すること。
2 照明・コンセント設備
|  | (1) | 照明設備
|  |  | 1) | LED灯を主体として、蛍光灯、ナトリウム灯により、それぞれ必要な照明を確保し、重要度の低いものは負荷選択遮断の対象とすること。
|  |  | 2) | 工場棟内の蛍光灯は原則としてガード付とすること。管理諸室は除くこと。
|  |  | 3) | 周辺環境により耐熱、耐食、防水、防塵、耐候を考慮すること。
|  |  | 4) | 交換が容易な場所に設置すること。
|  |  | 5) | 出入口が複数ヶ所の部屋は各出入口内側に3路、4路式等のスイッチを設けること。必要に応じリモコンスイッチを計画し中央制御室で監視制御できること。
|  |  | 6) | 照明器具電源電圧の選定は電圧降下、回路構成を考慮して計画すること。
|  |  | 7) | 外灯は太陽光発電等自然エネルギーの利用も考慮すること。
|  |  | 8) | ごみクレーン操作室は調光照明とし、必要により遮光できるものとすること。
|  |  | 9) | 非常灯、誘導灯は充電式電池内蔵形とすること。所轄消防署の指導にしたがって設置するが、居室、電気室、非常用発電機室、通路となる前室は必ず設置すること。
|  |  | 10) | 同一場所でプラント設備所掌の照明と重複しないものとし、配置計画、操作スイッチその他について、プラント側との調整を行うこと。
|  |  | 11) | トイレ、廊下、階段等は、人感センサースイッチ等を設け、省エネに配慮すること。
|  | (2) | 照度基準
施設内部についてはJISZ9110（照度基準）を原則とするほか屋外については、配置計画決定後監督職員との協議によること。
|  |  | 1) | 居室は、すべて原則として500ルクス以上とすること（ただし休憩室は300ルクス以上）。
|  |  | 2) | 通路、作業床、ロッカー室、階段室、便所等、人の作業場所は原則として100ルクス以上とすること。
|  |  | 3) | 計器視認、盤面その他の照度を要する作業場所は300ルクス以上とすること。
|  |  | 4) | その他はごみピット、地下コンベヤ室、倉庫含め150ルクス以上とすること。
|  |  | 5) | 見学者に説明する見学者窓付近は300ルクス以上、見学者説明室は500ルクス以上で調光式照明とする。
|  |  | 6) | 施工後、照度の確認を行うこと。
|  | (3) コンセント設備 | コンセント設備
|  |  | 1) | コンセントを必要な数量設けること。また使用場所に応じて、防滴型コンセントとすること。
|  |  | 2) | 必要な場所には200V用を設けること。
|  |  | 3) | 酸欠危険場所には、可搬式送風機、エヤホースマスク用送風機用のコンセントを設けること。また、水槽等の掃除用として必要な場合は、高圧洗浄機等のコンセントを設けるものとすること。
|  |  | 4) | 居室は2箇所以上2ケ用口コンセントを設けること。
|  |  | 5) | 溶接器用電源開閉器盤を、炉室、ホッパステージ、プラットホーム等必要各所に設けること。
|  |  | 6) | 屋外、屋上要所に防水型コンセントを設置すること。
|  |  | 7) | 工場棟の会議室、事務室などの必要な部屋にはフロアーコンセントを設けること。
|  |  | 8) | 床の水洗浄を行う部屋については、水のかからない位置や高さを考慮して設置すること。
|  |  | 9) | コンセントは接地極付または接地端子付とすること。
3 その他工事
|  | (1) | 自動火災報知設備
法令及び所轄消防署の指導に基づく設備とし、必要な設備一切を設けるとともに極力誤動作を避けられるものとすること。
|  |  | 1) | 受信盤形式 |  | 〔 〕型 |  | 〔 〕級 |  | 〔 〕面
|  |  | 2) | 感知器 |  | 種類〔 〕 |  |  | 形式〔 〕
|  |  | 3) | 配線及び機器取付工事（消防法に準拠）
|  | (2) | 電話設備
|  |  | 1) | 自動交換器形式 |  | 電子交換式
|  |  | 2) | 電話器 |  | 局線〔 〕 |  |  | 内線〔 〕
|  |  | 3) | ファクシミリ |  | 〔 〕基
|  |  | 4) | 機能
必要個所から、局線への受発信、内線の個別・一斉呼出、内線の相互通話をそれぞれ可能とすること。
|  | (3) | 放送設備
本施設及び敷地全体に放送できるようにすること。
|  |  | 1) | 増幅器形式 |  | 増幅器形式 ラジオチューナー内蔵、一般放送・非常放送兼用型 （消防法で必要な場合）
|  |  | 2) | スピーカ |  | トランペット、天井埋込、壁掛け型
|  |  | 3) | マイクロホン |  | ごみ焼却施設中央制御室に設置
〔 〕個
|  |  | 4) | 設置位置 |  | リストを提出すること。
|  | (4) | PHS設備
|  |  | 1) | 形式 |  | 〔 〕
|  |  | 2) | 設置位置 |  | 〔 〕
|  |  |  | ① | 工場棟とその周辺で使用可能とすること。
|  |  |  | ② | 市職員用、運転員、整備員等必要の人員分を設置すること。
|  | (5) | 構内通信網設備
|  |  | 1) | 本設備は必要に応じて設置するものとし、光回線や専用回線等に対応可能とすること。
|  | (6) | 公衆無線LAN設備
|  |  | 1) 本設備は必要に応じて設置するものとし、光回線や専用回線等に対応可能とすること。 | 必要箇所に本施設への来訪者が利用することを目的としたアクセスポイントを設置すること。
|  | (7) | 時計設備
|  |  | 1) | 必要箇所に親子時計を設置すること。（親機は中央制御室に設置すること。）
|  | (8) | トイレ呼出装置、インターホン設備
|  |  | 1) | トイレ呼出装置は多目的トイレから中央制御室に連絡がとれるように計画すること。
|  |  | 2) | 門扉、玄関等の必要な箇所に中央制御室との相互通話式のインターホンを設ける。
|  | (9) | テレビ受信設備工事
|  |  | 1) | アンテナ形式 |  |  | 〔 〕
|  |  |  | ① | UHFアンテナ |  | 1基
|  |  |  | ② | 衛星放送用BSアンテナ |  | 1基
|  |  | 2) | 設置位置
|  |  |  | ① | アンテナの設置位置は本施設を基本とするが、受信状況によっては構内の適した場所とする。
|  |  |  | ② | テレビ端子は市職員事務所、中央制御室及びその他必要箇所に設ける。
|  |  | 3) | その他
|  |  |  | ① | 地上デジタル放送を受信可能のこと。
|  | (10) | 避雷設備
|  |  | 1) | 設置基準
|  |  |  | ① | 建築基準法、消防法等の関連法令に基づき、必要な設備を整備すること。
|  |  |  | ② | 煙突に設ける設備は、避雷導体の耐久性を確保して設ける。
|  |  |  | ③ | 必要に応じて内部雷保護をすること。
|  |  | 2) | 仕様 |  | JIS A 4201-2003 避雷針基準によること。
|  |  | 3) | 数量 |  | 1式

## 5-1
第5章 解体工事
第1節 解体工事主要計画項目
1 一般概要
本工事は、本施設の整備と併せて工期内に行う。
２ 解体施設概要
表 33現ごみ焼却施設管理棟
|  |  |  | 構造 | 鉄骨造
|  |  |  | 階数 | 地上1階建
|  |  |  | 建築面積 | 約300m2
表 34車庫棟
|  |  |  | 構造 | 鉄骨造
|  |  |  | 階数 | 地上1階建
|  |  |  | 建築面積 | 約250m2
表 35産業廃棄物混焼施設
|  |  |  | 処理方式 | 乾留ガス化燃焼方式
|  |  |  | 処理能力 | 1.2t/日（1.2t/8h×1炉）
|  |  |  | 排ガス処理 | スクラバー洗浄
|  |  |  | 建設年度 | 着工：昭和61年4月
竣工：平成元年3月
３ 基本事項
(1) 廃棄物の処分
工事から発生する廃棄物の処分は、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣に基づき適正に処理し、不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように、請負者の責任において行うこと。なお、発生する廃棄物の処分先については、あらかじめ市の承諾を受けるものとする。
(2) 建設資源
工事から発生する対象物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき適正に再資源化すること。また必要となる届出等についても遅滞なく実施し、あらかじめ市の承諾を受けるものとする。
(3) 工事中における周辺環境保全及び事故防止
解体工事中は、目張りシート、防音パネル等を用いた対策を行うとともに、必要に応じて開口部（換気口等）の養生や隙間の目張り等を施し、周辺等へ粉じん等の飛散や騒音の防止に十分配慮すること。また、定期的に周辺道路及びその周辺の清掃を行うなど周辺環境の保全に十分配慮すること。また、土壌等に汚染水が流出しないよう防液堤等を設けて汚染防止対策を講じること。
(4) アスベスト対策
石綿障害予防規則(平成26年6月訂正)に則り建築材料内にアスベストが含まれているか否かを調査し市に報告すること。また、含まれていることが明らかになった場合は、作業主任者の選任、特別教育の実施、作業計画の作成、労働基準監督署への届出、隔離・立入禁止などの措置、保護具の着用、湿潤化等、石綿障害予防規則等の関係法令を遵守すること。
(5) 工事用地等
場内の適切な場所に、監督職員の承諾を得て資材置場、廃棄物の一時保管場所、有価物集積場、コンクリートガラ集積場等を設けること。
(6) 現場管理
請負者は、建設業に基づき、解体工事に必要となる主任技術者及び監理技術者を配置するとともに、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事に必要となる技術管理者を配置すること。

## 5-2
第5章 解体工事
第2節 ダイオキシン類のばく露防止対策等の概要
1 解体撤去工事の概要
産業廃棄物混焼施設の解体撤去工事にあたって、工事施工計画書と合わせてダイオキシン類のばく露防止対策計画を作成し、監督職員の承諾を得て実施する。計画は、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱を遵守して行う。
2 周辺環境及び作業環境のダイオキシン類濃度等の測定
周辺環境及び土壌の測定項目ならびに測定箇所は下記の表のとおりとする。また、作業環境は、解体作業マニュアルに基づき決定する。測定は、土壌汚染対策法及びダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準等に基づき行うこと。 基準値を上回る濃度で汚染されている場合、土壌については汚染土壌として適切に処理し、大気については可及的速やかに基準値を下回るよう努めること。
3 調査箇所
以下の箇所数とするが詳細については市と協議する。 土壌の採取方法は、ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアルに準拠して行うこと。 解体前に採取した土壌を標準土とし、標準土の測定結果と、解体中及び解体後の土壌の測定結果を比較し、解体施工中のダイオキシン類濃度の推移を量ることとする。
表 36測定箇所
|  |  |  | 時期 |  | ダイオキシン類濃度等の測定項目 | サンプリング箇所
|  |  |  | 解体前 |  | 周辺環境（敷地境界）の土壌・大気 | 土壌4箇所（標準土）
大気1ヶ所
[6 empty] | 作業環境 | 各区分毎
|  |  |  | 解体中 |  | 周辺環境（敷地境界）の土壌・大気 | 土壌4箇所
大気1ヶ所
[6 empty] | 解体中の作業環境 | 各区分毎※1
[6 empty] | 周辺環境（粉じん） | 4ヶ所※2
[6 empty] | 作業排水(雨水、洗浄水)の処理水 | 処理水放流口
|  |  |  | 解体後 |  | 周辺環境（敷地境界）の土壌・大気 | 土壌4箇所
大気1ヶ所
※1：期間中2回以上実施すること。（除染中、解体中）
※2：毎日2回ずつ実施すること。
4 分析項目
周辺環境調査の分析項目のうち、土壌の環境調査にあたっては、土壌の汚染に係る環境基準についての安全基準項目及びダイオキシン類とする。大気環境調査にあたっては、ダイオキシン類とし、風向、風速も同時に測定する。詳細については市と協議する。
5 解体作業計画の届出
解体作業の計画の届出については、あらかじめ市へ書類を提出し、承諾を受けて遅滞なく行うものとする。
(1) 労働基準監督署への届出
請負者は、ダイオキシン類濃度の分析結果を基に廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づき解体工事の計画の届出書を作成し、請負者の責任施工として労働基準監督署と十分協議の上届出を行うこと。 なお、ダイオキシン類濃度の測定等に関して、労働基準監督署等との協議により検体数が増加した場合は、請負者の負担及び責任において必要な測定等を行うこと。
(2) その他届出
請負者は必要に応じ、解体工事の計画書を作成し、請負者の責任として、届出等を行うこと。
6 解体工事体制表
解体作業の計画の届出については、あらかじめ市へ書類を提出し、承諾を受けて遅滞なく行うものとする。
7 ダイオキシン類ばく露防止に関する安全対策
(1) 安全対策
1) 作業場所等の検討及び設計
焼却施設解体に伴うサンプリング、付着物除去、解体作業に従事する作業者が、ダイオキシン類にばく露することを防止するための作業場所を検討する。
2) 作業員の更衣室及び休憩室
作業員の更衣室と休憩室は作業人員にあった大きさとし、分離して設置する。休憩室で作業衣に着替えを行い、保護具の着替えは、解体区域を隔離した作業出入口に隣接して設置した更衣室にて行う。
3) エアシャワーの設置
焼却灰等を取り扱った作業者が、焼却灰が付着した作業衣のまま休憩室に入ることを防止するために作業場と更衣室の間にエアシャワーを設置する。
4) 保護具選定に係る管理区分の明確化
作業員の安全の確保するために、管理区域及び、管理区域に応じた保護具の選定を明確に行う。
5) 作業場周辺への影響
焼却施設解体作業場周辺に作業者以外立入禁止区域を設定する。
(2) 安全衛生特別教育
解体工事作業に従事する者に対して、以下の項目について特別の教育を行うとともに、健康診断を実施する。 解体工事着工前に、各責任者及び作業員を集め、元請業者作成の工事開始前教育用テキスト等を用い、当工事の性格、近隣状況、作業安全の心構え、施工要領等を十分に説明し、安全に対する教育を行う。また、毎朝の朝礼時に、当日の作業内容の確認及び注意事項について説明を行う。
(3) 作業指揮者
解体工事作業を安全で適切に作業を実施するために、作業責任者として必要な資格を有する作業指揮者を複数定め、その者に作業を指揮させるとともに、規定に適合した作業内容等を点検させる。
(4) 作業に使用する保護具及び作業場所の管理
|  |  | 1) | 呼吸保護具、保護衣等は作業中に外さないようにする。
|  |  | 2) | 作業者に対しては作業開始時に、実施訓練により保護具の正しい装着方法・装着手順を修得させる。
|  |  | 3) | 解体範囲として隔離した区域への作業出入口には、エアシャワールームを設置し、そこからのみ出入りさせるものとする。
|  |  | 4) | 労働者の作業衣等に付着した焼却灰等により、休憩場所が汚染されないように次の措置を講じる。
|  |  |  | ① | エアシャワールームの入口には、水シャワー及びエアシャワーの汚染除去設備を備え、十分に湿らせたマットを敷き、作業員の足部に付着した焼却灰等を除去する。なお、洗浄作業時は、エアシャワー入口附近に設置するシャワールーム（除水用エアーガン併設）で付着物除去後エアシャワールーム室に入ることとする。
|  |  |  | ② | エアシャワールームでは、作業衣等に付着した灰を除去する。
|  |  |  | ③ | 床の清掃及びマットの交換については、必要に応じて毎日一回以上行う。
|  |  | 5) | 汚染された作業衣等は、更衣室以外に持ち出すことを禁止し、それ以外の衣類から隔離する。
|  |  | 6) | 更衣場所には、洗顔、洗眼及びうがい用の流しを設け、これらとは区別して作業衣用の洗濯機を設置する。また、使用しやすい場所にシャワー等の洗身設備を設置する。洗濯機等の排水は、付着物除去の洗浄水と同様の処理を行なうこと。
|  |  | 7) | 作業場所から離れた場所に休憩場所を設け、その場所以外での飲食、喫煙等は禁止する。作業場所での飲食、禁煙又はこれらの持ち込みは厳禁とする。
|  |  | 8) | 解体作業は、足場、開口部の養生、安全柵の設置等の転落防止対策を講じると共に、高所作業では必ず安全帯を使用し、垂直梯子の昇降においてはセーフティーブロックを必ず使用する。
|  |  | 9) | クレーン作業時には、玉掛け者との合図の確認を行い、無線、笛、手による等、確実にクレーン運転手へ伝達できる方法とする。
|  |  | 10) | 気象条件によっては作業を中止する。
|  |  | 11) | 消火器、散水設備を各作業所付近に常備する。
(5) 健康診断
|  |  | 1) | 作業員に対して、労働安全衛生法に基づく一般健康診断を確実に行わせ、健康管理に努める。
|  |  | 2) | 解体作業前のダイオキシン類濃度測定結果により、各管理区域にて作業を行う作業員については、必要に応じ作業前に血中ダイオキシン類濃度を測定すること。なお、工事終了後申し出のある場合又は必要と認められる場合は、作業完了後にも血中ダイオキシン類濃度を測定する。なお、測定データは請負者が30年間保管するものとする。
8 解体作業管理区域の決定
解体作業を行う事業者は、①作業前に測定した空気中のダイオキシン類濃度測定結果、②解体作業設備の汚染物のサンプリング調査結果、③付着物除去記録等を用いて、解体方法の選択のために解体作業管理区域の決定を行う。必要に応じ、隔離・養生した作業区域の内部を負圧に保ち、汚染された空気を外部に漏出しない等の適切な解体方法で工事を行うこと。
9 解体作業第1管理区域内での解体作業
解体作業第1管理区域で選択できる解体方法及び使用機材は以下のとおりとする。
|  |  | (1) | 手作業による解体：手持ち電動工具
|  |  | (2) | 油圧式圧砕、せん断による工法：圧砕機、鉄骨切断機等
|  |  | (3) | 機械的研削による工法：カッタ、ワイヤソー、コアドリル
|  |  | (4) | 機械的衝撃による工法：ハンドブレーカ、削孔機、大型ブレーカ等
|  |  | (5) | 膨張圧力、孔の拡大による工法：静的破砕剤、油圧孔拡大機
|  |  | (6) | その他の工法：ウォータージェット、アブレッシブジェット、冷却して解体する工法等その他粉じんやガス体を飛散させないための新しい工法
|  |  | (7) | 溶断による工法：ガス切断機等
10 解体作業第2管理区域内での解体作業
解体作業第1管理区域で選択できる解体方法と同様とする。
11 解体作業第3管理区域内での解体作業
解体作業第3管理区域で選択できる解体方法は、第1管理区域で選択できる方法の(1)及び(2)とする。なお、解体物の構造上汚染除去がそれ以上できない場合であって、遠隔操作、密閉化、冷却化又は粉じんの飛散やガス状物質を発生させないその他の解体方法を選択する場合は、その解体方法を用いても差し支えない。
| 12 | 解体作業第2管理区域及び解体作業第3管理区域で溶断によらない解体方法が著しく困難な場合の特例
事前のサンプリングの結果、対象設備が解体作業第2管理区域又は解体作業第3管理区域に分類された場合で、溶断によらない解体方法が著しく困難な場合は、以下に掲げる必要な処置を講じたうえで溶断による解体を行うことができる。パイプ類及び煙道設備等筒状の構造物等を溶断する場合は内部の空気を吸引・減圧した状態で、外部から作業を行う。
|  |  | (1) | 溶断対応箇所及びその周辺で点熱等により加熱が予想される部分に汚染物がないことを確認すること。（この場合、解体部分の汚染状況を写真等により記録すること。）
|  |  | (2) | 溶断作業を行う作業場所をシート、シートパネル等により養生し、養生された内部の空気が外部に漏れないように密閉し区別すること。また、溶断作業中、該当作業を行う労働者以外の立ち入りを禁止すること。
|  |  | (3) | 作業場所の内部を、移動型局所排気装置を用いて換気し、外部に対して負圧に保つこと。
|  |  | (4) | 移動型局所排気装置の排気をHEPAフィルター及びチャコールフィルターにより適切に処理すること。換気は管理区域の設定状況と安全性を考慮し、適切な方法で負圧管理を行うこと。また、期間中に換気集じん器の排気口において、ダイオキシン類の測定分析を1回以上行うこと。
|  |  | (5) | 溶断作業を行っている間、同一管理区域内の労働者にレベル3の保護具を使用させること。
13 保護具の選定
保護具は、管理区域に応じて必要な保護具を選定し、サンプリング、汚染除去作業等においては、ダイオキシン類に関する厚生労働省労働基準局長の通達に適合するプレッシャデマンド形エアラインマスク（JIS T8153）全面形面体、保護衣（JIS T8116）、保護長靴（JIS T8117）、及び保護帽、安全帯等を着装の上、作業現場に入ることとする。 保護具・保護衣等を着用する際は、顔面、首筋、手首、足首等が露出しないように注意し、他の作業員が是非を点検する。また、呼吸保護具、保護衣等は作業中に外さないようにする。
14 事後分析
|  |  | (1) | 付着物除去に用いる排水処理装置に残留する排水はダイオキシン類濃度の分析を行い、排水基準以下に適切な方法で処理し、公共用水域へ放流すること。
|  |  | (2) | 排水処理汚泥は、ダイオキシン類及び重金属類について金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和48年総理府令第5号）による濃度の分析を行い、密閉容器にて保管し、適切な方法で処理・処分を行うこと。
|  |  | (3) | 全ての解体作業完了時に周辺環境調査及び土壌調査を行うこと。
15 ダイオキシン類ばく露防止対策要綱に係る書類の保管
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に係る書類は、写しを市に提出するとともに、請負者においては30年間確実に保管すること。
16 分析調査機関
ダイオキシン類濃度分析調査については、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理方針（平成12年11月14日環境庁）に基づいて国が認定した機関によって調査すること。

## 5-3
第5章 解体工事
第3節 準備工事
準備工事は、おおむね次のように行う。なお、本書と同等又はそれ以上の方法及び工法がある場合は、市の承諾を得た上で、その採用を妨げない。
1 附帯物撤去
工事中のクレーンの据付等のためのスペース確保のため、先に附帯物の撤去を行う。
2 足場組立
付着物除去、解体作業中の粉じん等飛散防止のために、建屋周囲に防音パネル及びシート養生を施工する。人力による外壁の撤去等も考慮し、構造は枠組み足場とする。枠組み足場は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省平成15年4月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すり先行専用足場型とするか、又は改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能を確保するものとする。
3 作業区域の隔離
産業廃棄物混焼施設の解体工事においては、飛散防止対策を図るために、開口部の養生や隙間の目張り等を施して、作業区域を密閉化して、換気設備を設けて作業区域内を常に負圧に保ち、排気ファンの排出側（出口側）にプレフィルター、HEPAフィルター又はチャコールフィルター等を設置し、適切な処理を行い排気する。排気は定期的に粉じん量の分析を行い、回数は市と協議して決定する。また、内部の管理区域を明確にし、各作業区域を確実に隔離して、それぞれの区域に換気設備を設ける。
4 飛散防止対策
|  | (1) | 作業区域内の発散源の湿潤化を行う。
|  | (2) | 作業管理区域を隔離して開口部には必ず蓋をする。
|  | (3) | 各作業管理区域別に換気装置を確実に設置する。また、必要箇所には空気逆流防止装置を設置する。換気装置の排気を測定する。
|  | (4) | 作業区域の出入口に、圧縮空気によるエアシャワー等の付着物除去設備を設置する。
|  | (5) | 汚染のおそれのない場所に休憩所等を設置する。
|  | (6) | 解体作業及び付着物除去等によって発生した廃棄物は、密閉容器に密閉し、作業の妨げにならない場所に一時保管する。
5 排水流出防止対策
解体作業工事中に発生する洗浄水等の排水の流出を防止する。
|  | (1) | 解体工事前に行う付着物の湿潤化の水、付着物除去の高圧洗浄水及び解体作業、清掃作業に使用する用水の排水の流出を防止する。
|  | (2) | 浸透性のおそれのある床は、ビニールシート等で養生し、流出を防止する。
|  | (3) | 洗浄水等の飛散防止にビニールシート等で養生する。
|  | (4) | 作業場の床に流出防止の防液堤を設ける。
|  | (5) | 排水の集水を行うための排水溝及び集水ピットを設ける。
|  | (6) | 集水ピットの排水を移送ポンプ設備により貯留設備に移送する。

## 5-4
第5章 解体工事
第4節 付着物除去工事
付着物除去工事は、おおむね次のように行う。なお、本書と同等又はそれ以上の方法及び工法がある場合は、市の承諾を得た上で、その採用を妨げない。
1 除去作業方法の決定
作業を実施する前に除去作業方法を決定する。 準備作業において、槽等の内部における点検、作業を行う場合は事前に内部の酸素濃度等の測定を行い、作業は複数の人員で行う。 具体的な付着物除去作業については、次の項目において廃棄物焼却施設解体作業マニュアルに示されている内容により適正に行う。
|  | (1) | 液状付着物の吸着材による吸着除去
|  | (2) | 浮遊汚染物の除去
|  | (3) | 高圧洗浄機による付着物除去
|  | (4) | 乾式除去作業
|  | (5) | 内部が汚染されているおそれのあるパイプ等の付着物除去
|  | (6) | 付着物除去が著しく困難な部品等についての作業
2 除去作業の準備
(1) 排水設備の準備
解体作業により生じた排水は貯留し、処理設備で処理をする場合は凝集沈殿ろ過・活性炭吸着法等で処理する。処理水が基準に満たない場合はオゾン紫外線処理又は同等以上の方法で処理をする。なお、解体対象施設の排水処理設備は流用できない。
(2) 保護具の準備
湿潤化した付着物によるダイオキシン類ばく露防止のために、労働基準監督署の指導に応じた（レベル1～4）保護具を適正に使用する。
3 付着物除去作業の実施
本付着物除去作業を行うに当っては、次の作業項目において解体工事マニュアルに示される方法による方法により適正に行う。
|  | (1) | 付着物除去作業を行う箇所の隔離
|  | (2) | 高濃度の場合の遠隔操作による作業
|  | (3) | 煙道等狭隘な場所の適切な措置
|  | (4) | 水管等のパイプ部分の清缶剤の使用
|  | (5) | ポンプ、ブロワ等の機械油の回収
|  | (6) | 袋詰め等の作業による用具の使用
4 付着物除去結果の確認
作業指揮者によりレンガ、不定形耐火物、構造物材料等の表面の露出状況の確認をする。また当該場所の付着物除去前、除去後を写真で記録し、統括安全衛生責任者等の確認を受ける。 具体的には、次の項目において解体工事マニュアルに示される内容による。
|  | (1) | 付着物除去前の表面の確認（写真記録）
|  | (2) | 目視による付着物除去後の表面の観察（付着物の状況、変色等、写真記録）
|  | (3) | ドリル等による付着物除去後の材料表面の部分的なハツリを行った場合、ハツリ後の内部材料と付着物除去後の表面の比較（写真記録）
|  | (4) | 煙道等狭隘な場所の適切な措置
|  | (5) | 水管等のパイプ部分の清缶剤の使用
|  | (6) | ポンプ、ブロワ等の機械油の回収

## 5-5
第5章 解体工事
第5節 解体撤去工事
1 一般概要
|  | (1) | 解体撤去工事は、付着物除去工事終了後、除去結果の確認をもって安全が確認できた後に着手する。
|  | (2) | 解体処分にあたっては、関係法令等に準拠し、適正な処理処分に努める。
|  | (3) | 解体撤去工事から発生する廃棄物は建設リサイクル法に基づき、分別を行い再資源化に努めること。
|  | (4) | コンクリートガラ等については、ダイオキシン類濃度の試験等を速やかに行い、場内の埋戻し材として利用する場合は、濃度が「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(H21.3)」で示す調査指標値（250pg－TEQ/g）を下回っていることを確認のうえ、市に報告書を提出すること。
2 機械設備解体
以下に機械設備の解体方法の一例を示す。ただし、以下のものと同等以上の方法がある場合は、市と協議し承諾を得た上で、その採用を妨げるものではない。
(1) 焼却炉及びガス冷却設備解体
|  |  | 1) | 耐火物除去作業を行う。
|  |  | 2) | 本体の解体中に粉じんが発生する恐れがあるため、耐火物はハツリ残しのないよう十分配慮し作業を行う。
|  |  | 3) | ハツリ落とした耐火物は、飛散防止のために密閉容器等で保管する。
|  |  | 4) | 本体を圧砕又は溶断にて解体し、必要により二次洗浄を行い、重機で搬出する。
(2) その他の機器
|  |  | 1) | 耐付属機器を撤去する。
|  |  | 2) | 本体を圧砕又は溶断にて解体し、必要により二次洗浄を行い、重機で搬出する。
|  |  | 3) | 除塵室の既存の足場は、作業の安全性確保のため、先行して撤去を行う。
(3) 基礎解体
建屋の基礎解体に準じること。
3 建屋解体
(1) 内装解体工事
内装撤去前に蛍光灯の撤去、フロン、廃油等の回収を行い、安全を確認した後、内装解体を開始する。内外の建具を撤去し、間仕切り壁や天井等の地下材、床仕上げ材を撤去する。撤去した内装材は、建設リサイクル法に基づく分別を行う。また、鉄骨の耐火被覆部分やスレート板等、飛散性及び非飛散性アスベストを含んでいると考えられる箇所については、事前にアスベストの有無を調査し、市に対して報告を行う。また、飛散性及び非飛散性アスベストがあった場合には、関係法令を遵守して適切な処理を行うこととする。
(2) 鉄骨構造部分の解体
屋根折版及び屋根防水を撤去する。解体重機の作業スペースを確保しながら、鉄骨は鉄骨カッターを装備した重機にて解体を行う。なお、散水は十分に行うものとし、粉じんの発生を極力抑えるものとする。なお、非飛散性アスベストがあった場合には、関係法令を遵守して適切な処理を行うこととする。解体撤去工事から発生する廃棄物は建設リサイクル法に基づき、分別を行い再資源化に努めること。
(3) 鉄筋コンクリート部分の解体
鉄筋コンクリートの解体を行うにあたり、解体重機の作業スペースを確保しながら安全が確保できる状態で、内部から解体し、完了後外壁部分を解体する。 工事においては、振動、騒音等に十分注意して解体作業を行い、散水は十分に行うものとし、粉じんの発生を極力抑えるものとする。
(4) 基礎解体
基礎解体に先立ち、土間スラブの解体を行う。解体重機の作業スペースを確保しながら安全を確保できる状態で、必要に応じて山留を設置しながら掘削を行い、解体残しのないように確認を行いながら解体を行う。埋め戻しは締め固めを十分に行うように注意する。また、杭基礎は全撤去すること。
(5) 整地工事
必要となる整地工事は、本工事で行うものとする。
4 土木関係工事
|  | (1) | 基礎及び基礎杭の解体時や地下水遮水のための仮設土留等を設置する場合は、解体除外部分に影響のないように計画を行い、施工を行うものとする。
|  | (2) | アスファルト舗装等（縁石、雨水排水側溝、雨水排水桝等）、植栽、及びコンクリート構造物(ブロック積擁壁、植樹ます等)の撤去を行い、撤去物は種類ごとに区分けを行い、関係法令に基づき適切に処分等を行う。
5 廃棄物の保管方法及び処理処分方法
(1) 廃棄物の保管方法
解体作業中に発生する廃棄物は、一時保管するための十分なスペースを確保して適正に保管し、他の作業区域から隔離すること。また、処理処分する廃棄物と売却物を区分けして保管すること。特に、コンクリートガラ等については、発生元を明確にするとともに、廃棄物等の処理処分方法に基づき再利用対象と処分対象を適正に分別して保管し管理すること。なお、保管にあたっては、極力雨水にふれることのないよう管理すること。 なお、解体作業中に発生する廃棄物は、その保管のために、建築物内又は作業場所に近接する場所でスペースを確保すること。
(2) 廃棄物の処理処分方法
|  |  | 1) | 特別管理産業廃棄物は、密閉容器に保管し、関係法令に基づき適切に場外搬出し、高温設備等で処理又は関係法令に基づいて最終処分すること。
|  |  | 2) | 鉄骨・鉄くず等は、有価物として処分すること。
|  |  | 3) | コンクリートガラ等については、ダイオキシン類濃度が3000pg－TEQ/gを上回る場合は、適切に処分すること。
|  |  | 4) | その他の廃棄物は、場内に種類別に保管し、関係法令に基づき最終処分を行うこと。なお、コンクリートガラ等は小割し、ごみや鉄筋等を除去して所定の集積場に保管すること。
(3) 廃棄物の処理処分の管理方法
産業廃棄物として処理・処分する廃棄物は、処理業者の資格、処分の方法、処理量、処分先等を明確にするとともに、マニフェストの写しを保管すること。
(4) 建設発生材の処理処分
請負者は、資源の有効な利用の促進に関する法律、建設リサイクル法、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月改正 建設事務次官通達）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理指針（建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について平成11年3月23日 厚生省生活衛生局水道環境産業廃棄物対策室長通知）別添等に基づき、発生量抑制、再利用、適正処理に努めることとする。
|  |  | 1) | 廃材搬出時及び受入場所等の写真を撮影し、市へ提出すること。
|  |  | 2) | 運搬及び処分は、許可業者による建設系廃棄物マニフェストにより管理すること。なお、処分場は処分容量を確認の上、搬出すること。
|  |  | 3) | 発生材運搬時の運搬ルートへ粉じん等飛散しないような処置を講じて運搬し、更に請負者の責任において対策をすること。
|  |  | 4) | プラント機器類については、現場でどこまで解体して搬出するかを調査し、実際に受け入れる中間処理業者のリストを作成し、許可証の写しを添付して市に報告すること。
|  |  | 5) | リサイクル計画の作成
請負者は工事着手にあたって、リサイクル計画を作成し施工計画書に含めて市に提出すること。
|  |  | 6) | リサイクル報告書の作成
請負者は工事着手にあたって、リサイクル報告書を取りまとめて市に報告すること。なお、建設リサイクル法第18条の規定により報告する内容と適合すること。
|  |  | 7) | リサイクル状況記録写真
請負者は以下により撮影し、リサイクル報告書に含めて市に提出すること。
|  |  |  | ① | 撮影内容
積み込み状況、運搬状況（工事現場出発時）、現場内利用状況、工事間利用状況、ストックヤードの状況、受入地の状況、再資源化施設の状況、最終処分場の状況（直接最終処分する場合に限る。）現場内での分別状況、再生資源の状況等を撮影すること。
|  |  |  | ② | 撮影方法
運搬状況（工事現場出発時）は、積み込み状況、土質、積載物の種類、運搬車両のナンバープレート等を入れて撮影すること。 現場内利用や工事間利用状況は、工事箇所が特定できるよう周辺の背景を入れて撮影すること。 再資源化施設の状況や最終処分状況（直接最終処分する場合に限る。）は、施設名称看板等を入れて撮影すること。
|  |  | 8) | マニフェストの提示
|  |  |  | ① | マニフェストの提示
請負者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物管理票（以下｢マニフェスト｣という。）を利用し、適正な運搬、処理を行うこと。マニフェストのうち、請負者（排出事業者）が保管するべきものについては、ファイルに整理し、施工中いつでも市に提示できるようにすること。
|  |  |  | ② | 集計表の提示
請負者は、マニフェストの枚数、産業廃棄物の数量、運搬日等を記録した集計表を作成し、市に提示すること。
|  |  |  | ③ | リサイクル伝票の提示
請負者は、建設廃棄物を搬出する場合において、マニフェストを交付する必要のない品目（再生利用認定制度や個別指定制度等を利用して再利用する建設泥土など）については、リサイクル伝票（写しで可）を市に提示すること。 その様式は、請負者が定めるもの、運搬業者が定めるもの、再資源化業者が定めるものなどによる。
|  |  |  | ④ | リサイクル証明書の提示
請負者は、建設廃棄物をセメント等の建設資材の原料として再利用する場合や、高炉還元等を行う場合は、セメント工場等の建設資材製造施設や製鉄所等が発行したリサイクル証明書（写しで可）を市に提示すること。
|  |  | 9) | 建設廃棄物の取扱い
工事により発生した建設廃棄物は、発生量そのものを削減し、現場内での分別、再利用等により、工事現場外への搬出を極力抑制する。また、搬出する場合は、再資源化施設に搬出し、資源リサイクルの促進に努める。搬出に先立って、搬出先、再資源化の方法等をリサイクル計画として取りまとめ、施工計画書に含めて提出し、市の承諾を受けること。
|  |  | 10) | 発生材の再利用
|  |  |  | ① | 建設発生土の再利用
現場で発生した建設発生土は、埋め戻しに使用すること。
|  |  |  | ② | 「廃棄物等の処理処分方法」に該当しないコンクリートガラ等は、優先して場内の埋め戻しに使用すること。なお、使用にあたっては、地盤沈下等に留意し、十分な締固め（90％を目標とする。）が可能となるよう材質、粒径（40mm以下を目標とする。）、土との配合、まき出し厚、締固め方法等を設定し、その品質管理方法を含め、市と協議の上、決定する。
|  |  |  | ③ | 鉄骨・鉄くず等については、有価物として処分すること。なお、処分に係る実績について市に報告を行うものとする。
6 排出ガス対策型建設機械の使用
工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号最終改定平成9年10月3日建設省経機発第126号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械又は平成7年度建設技術評価制度公募課題｢建設機械の排出ガス浄化装置の開発｣あるいはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用するものとする。 ただし、これにより難い場合は、市と協議するものとする。 現場代理人は施工現場において排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械の写真撮影を行い、市に提出すること。
7 低騒音型及び低振動型建設機械の使用
工事の作業において以下に示す建設機械を使用する際は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、指定された低騒音型及び低振動型建設機械を使用すること。
|  | (1) | ディーゼルハンマ、エアハンマ、ドロップハンマ、バイブハンマ、油圧ハンマその他これらに類する杭打機
|  | (2) | びょう打機
|  | (3) | ドリフタ、レッグドリル、ストーパ、ジャックハンマ、ハンドハンマ、ビックハンマ、ブレーカ、発動発電機その他これらに類する削岩機械
|  | (4) | 空気圧縮機
|  | (5) | コンクリートプラント及びアスファルトプラント
|  | (6) | アースオーガ、オールケーシング掘削機、アースドリル、リバースサーキュレーションドリルその他これらに類するせん孔機械
|  | (7) | ブルドーザ、バックホウ、トラクタショベル、その他これらに類する掘削機械
|  | (8) | ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、振動コンパクタ、ダンパその他これらに類する締固め機械
|  | (9) | コンクリートポンプ車、コンクリートポンプ、コンクリートプレーサその他これらに類するコンクリート機械
|  | (10) | 油圧ジャッキ、カッタ、クローラクレーンその他これらに類するコンクリート構造物とりこわし機
|  | (11) | 電気グラインダ、サンダ、エアグラインダその他これらに類するコンクリートはつり機
|  | (12) | クローラクレーン、トラッククレーン、ホイールクレーンその他これらに類する荷役機械
|  | (13) | アスファルトフィニッシャ、コンクリートカッタその他これらに類する舗装用機械